- Hraničky 59

625 00 Brno

tel.: +420 530 505 835	e-mail: hrazdilkova@saniproject.eu; brno@saniproject.eu

Stavba :		Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Investor : 		Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 Brno

Část :		D.1.4.1  Zdravotně technické instalací

Projektový stupeň :		DPS

Zodp. projektant :		SANIproject - Ing. Miluše Hrazdílková, Hraničky 59, 625 00 Brno

Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb

specializace technická zařízení č. 1003620

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Brně, 12/2014	Vypracoval: Ing. Marek Fibich

- Úvodem

Projekt řeší rozšíření stávajících vnitřních rozvodů ZTI – splaškové kanalizace, rozvodů studené a teplé vody a požárního vodovodu pro modernizaci učeben ve 4NP v gymnáziu v Brně Řečkovicích. Jedná se o I.etapu výstavby, kdy se pouze vybuduje obytné podkroví a provede se dispoziční úprava a rekonstrukce hygienických zařízení.

Budou využity stávající rozvody vody a kanalizace v objektu.

Ohřev teplé vody pro 4NP budou zajišťovat dva nástěnné zásobníkové elektrické ohřívače o objemu 80 litrů.

Jako podkladů pro zpracování projektu bylo použito projektové dokumentace zdravotechniky z roku 2009, projektové dokumentace stavební části a osobního průzkumu na místě stavby.

- Bilance spotřeb vody a množství splaškových vod – navýšení

Spotřeba vody a množství splaškových odpadních vod se nemění, protože počet osob zůstává beze změny.

Množství dešťových vod se nenavyšuje, nová střecha je navržena v rozsahu stávající střechy.

- Splašková kanalizace

V současné době je škola napojena na stávající jednotnou kanalizaci přípojkou DN300. Tato zůstane beze změny.

Splašková kanalizace ve 4NP bude nově napojena na splaškovou kanalizaci ve 3NP.

Demonstrační dřezy v učebnách budou napojeny pomocí připojovacích potrubí z trub PP typu HT DN50 v podlaze na nová odpadní potrubí z trub PP typu HT DN75. Nová odpadní potrubí od dřezů a umyvadel budou vyvedena nad střechu a opatřena větracími hlavicemi. Připojovací potrubí od umyvadel nebo dřezů delší než 6 m budou opatřeny přivětrávacími ventily. Nová odpadní potrubí budou napojena novou zavěšenou kanalizací z trub PP typu HT DN75 v drážkách ve 3NP na nové odpadní potrubí ve 3NP, stávající odpadní potrubí od umyvadel bude po celé délce vyměněno za HT DN75 až do suterénu z důvodu nedostatečné dimenze. Pro čištění odpadních potrubí budou využity stávající nebo nové čistící tvarovky.

Hygienická zařízení budou nově napojena na stávající odpadní potrubí DN110 ve 3NP, nová odpadní potrubí budou odvětrána nad střechu větracími hlavicemi.

Svislé odpadní kanalizační potrubí bude vedeno v instalačních šachtách popř. v drážkách zdiva, bude provedeno z trub HT-systém s hrdlovými spoji. Na svislých odpadech budou umístěny čistící tvarovky. Odvětrání kanalizace v souladu s ČSN 756760 - odpady jsou vytaženy nad střechu a ukončeny odvětrávací hlavicí, případně opatřeny přivzdušňovacím ventilem nebo pouze zaslepeny. Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů do svislého potrubí - materiál HT - systém vedeno ve sklonu minimálně 3% v sádrokartonových předstěnách, případně v drážkách zděných stěn. Potrubí nebude nikde viditelné.

Zařizovací předměty budou osazeny dle běžných pravidel a doporučení výrobce jednotlivých zařizovacích předmětů.

- Uložení kanalizačního potrubí, požární úpravy, závěr

Připojovací potrubí DN40, DN50 v sádrokartonových či zděných předstěnách bude uchyceno pomocí příčníku a objímky k nosné konstrukci sádrokartonu, případně zasekáno ve zděných stěnách. Připojovací potrubí DN100 od WC uchyceno pomocí objímky a hmoždinky k podlaze. Svislé potrubí vedené ve stěnách bude uchyceno ve vzdálenostech dle montážního předpisu výrobce. Ležatý rozvod pod stropem uchycen pomocí zvukoizolačních objímek po cca 1.0m do stropní konstrukce. Objímky se zvukově izolačním elementem.

Prostupy instalací požárními stěnami a stropy budou utěsněné v souladu s požadavky ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810:2005. Konstrukce protipožárního utěsnění musí vykazovat požární odolnost shodnou s požárně dělící konstrukcí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004 v následujících případech:

- hořlavé kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2  Ø100 mm,

- hořlavé potrubí popř. izolace třídy reakce na oheň B až F, s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, světlého průřezu přes 15 000 mm2  Ø138 mm,

- potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu, či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12 000 mm2  Ø124 mm,

kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 12.9.2 a), b) ČSN 73 0802.

Pozn.: třída reakce na oheň B až F odpovídá stupni hořlavosti  B, C podle ČSN 73 0821 (jakékoliv hořlavé hmoty, kromě kovu, keramiky skla apod.).

Na prostupů do shromažďovacího prostoru - požárního úseku  je světla průřezová plocha, kdy je nutné použít  utěsňují podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004 poloviční:

kanalizační potrubí  dle bodu a) nad Ø50 mm,

vodovodní potrubí dle bodu b) nad Ø69 mm,

potrubí rozvodu vzduchu dle bodu c) nad Ø62 mm.

Prostupy požárně dělicí konstrukcí dvou a více potrubí, umístěné vedle sebe, se utěsňují podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004 bez ohledu na jejich světlou průřezovou plochu, pokud mezi nimi je menší vzdálenost než deset průměrů potrubí. (utěsnění certifikovaným těsnícím systémem)	V ostatních případech, kdy ve zděné, betonové, sendvičové či v jiné požárně dělicí konstrukci je proveden montážní otvor, musí po instalaci rozvodů být otvor dozděn, dobetonován, či zaplněn až k potrubí nebo kabelu tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Pro zajištění požadované požární odolnosti bude použito stejné konstrukční řešení jako je požárně dělící konstrukce. Pro utěsnění však lze použít hmoty stupně hořlavosti nejvýše C1 (těžce hořlavé) podle ČSN 73 0823.

Stavební spáry styků požárně dělících konstrukcí musí být řádně utěsněny podle schválených typových podkladů výrobce, nebo budou použité certifikované protipožárními systémy.

V žádném případě nesmí být pro utěsnění prostupů a spár v požárně dělících konstrukcích používána PUR montážní pěna.

Montáž kanalizačního potrubí HT,KG-systém bude prováděno dle montážního předpisu daným výrobcem. Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 756760,ČSN756101, EN12056 a souvisejících norem a předpisů při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejícími stanoví platné zákony, vyhlášky, nařízení, technické normy a technologické předpisy, kterými se musí zhotovitel stavebních prací i ostatní účastníci výstavby řídit. Pracovníci zúčastněni na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalosti bezpečnostních předpisů.

/Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích/ atd.

Veškeré obchodní názvy výrobků jsou uvedeny jako příklad požadovaného standardu a je možné je nahradit výrobky srovnatelné kvalitativní úrovně.

Potrubí opatřit barevnými poznávacími kroužky včetně popisovacích štítků.

- Vodovod

Zásobování areálu základní školy studenou pitnou vodou zůstane beze změny stávající vodovodní přípojkou.

Nově navrhované zařizovací předměty budou napojeny ve 3NP novým připojovacím potrubím na stávající stoupací potrubí studené vody vedoucí do 4NP. Na každé větvi bude osazen podmítkový kulový kohout.

Cirkulace teplé vody není navržena.

Teplá voda pro potřeby nových hygienických zařízení bude připravována ve dvou elektrických zásobníkových ohřívačích o objemu 80 litrů, které budou umístěnu přímo v hygienických zařízeních.

Nastavením teploty na ohřívači bude zajištěna maximální teplota teplé vody na výtoku na 45 °C.

Kotvení potrubí musí umožňovat délkový posun potrubí, umístění pevných bodů a kompenzačních délek.

Před osazením izolace, zazděním nebo zakrytím potrubí bude provedena prohlídka a tlaková zkouška dle ČSN 736660.

Jako materiálu pro rozvody studené a teplé vody bude použito potrubí z materiálu PPr PN20.

Pro rozvody požární vody bude použito ocelového pozinkovaného potrubí.

Izolace studené vody proti orosení tl.9 mm.

Tepelná izolace teplé vody:

Minimální tloušťka tepelné izolace armatur se volí stejná jako u potrubí téže jmenovité světlosti. Tloušťka tepelné izolace u vnitřních rozvodů do DN 20 se volí  20 mm; u DN 20 až DN 35 se volí  30 mm; u DN 40 až DN 100 se volí  DN; nad DN 100 se volí  100 mm. U vnitřních rozvodů plastových  se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN. Pro potrubí vedené ve zdi, při průchodu potrubí stropem, křížení potrubí, ve spojovacích místech, které nejsou delší než 8 m, se volí poloviční tloušťka tepelné izolace. Je nutné izolovat kolena i odbočky.

- Požární vodovod

V nástavbě  bude umístěn hydrantový systém s tvarově stálou hadicí dle ČSN EN 671-1 průměr 25 mm, délky 30m,proudnicí a uzávěrem. Rám a dvířka dle pokynu architekta, dodávka stavební části. Stoupací potrubí požární vody bude možné uzavřít a vypustit. Hydrant ve 4NP bude napojen na stávající rozvod požární vody ve 3NP.

- Uložení potrubí, závěr

Montáž vodovodního potrubí bude prováděna dle montážního předpisu, dle ČSN 736660, ČSN 755455.

Potrubí před uvedením do provozu propláchnout a provést tlakovou zkoušku zkušební tlak min.1.5MPa po dobu 60minut, max.pokles 0.02MPa.

Veškeré zařízení musí být v rámci dodávky v kompletním stavu, který zajišťuje jeho funkčnost. Součástí dodávky budou rovněž příslušné atesty použitých materiálů, revizní zprávy, provozní řády a výkresy skutečného provedení. Všechny použité materiály a výrobky budou 1.jakostní třídy a musí odpovídat technickým požadavkům dle zákona č.12/1978 sb. a nařízení vlády č.178/1997 sb.

Prostupy požárními úseky viz.požární úpravy kanalizace.

Potrubí opatřit barevnými poznávacími kroužky včetně popisovacích štítků.

- Zařizovací předměty

Veškeré obchodní názvy výrobků jsou uvedeny jako příklad požadovaného standardu a je možné je nahradit výrobky srovnatelné kvalitativní úrovně. Před nákupem jednotlivých prvků předloží zhotovitel ke schválení investorovi vzorky s přesným určením typu. Zařizovací předměty barvy bílé.

WCi	  závěsná mísa keramická  pro imobilní délky 70cm vč. sedátka - bílá, s vodorovným  zadním     odtokem+montážní prvek s nádržkou + tlačítko,

připojení odpadu DN 100, připojení studené vody na rohový ventil

WC		závěsná mísa keramická  vč. sedátka - bílá s vodorovným zadním odtokem, +montážní prvek s nádržkou + tlačítko

U   	umyvadlo keramické š.600- bílé vč.ukotvení  + zápachová uzávěrka dn40+ 2xrohový ventil, + baterie páková stojánková umyvadlová, umyvadlo bude osazeno ve výšce 850 mm, odpad vyveden ve výšce 530 mm, voda ve výšce 580 mm a zakončená rohovými kulovými, kompletní konstrukce k uchycení umyvadla a rohových ventilů

Ui	umyvadlo pro imobilní keramické  š.640- bílé vč.ukotvení  + zápachová uzávěrka podomítková DN40, + baterie páková nástěnná umyvadlová (prodloužená páka)

umyvadlo bude osazeno ve výšce 850 mm, odpad vyveden ve výšce 530 mm, voda ve výšce 	580 mm a zakončená rohovými kulovými kohouty 1/2" – rozteč 300mm, +kompletní konstrukce 	k uchycení umyvadla a rohových ventilů, pevné invalidní madlo 600mm chrom

Pi	keramický pisoár s automatickým splachovacím zařízením, s teplotním splachovačem (kompletní dodávka), + napájecí zdroj, + kompletní konstrukce k uchycení pisoáru

D    	demonstrační dřez - dodávka interiéru, baterie laboratorní stojánková na studenou vodu, zápachová uzávěrka dřezová DN50

- Závěr

Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí podle ČSN 73 6660. Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.

Protože se jedná o rekonstrukci ztíženou nutností navázat na stávající rozvody vody projektant ZTI doporučuje dodavateli :

- včlenit do cenové nabídky na práce ZTI  dostatečnou reservu pro nepředvídané a nezměřitelné práce / bourací práce,demontáže,vyhledání potrubí /

- uvažovat s reservou materiálu a montáží,které nejsou specifikovány v tomto projekčním stupni a které lze zjistit v průběhu montáží přímo na místě.

- Použité normy

ČSN  75 6760  		Vnitřní kanalizace

EN 12380 		Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci

ČSN EN 1717 		Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech

ČSN EN 12056-1-4 	Vnitřní kanalizace –Gravitační systémy

ČSN EN 1253-4  	Podlahové vpusti a střešní vtoky

ČSN  73 0873   	Požární bezpečnost staveb- zásobování požární vodou

ČSN EN 806-1 		Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN 73 6660 		Vnitřní vodovody