## Rozpočet
Stavba: CHLAZENÍ SERVEROVNY, NEMOCNICE ZNOJMO
Objekt: SO-01
Část: D.1.6 EPS, SHZ
Všechny níže uvedené položky souvisí z výkresovou dokumentací části D.1.6 EPS, SHZ
p.č. | Popis |  |  | Jednotková cena
|  | MJ | Množství | J. cena dodávka | J. cena montáž | Cena celkem
Strojní část
1 | Baterie lahví 2ks - Novec 1230/42bar/67L včetně 96.5kg hasiva, propojovací potrubí, příslušenství pro propojení lahví, stojan pro láhve, konzoly pro uchycení potrubí, uzemnění baterie. Celý systém včetně ovládací části musí mít schválení PAVUS, montáž bude realizována dle platných ČR předpisů a norem, dodané komponenty budou mít předepsané certifikáty. Provedení montáže, označení a údržba musí být provedeno v souladu se všemi požadavky dle ČS EN 15004, souvisejícími vyhláškami a doporučením výrobce plynového SHZ | kpl | 1 |  |  | 0
2 | Přetlaková klapka pro chemické plyny 440x452, volná plocha 0,055m2 | ks | 1 |  |  | 0
0
| Trysky |  |  |  |  | 0
3 | Tryska SHZ pro Novec 1230 - 1" - omezení hladiny hluku při vypouštění - pro ochranu HDD | ks | 2 |  |  | 0
0
| Potrubní systém |  |  |  |  | 0
| Potrubí pozinkované vysokotlaké pro systémy plynového stabilního hasícího zařízení – 60/100 bar pro drážkované nebo závitové spoje včetně vysokopevnostních konzol pro uchycení, ocelových kotev, drobného montážního materiálu, spojek, odboček, redukcí, označeno červeným pruhem a názvem hasebního média a směrem proudění, dodávka a montáž bude realizována dle platných ČR předpisů a norem, dodané komponenty budou mít předepsané certifikáty, provedení montáže, označení a údržba musí být provedeny v souladu se všemi požadavky dle ČS EN15004 a doporučením výrobce plynového SHZ | m |  |  |  | 0
4 | Trubka 1" | m | 14 |  |  | 0
5 | Trubka 1 1/2" | m | 2 |  |  | 0
0
| Ovládací část |  |  |  |  | 0
6 | Ústředna SHZ, vstupy pro připojení 3 linek, vstup pro připojení spouštěcího a blokovacího tlačítka, výstupy pro signalizaci, hlídané vstupy, programovatelné výstupy, obvody pro spuštění 1 hasícího úseku, modul pro napojení systému SHZ na stávající EPS, náhradní zdroj, splňuje požadavky EN 12094 | ks | 1 |  |  | 0
7 | Automatický, kombinovaný hlásič dle EN54, vč. patice pro povrchovou montáž, IP43, s inteligentním vyhodnocováním signálu, označení štítkem, montáž na povrch | ks | 6 |  |  | 0
8 | Manuální tlačítko žluté pro spuštění hašení | ks | 1 |  |  | 0
9 | Blokovací tlačítko modré pro blokování hašení | ks | 1 |  |  | 0
10 | Magnet dveřní-signalizace uzavření dveří | ks | 1 |  |  | 0
11 | Propojovací krabice k magnetu | ks | 1 |  |  | 0
12 | Varovný výstražný panel umístěný nad dveřmi před vstupem do hašeného prostoru | ks | 1 |  |  | 0
13 | Houkačka elektronická dvoutónová 24V. Jiný tón pro evakuaci a pro hašení | ks | 1 |  |  | 0
14 | Maják LED optický červený 24V | ks | 1 |  |  | 0
0
| Elektromontáže |  |  |  |  | 0
15 | Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 2 x 2 x 0,8 s AL stíněným se zvýšenou odolností proti šíření plamene a funkční schopností při požáru, dle vyhlášky č.23/2008 Sb. a č.268/2011 Sb./P30-R B2ca,s1,d1 | m | 65 |  |  | 0
16 | Sdělovací bezhalogenový nízkofrekvenční kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla při požáru 1 x 2 x 0,8, B2ca,s1,d1 | m | 120 |  |  | 0
17 | Vodič jednožilový ohebný (CYA), H07V-K 6 mm2 , pevně | m | 10 |  |  | 0
18 | Objímka pro pospojování a uzemnění potrubí | ks | 2 |  |  | 0
19 | Normovaný systém s kabelovým žlabem 62x50 pro trasu s funkční odolností a integritou dle platných požárních předpisů a norem - ZP 27/2008 (vyhl.23/2008Sb) | m | 12 |  |  | 0
20 | Kabelový žebřík 250mm pro trasu s funkční odolností a integritou dle platných požárních předpisů a norem - ZP 27/2008 (vyhl.23/2008Sb) | m | 2 |  |  | 0
21 | Elektroinstalační bezhalogenová trubka, pevně uchycena na povrchu D20mm | m | 15 |  |  | 0
22 | Kabelová příchytka pro 1-3 kabely o průměru 5-20mm, instalovaná po 0,3m trasy, včetně certifikovaných výrobcem doporučených kotevních prvků - požárních certifikovaných hmoždinek a vrutů | ks | 40 |  |  | 0
23 | Ukončení vodičů a lan do průřezu 16 mm2 | ks | 80 |  |  | 0
24 | Kabelové štítky kovové, stahovací pásky a ostatní nezbytný materiál pro identifikaci kabelů | sada | 1 |  |  | 0
25 | Protipožární průchod stěnou s požární odolností dle prostupující požárně dělicí konstruklce do 0,1m2 | ks | 2 |  |  | 0
26 | Bezpečnostní smaltované tabulky, bezpečností nalepovací tabulky | kpl | 1 |  |  | 0
27 | Stavební přípomoci, prostupy | kpl | 1 |  |  | 0
0
| Ostatní služby |  |  |  |  | 0
28 | Provedení výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 | kpl | 1 |  |  | 0
29 | Vypracování dokladu o kontrole a provozuschopnosti PBZ dle vyhlášky 246/2001 | kpl | 1 |  |  | 0
30 | Vypracování dílenské dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0
31 | Rozšíření licence stávající grafické nadstavby o 100db | ks | 1 |  |  | 0
32 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (technická zpráva, výkresy, tabulky), tisk | kpl | 1 |  |  | 0
33 | Door fan test - test těsnosti místnosti | ks | 1 |  |  | 0
34 | Test těsnosti potrubí, tlaková zkouška potrubí | ks | 1 |  |  | 0
35 | Kontrola a certifikace TIČR(provést společně s technologí MaR) | kpl | 1 |  |  | 0
36 | Uvedení systému do provozu - strojní část, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0
37 | Uvedení systému do provozu - ovládací část, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0
38 | Uvedení systému do provozu - zpracování grafických map stávající grafické nadstavby | kpl | 1 |  |  | 0
39 | Vedení projektu, koordinační činnosti | kpl | 1 |  |  | 0
40 | Zpracování dokladové části a průvodní dokumentace, návody k obsluze, tisk | kpl | 1 |  |  | 0
41 | Koordinační funkční zkoušky | kpl | 1 |  |  | 0
42 | Doprava materiálu a lahví | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0