## Nahradní zdroj
NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE
ks,m,m2
| sady,hod | MONTÁŽE |  | MATERIÁL |  | CELKEM
MOTORGENETÁTOR 125 kVA
Motorgenerátor 125 kVA , s AMF , s jističem , s ATS
Dieselový motor ,alternátor,3x400V/50Hz,jmenovitý účiník
0,80 , chladič ,předehřev kapalin,řídící jednotka,tlumič výfuku,
startovací baterie , nabíječka baterií a jistič,
125 kVA záložní výkon, s ATS , kapotáž EuroSilent,
ekologická vana, povrchová úprava barva , odborná instalace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava MTG na místo mimo jeřábnických prací |  |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ
Trubka elektroinstalační 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka elektroinstalační 110 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÉ TRASY, KABELY A VODIČE
Kabel CYKY 12x2,5mm2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY 3x150+70mm2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel AYKY 3x240+120mm2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Pásovina FeZn pro uzemnění trafostanice včetně svorek | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
Kulatina FeZn 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
ROZVODNICE A ROZVADĚČE
Výměna elektroměrov skříně dle typového zapojení EON x/5 RST 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplnění vývodové skříně 4x odpínače RST 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplnění skříně ATS pro automatické přepínání zdrojů RST 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplnění kompezačního rozvaděče 50 kVAr do skříně RST 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ZAPOJENÍ KRABIC
Ukončení vodičů včetně zapojení a koncovky do 2,5 mm2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů včetně zapojení a koncovky do 150 mm2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů včetně zapojení a koncovky do 240 mm2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelu do 4x240 mm2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelová koncovka do 4x240mm2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelová spojka smrťovací vulkanizační | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE
Pod soustrojím bude vybudována železobetonová deska tl 200mm
z betonu C25/30-XC2,vystužená u spodního a horního dílce svařovanou
sítí KARI 6/150x6/150. Krytí výstuže betonem bude 35 mm.
Betonová deska bude mít rozměr 2,5 x 4m a pod deskou bude proveden
štěrkopískový polštář 250mm,který bude zhutněn.
Do vzdálenosti 1 m od stanoviště soustrojí bude proveden obslužný
pochůzný pás.
Stavební práce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní práce včetně mechanizace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Jeřábnické práce | 10 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
OPRAVA TRAFOSTANICE SLOUPOVÉ 22/04 KV 250 KVA
Celkové odrezivění konzolové a kovové části trafostanice
a opětové natření olejovým nátěrem.
Výměna svodových vodičů 2 x CYKY 3x150+70mm2 včetně trubek
Zkouška transformátorového oleje | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
HODINOVÁ ZŮČTOVACÍ SAZBA
Provedení projektové dokumentace skutečného provedení | 10 | 0 | 0
Kompletační práce , komplexní zkoušky | 15 | 0 | 0
Revize elektrického zařízení | 15 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
CELKEM MONTÁŽ NÁHRADNÍHO ZDROJE BEZ DPH | [5 empty] | 0
DPH 20% | [5 empty] | 0
CELKEM MONTÁŽ NÁHRADNÍHO ZDROJE VČETNĚ DPH | [5 empty] | 0