## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | MVl22/11 | Rekonstrukce kotelny automechaniků ISŠ Slavkov u Brna
| Objekt: |  | D.1.4 | Technika prostředí staveb
16279 | Rozpočet: |  | D.1.4.1 | Vytápění a ohřev TV
| Zadavatel |  | Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace |  |  |  | IČO: | 49408381
|  |  | Tyršova 479 |  |  |  | DIČ: | CZ49408381
|  |  | 68401 | Slavkov u Brna
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | D.1.4 | Technika prostředí staveb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | D.1.4.1 | Vytápění a ohřev TV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: MVl22/11 - Rekonstrukce kotelny automechaniků ISŠ Slavkov u Brna
#POPO | Popis objektu: D.1.4 - Technika prostředí staveb
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Vytápění a ohřev TV
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby |  |  | PSV |  |  | 0
| 700B | Demontáže |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 724 | Strojní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 731-1 | Odtah spalin |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.4 D.1.4.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MVl22/11 | Rekonstrukce kotelny automechaniků ISŠ Slavkov u Brna | [24 empty] | STA
O: | D.1.4 | Technika prostředí staveb | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.1 | Vytápění a ohřev TV | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 88.05 | [5 empty] | DIL
1 | 732339993R00 | Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.013 | 2.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 732339993R50 | Revize expanzní tlakové nádoby do 50 l | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.013 | 6.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | R01 | Uvedení úpravny do provozu, zaškolení obsluhy | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | R02 | Uvedení kotlů do provozu, zaškolení obsluhy | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | R03 | Výchozí revize | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | HZS |  |  |  | POL10_0
7 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 48 |  | HZS |  |  |  | POL10_0
8 | 904 R03 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Napuštění systému upravenou vodou, odvzdušnění | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | HZS |  |  |  | POL10_0
9 | 904 R04 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Koordinace s ost.profesemi (ZTI, VZT, MaR+elektro) | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | HZS |  |  |  | POL10_0
Díl: | 700B | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.39 |  |  |  |  | 42.89 | [5 empty] | DIL
10 | 722130801R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.02 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.173 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 722181812R00 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.072 | 1.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.00342 | 0.02 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.044 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 731200827R00 | Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 60 do 75 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.41225 | 0.41 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 4.841 | 4.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 731391812R00 | Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, o výhřevné ploše kotlů přes 5 do 10 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.258 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 732110811R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů do DN 100 | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07742 | 0.12 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.18 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 0.51 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.478 | 2.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 732214813R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových - vypouštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.75 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 732320814R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 200 do 500 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.35 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 732324814R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 200 do 500 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.45 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.022 | 0.09 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.5 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00473 | 0.08 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.125 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 734100811R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.014 | 0.06 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.52 | 2.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 734200822R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.0011 | 0.02 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.229 | 3.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.01 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.374 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.01 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.021 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 764454803RSP | Demontáž odvodu spalin | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00356 | 0.03 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0.0805 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 731890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 1.3755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 11.403 | 15.68 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce) | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 4.42 | [5 empty] | DIL
28 | 722182001RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.107 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 722182004RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.139 | 1.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 722182006RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.188 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
31 | 722182098KPL | Příplatek za montáž izolačních tvarovek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.242 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 28323361R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 631547114R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 631547318R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 631547623R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00315 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.0227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.74 | 0.04 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 6.78 | [5 empty] | DIL
38 | 721170955R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00894 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.128 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
39 | 721194103R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.148 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [24 empty] | SPI
40 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.048 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 722172744R00 | Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 32 mm, s 3,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3328 | 4.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | odvod kondenzátu : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
42 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.01959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.47 | 0.03 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 10.41 | [5 empty] | DIL
43 | 722131932R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.594 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 722131934R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.754 | 1.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 722172713R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3328 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
46 | 722181213RU2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.142 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 722181215RU2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.142 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 722190901R00 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.165 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně vypuštění a napuštění, | [24 empty] | SPI
49 | 722237122R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.207 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 722237124R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 722236522R00 | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.207 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.029 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.062 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.01429 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.327 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 22.42 | [5 empty] | DIL
55 | 723120205R00 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32 | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0148 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.753 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | [24 empty] | SPI
56 | 723150312R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00806 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.537 | 2.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 723150343R00 | Zhotovení redukce kováním 1DN, DN 50/32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.795 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 723185115R00 | Potrubí ohebné vlnovcové nerezové, DN 25, spojované šroubením se svěracím kroužkem | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.296 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [24 empty] | SPI
|  | 2*0,5 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
59 | 723190205R00 | Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 32 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00867 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.942 | 3.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [24 empty] | SPI
|  | pl.kotle : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
60 | 723190901R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.064 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 723190907R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.062 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 723190909R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.482 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 723190917R00 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.576 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 723229102R00 | Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2" | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.145 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 723239101R00 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.166 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
66 | 723239104R00 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 5/4" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.269 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
67 | 723 T00 | Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při montáži plynovodu | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 734421130RPL | Tlakoměr deformační 0-5kPa plynový, D 160 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00297 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 42237023.AR | kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
70 | 42237026.AR | kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 5/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
71 | 551310172R | kohout kulový vzorkovací; pro plyn; přímý; PN 5; 1/2 " | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
72 | 55138092032 | Filtr plynový FO 32F-Z, DN32, PN6, 5/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
73 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.09205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.333 | 0.12 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 3.35 | [5 empty] | DIL
74 | 722190222R00 | Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 20 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.763 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Montáž/dopojení úpravny : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | 724231125R00 | Příslušenství domovních vodáren měřící manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.145 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 732339102R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 20 l : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
77 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.281 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 734255125R00 | Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 732429115PS0 | Montáž přečerpávací stanice | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0.634 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 426401372560 | Čerpadlo elektronické s proměnlivými otáčkami 25-60, G 6/4", do 6m/2m3/h, 180, nerezové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
81 | 4266310P | Přečerpávací stanice kondenzátu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
82 | 43632402DKL | Úpravna vody, demineralizační kolona + náplň | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
83 | 48466603R2 | Nádoba expanzní vodárenská s vakem 20 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
84 | 90001396906T | Nádoba příslušenství Reflex flowjet-průtoč.armatura 3/4" | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | PT | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
85 | 998724101R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m | t | 0.03141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.364 | 0.07 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 17.58 | [5 empty] | DIL
86 | 731249312R00 | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo bez TUV, odkouření | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 8.257 | 16.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
87 | 484174049K | Kaskáda 2 závěsných kondenzačních kotlů, jmenovitý tepelný výkon 2x 49kW, (kotel vč. oběh.čerpadla, příslušenství-zobrazovací modul, vnější snímač, kaskádový modul pojistný ventil) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
88 | 731-03-8908447 | Příslušenství kotle-regulace - modul smešovače | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Rozšiřující modul pro řízení kaskády až 4 kotlů s | [24 empty] | POP
|  | modulovanými hořáky, jednoho smešovaného a jednoho přímého okruhu dle zadané konfigurace. Modul musí být použit u všech instalací, které používají hydraulický oddělovač nebo akumulátor tepla pro více zdroju. V systému sběrnice může být pouze 1 modul, další rozšíření je možné dalšími (max. 6) MM moduly. | [24 empty] | POP |  | modulovanými hořáky, jednoho smešovaného a jednoho přímého okruhu dle zadané konfigurace. Modul musí být použit u všech instalací, které používají hydraulický oddělovač nebo akumulátor tepla pro více zdroju. V systému sběrnice může být pouze 1 modul, další rozšíření je možné dalšími (max. 6) MM moduly.
|  | Součástí dodávky modulu je snímač teploty v | [24 empty] | POP
|  | hydraulickém oddelovači a snímač výstupní teploty | [24 empty] | POP
|  | směšovače. | [24 empty] | POP
89 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 0.10148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 10.582 | 1.07 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 731-1 | Odtah spalin |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 14.47 | [5 empty] | DIL
90 | 731412551R00 | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 0,5 m, oddělený systém 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.17 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 731412552R00 | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 1,0 m, oddělený systém 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.22 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 731412563R00 | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, koleno 90°, oddělený systém 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.19 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 731412169W16 | Revizní trubka DN160 PP | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.22 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
94 | 731412253W16 | Kus prodlužovací odkouření 160 mm PP dl. 2,0 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
95 | 731412547RW1 | Adaptér pro konden.kotle 80/80/125 na 2x 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
96 | 731412585W1 | Základní připojovací sada PP DN160/110 | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.6 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z polypropylénu, k připojení 2 kotlů závislých na přívodu vzduchu z | [24 empty] | POP
|  | místa instalace kotle, obsahuje: 2 mřížky DN 125 na přívod | [24 empty] | POP
|  | vzduchu, 2 trubky na odvod spalin DN 80 x 250 mmm, 2 redukce | [24 empty] | POP
|  | DN80 na hrdlo DN110, 2 revizní kolena 87°DN 110, 2 sběrače DN160/ | [24 empty] | POP
97 | 731412585W2 | Souprava DN160/160 k připojení kotlů, nezávislých na přívodu vzduchu z místa instalace | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.6 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | kotle, C33x, obsahuje: | [24 empty] | POP
|  | kryt šachty DN160 (ušlechtilá ocel) s trubkou vyústění | [24 empty] | POP
|  | (polypropylén, černý), distanční držák DN 160 (ušlechtilá ocel), | [24 empty] | POP
|  | opěrné koleno 87° DN 160 (polypropylén), | [24 empty] | POP
98 | 731990001 | Montáž odkouření, včetně stavebních přípomocí | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 314841104RA0 | Komín z nerezové oceli třísložkový výška 4 m, d 160 mm, z plechu tloušťky 1 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07453 | 0.07 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 5.9891 | 5.99 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
100 | 314841124RA0 | Komín z nerezové oceli třísložkový příplatek k ceně za dalších 0,95 m komína d 160 mm, z plechu tloušťky 1 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01105 | 0.03 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.89274 | 2.68 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
101 | 314841144RA0 | Komín z nerezové oceli třísložkový příplatek k ceně za dalších 0,45 m komína d 160 mm, z plechu tloušťky 1 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0053 | 0.01 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.32687 | 0.33 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
102 | 998731202R00 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 13.53 | [5 empty] | DIL
103 | 732119193R00 | Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06655 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.9 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
104 | 732119293R00 | Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci příplatek k ceně za montáž každých dalších i započaytých 0,5 m délky tělěsa, DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.13 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.114 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 732219302R00 | Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 300 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00519 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 3.32 | 3.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
107 | 732299101R00 | Topná tělesa elektrická montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev kapalin | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.728 | 0.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 732339101R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.239 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 10 l : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
109 | 732339108R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 200 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.747 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
110 | 732349102R00 | Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.788 | 1.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
111 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.281 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
112 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.53 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | 405417050NTC | Teplotní čidlo - snímač ohřívače vody | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
114 | 426401372580 | Čerpadlo elektronické s proměnlivými otáčkami 25-80, G 6/4", do 6m/4m3/h, 180 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
115 | 4264014332100 | Čerpadlo elektronické s proměnlivými otáčkami 32-100, G 2", do 8m/4m3/h, 180 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00481 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
116 | 4843875353R | ohřívač vody zásobníkový nepřímotopný stacionární, s boční přírubou; ohřev výkonným 1 nebo 2 výměníky pro TUV z externího zdroje; objem 300 l; výška 1 579 mm; pr. 670 mm; teplosměn.plocha 1,45 m2; doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60 °C 24 min | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.111 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
117 | 48466201R1 | Nádoba expanzní membránová N 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
118 | 48466209R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 200 l; d nádrže 634 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0222 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
119 | 484816039R | RS KOMBI rozdělovač, 3 větve, včetně izolace a konzole | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
120 | 4848165102R | vyrovnávač tlaku hydraulický; odděluje otopnou soustavu od kotlového okruhu bez zásahu hydraulické stability kotlového okruhu; tepelná izolace z PUR pěny s vnější Al úpravou; připojení přírubové včetně protipřírub; průtok 8,00 m3/h; průměr tělesa D 159 mm; d hrdla = 76 mm; výška 1200 mm - včetně nohou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
121 | 54153004R | tyč topná výkon 4,50 kW; L 400 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
122 | 90001393822T | Příslušenství k exp. nádobám - bezpečnostní kulový uzávěr se zajištěním 3/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
123 | 90001393823T | Příslušenství k exp. nádobám - bezpečnostní kulový uzávěr se zajištěním 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
124 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 0.30885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 4.043 | 1.25 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 21.06 | [5 empty] | DIL
125 | 733113114R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.35 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
126 | 733113115R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.422 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | 733113116R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.649 | 3.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
128 | 733113118R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.968 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | 733123125R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.726 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 733123919R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového D 60 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3297 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
131 | 733151215R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 28 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.239 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
132 | 733151216R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00159 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.239 | 2.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
133 | 733151218R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 54 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.239 | 2.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
134 | 733151220R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 89 mm, tl. stěny 2,0 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00487 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.239 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
135 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.018 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2+12 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
136 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.032 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
137 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.042 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
138 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 0.05356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 3.563 | 0.19 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 22.53 | [5 empty] | DIL
139 | 734255123R00 | Ventil pojistný závitový 3,5 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
140 | 734173217R00 | Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00661 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.957 | 3.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
141 | 734193218R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00604 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.251 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
142 | 734209126R00 | Montáž závitové armatury se třemi závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.34 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
143 | 734235122R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
144 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
145 | 734235124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.269 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
146 | 734235126R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.424 | 3.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
147 | 734235131R00 | Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
148 | 734245124R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.269 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
149 | 734245126R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 50, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
150 | 734261224R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.093 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
151 | 734261225R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.103 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
152 | 734261226R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.124 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
153 | 734291113R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.082 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
154 | 734295212R00 | Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.207 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
155 | 734295213R00 | Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
156 | 734295214R00 | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.269 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
157 | 734295216R00 | Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
158 | 734413132R00 | Teploměr s jímkou D 80 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.381 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
159 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.433 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
160 | 422185105R | armatura regulační ventil třícestný se servopohonem, 5/4", Kv 18; PN 10; T +5 až + 110°C; napájení 230 V, 50 Hz; IP 32; pro MIX 3, MIX 4 a kotlové sestavy do 5/4", doba otevření 120 s, úhel otevření 90°; materiál mosaz OT 58 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | kvs=16 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
161 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.10182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.575 | 0.26 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 12.59 | [5 empty] | DIL
162 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.426 | 6.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
163 | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.304 | 6.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
164 | 55399994.AR | výrobek kovový jednoduchý kotevní | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kotvy, úhelníky, atyp. prvky : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
165 | 55399994R | výrobek kovový zámečnický, atypický | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
166 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.0371 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 3.327 | 0.12 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.62 | [5 empty] | DIL
167 | 783424340R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.116 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Plynové potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN32 : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN50 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
168 | 783220010RAC | Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.43675 | 0.87 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.35 | [5 empty] | DIL
169 | 210R2200 | Uzemnění plynovodu, vodivé propojení, včetně dodávky svorky ST 02 na potrubí | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35217 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
170 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
171 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu