## Stavba:                 Stavební úpravy objektu Jihomoravského muzea ve Znojmě - vestavba WC pro návštěvníky

- Přemyslovců 6, k.ú. Znojmo-město, č.parc. 162

Investor:               Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo

Zpracovatel:         Atelier OSA, Havlíčkova 11, Znojmo

Zodp. projektant:  Ing. Kamil Jaroš

Vypracoval:          Ing. Kamil Jaroš

Seznam příloh

Textová část

-Technická zpráva  ZTI – Vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace

-Výpis zařizovacích předmětů

Výkresová část                                                                                                                 č. v.

ZTI – VODOVOD, KANALIZACE

Situace                                                                                                                 ZTI 01

ZTI – VODOVOD

Půdorys vnitřního vodovodu                                                                               ZTI 02

Axonometrie vnitřního vodovodu                                                                       ZTI 03

Vzorový řez uložením potrubí                                                                             ZTI 04

ZTI – KANALIZACE

Půdorys svodného potrubí kanalizace                                                                 ZTI 05

### Podélný profil svodů splaškové kanalizace–větev 1-1´                                       ZTI 06

### Podélný profil svodů splaškové kanalizace–větev 2-2´ až 7-7´                           ZTI 07

### Kanalizační šachty Š1, Š2                                                                                    ZTI 08

## Stavba:                 Stavební úpravy objektu Jihomoravského muzea ve Znojmě - vestavba WC pro návštěvníky

- Přemyslovců 6, k.ú. Znojmo-město, č.parc. 162

Investor:               Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo

Zpracovatel:         Atelier OSA, Havlíčkova 11, Znojmo

Zodp. projektant:  Ing. Kamil Jaroš

Vypracoval:          Ing. Kamil Jaroš

Seznam příloh

Textová část

-Technická zpráva  ZTI – Vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace

-Výpis zařizovacích předmětů

Výkresová část                                                                                                                 č. v.

ZTI – VODOVOD, KANALIZACE

Situace                                                                                                                 ZTI 01

ZTI – VODOVOD

Půdorys vnitřního vodovodu                                                                               ZTI 02

Axonometrie vnitřního vodovodu                                                                       ZTI 03

Vzorový řez uložením potrubí                                                                             ZTI 04

ZTI – KANALIZACE

Půdorys svodného potrubí kanalizace                                                                 ZTI 05

### Podélný profil svodů splaškové kanalizace–větev 1-1´                                       ZTI 06

### Podélný profil svodů splaškové kanalizace–větev 2-2´ až 7-7´                           ZTI 07

### Kanalizační šachty Š1, Š2                                                                                    ZTI 08

## Stavba:                 Stavební úpravy objektu Jihomoravského muzea ve Znojmě - vestavba WC pro návštěvníky

- Přemyslovců 6, k.ú. Znojmo-město, č.parc. 162

Investor:               Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo

Zpracovatel:         Atelier OSA, Havlíčkova 11, Znojmo

Zodp. projektant:  Ing. Kamil Jaroš

Vypracoval:          Ing. Kamil Jaroš

#### VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

A OSTATNÍHO INSTALAČNÍHO MATERIÁLU

- ZDRAVOTNĚ – TECHNICKÉ INSTALACE

VNITŘNÍ VODOVOD A KANALIZACE

POZNÁMKA K VÝPISU:

# Typy zařizovacích předmětů upřesněny dle požadavků investora a architekta interiérů  – nutno však při volbě typu zohlednit způsob připojení.

# Ve Znojmě 10/2014

| ##### Označení | Zařizovací předmět, připojovací armatura, zápachová uzávěrka | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| WC1 | - závěsný klozet OLYMP 530 x 360mm, v. 400mm barevný odstín: – dle volby architekta - - prvek Kombifix Super (Geberit) pro závěsné WC pro předezdění nebo zazdění, ocelové úchyty - záchodové sedátko duroplastové s poklopem OLYMPs antibakt. úpravou a zpomalovacím mechanismem slowclose - tlačítko PL3 INOX Antivandal – nerez 259 x 160 x 23+11 - připojovací armatura: rohový ventil Geberit | 3 |
| WC2 | - kombiklozet MIO se zvýšenou výškou 715 x 360mm, v. 480mm barevný odstín: – dle volby architekta - - prvek Kombifix Super (Geberit) pro závěsné WC pro předezdění nebo zazdění - záchodové sedátko duroplastové s poklopem OLYMPs antibakt. úpravou a zpomalovacím mechanismem slowclose - připojovací armatura: rohový ventil DN 10mm | 1 |
| U1 | - zdola zápustné umyvadlo THALIA 555 x 420mm (ovál) barevný odstín: – dle volby architekta - baterie mísící, umyvadlová, stojánková, páková SENSOR INOX –1/2´´ s nástěnnou soupravou rohových kohoutů - zápachová uzávěrka umyvadlová, mosazná pochromovaná – DN 40 mm | 3 |
| U2 | - zdravotní umyvadlo MIO 640 x 550mm barevný odstín: – dle volby architekta - baterie mísící, umyvadlová, stojánková, páková SENSOR INOX –1/2´´ s nástěnnou soupravou rohových kohoutů - místo šetřící zápachová uzávěrka umyvadlová, mosazná pochromovaná – DN 40 mm | 1 |
| ##### P | - odsávací urinál GOLEM s vnějším přívodem vody - vtoková armatura s tlačným ventilem – 1/2´´ - sifon k urinálu GOLEM vnitřní, vodorovný | 1 |
| EO1 | - elektrický uzavřený zásobníkový ( tlakový ) ohřívač vody TATRAMAT EO 10P (10 l) – umístění pod umyvadlem - připojovací armatury : - uzavírací ventil KE –125 T – 1/2´´ - zápachová uzávěrka pod omítku DN 40/50 s krycí deskou | 1 |
| EO2 | - elektrický uzavřený zásobníkový ( tlakový ) ohřívač vody TATRAMAT EO 10N (10 l) – umístění nad klozetovou mísou - připojovací armatury : - uzavírací ventil KE –125 T – 1/2´´ - zápachová uzávěrka pod omítku DN 40/50 s krycí deskou | 1 |

## VNITŘNÍ KANALIZACE (SPLAŠKOVÉ)

### Svodové potrubí kanalizace

materiál: kanalizační trubky a tvarovky KG – systém (PVC - oranžová)

- dimenze potrubí/celková délka potrubí:- DN 150:  12,7m´

- DN 125: 3,8m´

- DN 100: 12,5m´

- monolitická betonová šachta 500/500/700mm se zákrytovou deskou kamennou  - 550/550/80mm – 2ks

#### Připojovací, odpadní a ventilační potrubí kanalizace

materiál: odpadní trubky a tvarovky HT – systém (PPs - šedá)

Celková délka potrubí: - DN 100: 6,2m´

- DN 50: 2,0m´

- přivzdušňovací ventil HL 905 - 1ks

###### VENKOVNÍ VODOVOD

materiál: - venkovní část vodovodního potrubí  – PE 32 x 3 – DN 25mm(1´´) (PN 10 – 1000 kPa) – 3,0m

- ventil KE 125T – ½“                           - 1ks

MATERIÁL - VNITŘNÍ VODOVOD

materiál: - vnitřní rozvody vody budou provedeny z polypropylenových trubek a tvarovek HOSTALEN.

Celková délka vodovodního potrubí:

- DN 25:  8,3m´

- DN 20:  1,0m´

- DN 15:  14,6m´

- izolace rozvodů studené vody je provedena návlekovými trubkami z lehčeného                                                           polyetylenu Tubex ( Mirelon ) – tl. 10 mm – množství: 100% délky potrubí

# - izolace rozvodů TUV je provedena návlekovými trubkami z lehčeného polyetylenu

Tubex ( Mirelon ) – tl. 15 mm – množství: 100% délky potrubí

## Stavba:                 Stavební úpravy objektu Jihomoravského muzea ve Znojmě - vestavba WC pro návštěvníky

- Přemyslovců 6, k.ú. Znojmo-město, č.parc. 162

Investor:               Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo

Zpracovatel:         Atelier OSA, Havlíčkova 11, Znojmo

Zodp. projektant:  Ing. Kamil Jaroš

Vypracoval:          Ing. Kamil Jaroš

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE

- KANALIZACE, VODOVOD

# Ve Znojmě 10/2014

OBSAH:

1. Identifikační údaje stavby

2. Vodovod

2.1. Provoz objektu, potřeba vody

2.2. Zdroj vody

2.3. Přípojka vodovodu

2.4. Vnitřní rozvody - materiál, tep. izolace, armatury

2.5. Příprava teplé užitkové vody

2.6  Požární vodovod

3. Splašková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3.1 Vnější kanalizace

3.1.1 Materiál, sklon, světlost

3.1.2 Způsob čištění

3.1.3 Odstranění odpadních vod

3.2 Vnitřní kanalizace

3.2.1 Materiál, sklon, světlost

3.2.2 Způsob čištění

3.3 Zařizovací předměty

4. Závěr

- Identifikační údaje stavby

## Stavba:                Stavební úpravy objektu Jihomoravského muzea ve Znojmě

## - vestavba WC pro návštěvníky

- Přemyslovců 6, k.ú. Znojmo-město, č.parc. 162

ZTI – Vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace

Investor:              Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo

Místo stavby:      kraj: Jihomoravský

# okres: Znojmo

# obec:  Znojmo

Zpracovatel:        Atelier OSA, Havlíčkova 11, Znojmo

Zodp. projektant: Ing. Kamil Jaroš

Vypracoval:         Ing. Kamil Jaroš

2.Vodovod

  - Provoz objektu, potřeba vody

Projekt zdravotně – technických  instalací – část Vodovod řeší napojení a vnitřní rozvody pitné vody vestavby WC pro návštěvníky v objektu Jihomoravského muzea ve Znojmě na ulici Přemyslovců 6 v - k.ú. Znojmo-město,  č. parc. 162.

Vzhledem k typu provozu objektu se nepředpokládají zvýšené nároky na spotřebu užitkové a pitné vody a žádné nároky na vodu technologickou.

  - Zdroj vody

Za zdroj vody bude sloužit stávající vodovodní přípojka do objektu muzea – ponechána beze změny. Nové rozvody budou napojeny na stávající vnitřní rozvody v prostoru stávající vodovodní šachty. Napojení bude provedeno vložením T-kusu na stávající potrubí PE 60x8,6mm. Dimenze připojovacího potrubí – PE 32 x 3 (25mm).

2.3. Připojovací potrubí vodovodu

Návrh:

# Výpočtový průtok:  Q = 0,25 x (N )1/2

Výtoková armatura:                                        Výtokové jednotky N      Počet kusů     Součet výtokových jednotek

Baterie mísící umývadlová – DN 15                                 1                            4                           4

Nádržkový splachovač – DN 15                                     0,25                         5                           1,25

# Celkem:                                                                                                                                 N = 5,25

# Q = 0,25 x (5,25)1/2 = 0,57 l/s

Jmenovitá světlost potrubí ( při návrhové rychlosti v = 1,5m/s ):

Q = cca 0,7 l/s……………pro DN = 25 mm -  Q = cca 0,57l/s - vyhovuje

Navrženo: DN = 25 mm

Venkovní vodovodní potrubí je na stávající vnitřní rozvod vody PE 63x8,6 mm napojena vložením T-kusu a na tuto odbočku PE 32x3mm bude napojeno potrubí nové části vodovodu ve stávající vodovodní šachtě. Tato šachta bude ponechána beze změny.

Potrubí nové části venkovní části vnitřního rozvod bude z trub PE 32 x 3 – DN 25mm ( PN 10 – 1000 kPa ).

Před zahájením výkopových prací nutno požádat správce inženýrských sítí o jejich vytyčení v terénu. Trasu navrhovaného vodovodu je pak možno upravit dle skutečného stavu tak, aby odpovídala ČSN 73 60 05 – Prostorové vedení inženýrských sítí.

Ve volném terénu bude potrubí kladeno do nezámrzné hloubky cca 1300 mm – do pískového lože tl. 100 mm v souběhu s indikačním páskem FeZn 40 x 3 mm. Shora bude potrubí zahozeno pískovým zásypem o tl. 300 mm a překryto signální fólií. Výkop bude zahozen zeminou a při povrchu ohumusován a zatravněn, popř. bude provedena zpevněná povrchová úprava dle projektové dokumentace.

Vodovodní potrubí bude spádováno minimálně 0,5 % směrem k místu připojení.

Zkouška těsnosti potrubí přípojky bude provedena před zasypáním potrubí a instalováním výtokových armatur – tlakováno na 1,5 násobek provozního tlaku ( min. 1,0 MPa ).

Konečná tlaková zkouška bude provedena po osazení armatur a systém bude tlakován provozním přetlakem – nejméně však 0,7 MPa. Zkoušky budou prováděny dle ČSN 73 66 60 – Vnitřní vodovody. O zkouškách bude proveden protokolární zápis.

2.4. Vnitřní rozvody - materiál, tep. izolace, armatury

Vnitřní rozvody vody vedené pod omítkou budou provedeny z polypropylenových trubek a tvarovek HOSTALEN.

Izolace rozvodů studené vody je provedena návlekovými trubkami z lehčeného polyetylenu Tubex ( Mirelon ) – tl. 10 mm.

# Izolace rozvodů TUV je provedena návlekovými trubkami z lehčeného polyetylenu

Tubex ( Mirelon ) – tl. 15 mm.

Potrubí vedené v drážce bude v drážce uloženo volně, bez pnutí a uchyceno pomocí úchytek a spádováno 0,5 % ve směru proti toku vody.

Délková teplotní dilatace rozvodů vody bude zajištěna použitím pevných a kluzných uložení v kombinaci s  ponecháním dostatečné vůle v drážce při změně směru průběhu potrubí ( cca 20 mm ). Spára bude vyplněna pružným materiálem – např. Tubex, Mirelon. V případě delších přímých úseků na potrubí ( zvláště TUV ) je nutno vložit kompenzátory délkové roztažnosti.

Zkouška těsnosti potrubí bude provedena před navlečením tepelné izolace, zaomítáním

drážek a instalováním výtokových armatur – tlakováno na 1,5 násobek provozního tlaku

( min. 1,0 MPa ).

Konečná tlaková zkouška bude provedena po osazení armatur a systém bude tlakován provozním přetlakem – nejméně však 0,7 MPa. Zkoušky budou prováděny dle ČSN 73 66 60 – Vnitřní vodovody. O zkouškách bude proveden protokolární zápis.

2.5  Příprava teplé užitkové vody

Příprava TUV bude zajištěna pomocí dvojice malolitrážních (10 l) závěsných tlakových  ohřívačů, - Tatramat EO 10N(alt.10P) – typ bude použit podle toho, zda bude ohřívač zavěšen nad klozetovou mísou popř. umístěn pod umyvadlo.

2.6  Požární vodovod

- nebude v objektu instalován

3. Splašková kanalizace

Projekt zdravotně – technických  instalací – část Splašková kanalizace řeší napojení vestavby WC pro návštěvníky na stávající vnitřní svody splaškové kanalizace v objektu Jihomoravského muzea ve Znojmě na ulici Přemyslovců 6 v - k.ú. Znojmo-město,  č. parc. 162.

Vnější kanalizace

Návrh přípojky:

# a)     Výpočtový průtok splaškové kanalizace:  QS = QV + (n x qmax ) 1/3

Qv – viz. Vodovod – návrh přípojky = 0,57 l/s

# QS  = 0,57 + ( 1,6 x 4 ) 1/3  = 2,43 l/s

# Spád na hlavní větvi kanalizace:           min  3,0 %

Navrhovaná světlost potrubí přípojky:  DN 150mm

# Průtok z tabulek ( PVC potrubí DN 150 mm a spád 3,0%): Qmax = 0,02705 m3/s

Průtok skutečný:   Qs = 2,43 l/s = 0,00243m3/s ( vyhoví s rezervou )

    - Materiál, sklon, světlost

Navrhovaný spád svodného potrubí - od zařizovacích předmětů po místo napojení na stávající hlavní svod KT 200 ve dvoře je 3,0%.

V místě změny výškové úrovně podlah je na svodném potrubí provedeno spádiště s instalovaným čistícím kusem.

Na tento stávající hlavní svod budou nové svody napojeny v zrekonstruované betonové šachtě Š1 500/500/600mm.

Potrubí musí být po celé délce zajištěno tak, aby nedošlo k posunutí trub, porušení spoje, popř. deformaci profilu.

Potrubí bude kladeno do pečlivě urovnaného lože tloušťky cca 100mm z kvalitního zásypového materiálu. Pokud není možné použít výkopový materiál, je vhodné použít částečně tříděný písek nebo štěrkopísek (zeminu bez ostrohranných částic).

Zásyp potrubí z výše uvedeného materiálu bude proveden ve 2 fázích – obsyp po horní hranu potrubí a zásyp, který bude proveden 300mm přes horní hranu potrubí.

Obsyp bude prováděn po obou stranách současně, po malých vrstvách, které budou hutněny ručně.

Krycí zásyp bude proveden 300mm přes horní hranu potrubí, přičemž zásyp bude hutněn dusadlem po obou stranách trubky. Nikdy ne přímo nad potrubím!!! Dokud nebude dosaženo předepsaného krytí 300mm, je nepřístupné zasypávat výkop jiným než předepsaným materiálem.

Před zasypáním potrubí musí být provedena zkouška těsnosti dle ČSN 73 67 60 – Vnitřní kanalizace, popř. ČSN EN 1610 a proveden o ní protokolární zápis.

Po provedení předepsaného obsypu a zásypu potrubí (viz. výše) bude výkopová rýha  zasypána hutněným výkopkem, poté bude provedena skladba povrchové úpravy pozemku dle projektové dokumentace.

Při hloubení výkopu, kladení  a zásypu stavební rýhy postupovat dle ČSN 73 67 01 a ČSN 73 67 60.

Venkovní kanalizace bude odvětrána přes vnitřní systém ventilačního potrubí .

    - Způsob čištění

Na vnější části stávajícího svodného potrubí splaškové kanalizace (KT 200, KT 250) je navržena soustava 2 revizních a čistících betonových šachet Š1, Š2. Šachty budou překryty plynotěsnými kamennými popř. betonovými dlaždicemi v pochůzném provedení.

Tuto vnější část stávající kanalizace je nutno pročistit v celé její trase – od šachty Š1 až po její zaústění do kanalizační stoky v prostoru proluky mezi objektem muzea a obchodní akademie. Poté bude provedena revize potrubí pomocí kamery a v případě, že bude zjištěno poškození potrubí, bude toto potrubí lokálně opraveno.

Vnitřní část kanalizace bude čištěna pomocí instalovaných čistících tvarovek s revizními otvory. Jedna tato tvarovka bude umístěna na konci hlavního svodu č. 1 a zasekána ve zdi. Revizní otvor bude skryt pod odnímatelným keramickým obkladem.

Druhá čistící tvarovka bude osazena na spádišti – zasekaná v nosné zdi a revizní otvor bude opět skryt pod odnímatelným keramickým obkladem.

    - Odstranění odpadních vod

Splaškové vody z vestavby WC pro návštěvníky navrhovaného objektu jsou odvedeny nově navrženým oddílným potrubím vnitřní splaškové kanalizace PVC 150 a přes šachtu Š1 napojeny na stávající svodné potrubí z kameninových trub KT 150 (KT200) napojených do stávajících stok veřejné  splaškové a dešťové kanalizace v prostoru proluky mezi objektem muzea a obchodní akademie.

3.2  Vnitřní kanalizace

3.2.1 Materiál, sklon, světlost

Vnitřní část svodného potrubí splaškové kanalizace je provedena z PVC trub a tvarovek KG-systému ( výrobce: Osma s. r. o. ) o jmenovité světlosti 100, 125 a 150mm.

# Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů a ventilační potrubí je provedeno z PPs trub a tvarovek HT – systému ( výrobce Osma s. r. o. ). Spoje jsou provedeny na těsnící kroužek – bez lepení. Před zasouváním do hrdla musí být trubka očištěna a ošetřena montážním mazivem, dodávaným výrobcem – nepoužívat tuky a oleje! Při zkracování trubky nutno zaříznuté trubce srazit pomocí pilníku nebo struháku hranu asi o 15°. Při montáži zachovat v hrdlech rezervu v zasunutí cca 10 mm pro případnou délkovou dilataci.

Připojovací potrubí bude spádováno  min. 3 %. Světlost potrubí je dána výtokovým množstvím odpadních vod od jednotlivých zařizovacích předmětů.

Odpadní ( svislé ) potrubí je do úrovně patního kolena provedeno z PPs trub a tvarovek

HT – systému.

Připojovací a odpadní potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu. Pro upevňování potrubí budou použity třmeny s výstelkou, které odpovídají danému průměru. Nebude používáno třmenů bez výstelky, háků a pásů z neměkčeného PVC. Potrubí bude uloženo volně, bez pnutí. Pevné třmeny by měly být těsně pod hrdly. Tvarovky a skupiny tvarovek by měly být též pevně zabudovány. Další třmeny rovnoměrně rozmístěné po délce trubky jsou pouze volné. Rozteč třmenů by neměla u ležatého vedení překročit desetinásobek jmenovité světlosti a u svislého vedení 2,00 m. Části vedení z krátkých kusů nebo množství tvarovek musí být upevněny častěji, aby nedošlo k posunům.

Před omítáním je třeba trubky obalit pletivem, minerální nebo skelnou vatou či lepenkou.

Patní koleno je provedeno z 1 x 87° kolena KGB 100 (resp. 125) a  přechod na ležatý svod bude zajištěn proti posunu obetonováním betonem tř. B 10 – do ½ profilu potrubí. Při betonáži je nutno zabránit průniku cementového mléka do hrdlového spoje (přelepit spoj izolepou). Před zaomítáním a obetonováním potrubí je třeba provést zkoušku těsnosti dle ČSN 73 67 60 a provést o ní protokolární zápis.

Ležaté svody vnitřní kanalizace jsou provedeny z PVC trub a tvarovek KG – systému.

Spád potrubí na všech svodných větvích splaškové kanalizace je 3,0 %.

Potrubí bude kladeno do zhutněného pískového lože tl. 100 mm, dále bude obsypáno

zhutněným tříděným obsypem o tl. 300 mm. Minimální krytí PVC potrubí pod podlahou

1.NP je 300 mm.

Ventilační potrubí je umístěno na větvi kanalizačních odpadů – svod č. 1 a 5. Ventilační potrubí je provedeno z PPs trub a tvarovek DN 100 a je vytaženo nad střešní plášť, kde je zakončeno PVC ventilační hlavicí integrovanou do střešní tašky.

    - Způsob čištění

Na odpadním potrubí č.1 a na spádišti bude osazena čistící a revizní tvarovka (HTRE) s čistícím otvorem cca 500mm nad podlahou.

  - Zařizovací předměty

# Typy zařizovacích předmětů, jejich rozmístění, připojovací, popř. výtokové armatury a

zápachové uzávěrky jsou patrné z výkresové dokumentace. V případě, že investor nebo realizační firma změní typ zařizovacího předmětu – je nutno této změně uzpůsobit polohu připoj. potrubí.

4. Závěr

# Při realizaci zdravotně - technických instalací je nutno dodržet příslušné ČSN.

- ČSN 75 61 01 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení

- ČSN 73 67 60 - Vnitřní kanalizace

- ČSN 73 66 60 - Vnitřní vodovody

- ČSN 75 54 11 - Vodovodní přípojky

Dále je nutno dodržovat příslušná ustanovení vyhlášky o bezpečnosti práce a technologické předpisy výrobců jednotlivých zařízení a materiálů. Po dokončení prací na ZTI je nutné provést příslušné zkoušky těsnosti dle  příslušných ČSN a provést o tom protokolární zápis, který bude předložen stavebnímu úřadu při kolaudačním řízení.

Ve Znojmě 4. 11. 2014                                                           Vypracoval: Ing. Kamil Jaroš