## část technologická
Výměna chladicího zařízení klimatizace - VIDA! Science centrum
VÝKAZ VÝMĚR - ČÁST STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ
DODÁVKY VČETNĚ MONTÁŽE
JMENOVITĚ UVEDENÁ ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ POUZE REFERENČNÍ STANDARD
Pozn.: | Refereneční standard představuje technický a kvalitativní standard výrobku, který není předepisován a v rámci dodávky lze použít alternativu |  |  |  |  | Cena za kus | Cena za kus
s minimálně stejnými technickými parametry nebo vyššími
1 - STROJE A ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ |  |  |  |  | celkem za položku 1 |  | 0
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka | označení |  |  |  | m.j.
1-001 | K 01 | Bloková chladicí jednotka |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Provedení jednotky: | Vodou chlazená se zaplaveným výparníkem
|  | Pracovní médium | amoniak bezvodý
|  | Chladicí výkon | 975.9 kW kW
|  | Příkon na hřídeli | 158,5 kW
|  | Teplota chlazené vody vstup/výstup | +12°C/+6°C
|  | Průtok chlazené vody | 139 m3/hod (38.7 kg/s)
|  | Max. tlaková ztráta výparníku | 13.7 kPa
|  | Provedení výměníku | shell / plate
|  | Materiál desk výměníku | AISI 316L
|  | Kondenzační výkon | 1134.3 m3/hod
|  | Teplota chladicí vody | +26°C/32°C
|  | Průtok chladicí vody | 160 m3/hod (45.13 kg/s)
|  | Štítkový příkon motoru | 200 kW
|  | Max. tlaková ztráta kondenzátoru | 16.2 kPa
|  | Provedení výměníku | shell / plate
|  | Materiál desk výměníku | AISI 316L
Motor a řízení jednotky:
|  | Typ motoru | indukční, třída IE3, pro frekvenční měnič
|  | Počet pólů | 4
|  | Stupeň ochrany | IP 23
|  | Napětí | 3x400 V AC
|  | Příkon | 200 kW
|  | Řízení otáček měničem frekvence | minimum 660 ot/min / maximum 1500 ot/min
|  | FM v průmyslovém provedení FC302 | IP54, komunikace Modbus TCP/IP, Profibus, integrovaný displej, CZ jazyk
|  | Uložení jednotky: | Na vibroizolačních podložkách bez speciálních požadavků na
základové konstrukce (statické zatížení + vliv vibrací v max. hodnotě
dle ISO 10 816)
|  | Elektrický rozvaděč: | Elektrický rozvaděč s frekvenčním měničem instalovány na rámu jednotky
včetně barevného elektronického řídícího Touchpanelu a řídícími komponenty
MaR pro řízení a komunikaci chladící jednotky
|  | Pozn.: | Rozměry jednotky musí umožnit její transport na pozici bez stavebních
úprav stávající strojovny
2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY |  |  |  |  | celkem za položku 2 |  | 0
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka | označení |  |  |  | m.j.
2-001 |  | Náklady spojené s umístěním stavby (doprava) |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2-002 |  | Kompletační činnost dodavatele, montáž a instalace zařízení |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2-003 |  | Inženýrská činnost - autorský dozor |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2-004 |  | Projekt skutečného provedení | 4 paré + 2 x elektronická verze na CD | kpl. | 1 | 0 | 0
2-005 |  | Instrukční příručka dle ČSN EN 378 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2-006 |  | Zaškolení obsluhy |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2-007 |  | Zdvihací mechanizmy |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2-008 |  | Stavební a technický dozor při realizaci |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2-009 |  | Uvedení do provozu a zaregulování technologie |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2-010 |  | První výměna olejové náplně, olejového filtru, vyčištění sacího filtru kompresoru max. po 500 mth |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2-011 |  | Vyčistění vodních filtrů po cca. 200 mth |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2-012 |  | Provozní náplň NH3 a oleje chladící jednotky |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2-013 |  | Výchozí a provozní revize tlakových nádob |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2-014 |  | Úprava zaústění odpadu vody z úpravny se zvýšením lemu na cca. +10 cm nad úroveň podlahy |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2-015 |  | Provozní a výkonová zkouška blokové chladící jednotky ve výrobním závodě |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Účast objednatele na výkonovém provozním testu jednotky v počtu max. 4 pracovníků
Účast pracovníků objednatele včetně zajištění dopravy, ubytování, dokumentace z provozního testu
3 - ARMATURY, POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - VODA, ČPAVEK - ODFUK POJISTNÝCH VENTILŮ |  |  |  |  | celkem za položku 3 |  | 0
Provozní parametry, technické standardy
Provozní médium: |  |  | voda (beztalké potrubí odfuku čpavku)
Nejvyšší pracovní přetlak: |  |  | 10 bar
Nejvyšší pracovní teplota: |  |  | +35 °C voda
Minimální pracovní teplota: |  |  | +5 °C
Dokumentace armatur: |  |  | Prohlášení o shodě
Trubky ocelové bezešvé dle: |  |  | ČSN EN 10 220, TDP ČSN EN 10 216-2
Potrubní tvarovky dle: |  |  | ČSN EN 10 253-2
Materiál potrubí - čpavek |  |  | Uhlíkatá ocel se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách ČSN 41 1369, 41 2022
nebo ekvivalent, Reh<=360 MPa, rázová práce min.27 J při min. prac. teplotě
Materiál potrubí - voda |  |  | Nerezová ocel 17 240 (X5 Cr Ni 18-10) neo ekvivalent
Dokumentace potrubních komponent: |  |  | doklad prokazující shodu použitých částí potrubí s normami uvedenými ve specifikaci potrubí
materiálový atest použitých komponent potrubí
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka | označení |  |  |  | m.j.
ARMATURY
|  | Uzavírací regulační ventil bezúdržbový | Typ - BOA-SuperCompact - PN 16
|  | Ovládání | ruční kolo
|  | Provedení | mezipřírubové
materiál: těleso - tvárná litina
kuželka nerez 1.4021 s opláštěním EPDM
|  | Vybavení: | indikace polohy
průchozí a zpětné měké těsnění
aretační zařízení, omezení zdvihu
izolační víčko a ochranou proti kondenzaci
3-001 | 300 | DN 150 |  | ks | 4 | 0 | 0
Kulový kohout nátrubkový závitový s páčkou (vnitřní / vnější závit)
|  | Materiál | NEREZ
3-002 | 302 | G 1" |  | ks | 5 | 0 | 0
|  | Kompenzátor pryžový přírubový - PN 6 | TEGUFLEX
příruby uhlíková ocel
3-003 | 304 | DN 150 |  | ks | 8 | 0 | 0
Místní měřící přístroje
3-004 | 320 | Sestava manometru - voda |  | kpl. | 2 | 0 | 0
manometr 0 až 10 bar, 1/4" spodní připojení, 100 mm, glycerin - nerezové provedení
kulový kohout 1/2" (vnitřní závit), motýl, mat. nerezová ocel 1.4408
|  | Redukce 1/2"-1/4" (vnější-vnitřní) | nerez
|  | přivařovací nástavec G1/2" | NEREZ
|  | Sestava měření tlaku v.č. | 4-19/2021-06
3-005 | 321 | Sestava teploměru - voda |  | kpl. | 4 | 0 | 0
|  | Teploměr PLYNOVÝ | rozsah 0 .. +60°C
Pevný čep, G 1/2", L = 100 mm
|  | Návarek G1/2" - vnitřní | NEREZ
Jímka G1/2" - 100mm - nerez
těsnění φ21 - hliník
|  | Sestava měření teploty v.č. | 4-19/2021-07
Potrubí a tvarové části - uhlíková ocel |  |  | Odfuk pojistných ventilů
Trubka ocelová bezešvá ČSN 425715.11, mat. uhlíková ocel
3-006 |  | Æ 26.9 x 2,6 |  | bm | 10 | 0 | 0
3-007 |  | Æ 42.4 x 2,6 |  | bm | 8 | 0 | 0
Oblouk trubkový 90° R= 1,5 DN, mat. uhlíková ocel
3-008 |  | Æ 26.9 x 2,6 |  | ks | 16 | 0 | 0
3-009 |  | Æ 42.4 x 2,6 |  | ks | 4 | 0 | 0
Dno klenuté ČSN 13 1820, PN 40, mat. uhlíková ocel
3-010 |  | DN 32 |  | ks | 1 | 0 | 0
Závěsy, podpěry a pomocné konstrukce |  |  | Odfuk pojistných ventilů
3-011 |  | závitová tyč M 8 pozink. | sada dle skutečné dispozice | sada | 1 | 0 | 0
3-012 |  | Matice, uchycení závitových tyčí | sada dle skutečné dispozice | sada | 1 | 0 | 0
3-013 |  | Podpěry a nosné konstrukce potrubí | (válcované profily L50,) | sada | 1 | 0 | 0
sada dle skutečné dispozice
(detailní provedení je předmětem dodavatelské dokumentace)
3-014 |  | Objímky pro potrubí bez izolace |  | sada | 1 | 0 | 0
3-015 |  | Ostatní drobný montážní materiál mimo specifikaci pro kotvení potrubí dle skutečné dispozice |  | sada | 1 | 0 | 0
Potrubí a tvarové části - nerezová ocel
Trubka svařovaná, materiál austenitická nerezová ocel
Konce zavíčkovat k zabránění znečištění a průniku vlhkosti
3-016 |  | Æ 33.7x1.6 |  | bm | 2 | 0 | 0
3-017 |  | Æ 114.3x1.6 |  | bm | 4 | 0 | 0
3-018 |  | Æ 168 x 2 |  | bm | 22 | 0 | 0
3-019 |  | Æ 219 x 2 |  | bm | 1 | 0 | 0
Oblouk trubkový, materiál austenitická nerezová ocel
3-020 |  | Æ 33.7x1.6 |  | ks | 5 | 0 | 0
3-021 |  | Æ 114.3x1.6 |  | ks | 8 | 0 | 0
3-022 |  | Æ 168 x 2 |  | ks | 8 | 0 | 0
Přechod trubkový, materiál austenitická nerezová ocel
3-023 |  | 100/150 |  | ks | 8 | 0 | 0
3-024 |  | 100/151 |  | ks | 4 | 0 | 0
Příruba točivá ALU PN 6, typ 02, ČSN EN 1092-1 s lemovým kroužkem nerez typ 33
PN6, ČSN EN 1092-1, materiál 17 240
3-025 |  | DN 100 |  | kpl. | 24 | 0 | 0
3-026 |  | DN 150 |  | kpl. | 8 | 0 | 0
Návarek s vnějším závitem
3-027 |  | G 1" |  | ks | 5 | 0 | 0
Zátka - vmější závit
3-028 |  | G 1" |  | ks | 5 | 0 | 0
3-029 |  | Drobný montážní materiál mimo specifikaci dle skutečného provedení |  | sada | 1 | 0 | 0
4 - NÁTĚRY - DODÁVKA A REALIZACE |  |  |  |  | celkem za položku 4 |  | 0
Rozpočtová |  | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka |  |  |  |  | m.j.
Nátěrový systém - návrh (může být použit obdobný viz. varianta níže a pod.)
Provedení základového nátěru - dvousložkový epoxid, vrchní nátěr polyuretan
|  | Korozní zatížení dle EN ISO 12 944 | C4
|  | Životnost dle EN ISO 12 944 | M - 5 až 15 let
Příprava povrchu: ruční a mechanizované čištění St 2 dle ČSN ISO 8501
Před čištěním budou odstraněny tlusté vrstvy rzi oklepáním. Budou odstraněny oleje, mastnoty
a nečistoty. Po ručním mechanizovaném čištění musí být odstraněn ulpělý prach a cizí látky.
Pozn.: NEREZOVÉ POTRUBÍ JE BEZ NÁTĚRU
Nátěrový systém pro ocelové potrubí a ocelové konstrukce bez izolace
|  | HEMPADUR QUATTRO 17634 - ČERVENÝ | 80 µm - základní
|  | HEMPADUR QUATTRO 17634 - ZELENÝ | 80 µm - podkladní
Ředidlo THINNER 08450
|  | HEMPATHANE HS 55610 | 40 µm - vrchní
Ředidlo THINNER 08080
|  | Barevné řešení | Základní a podkladní nátěr - červená a olivově zelená
Vrchní nátěr potrubí :
4-001 |  |  | odfuky pojistných ventilů - žlutá | m2 | 4 | 0 | 0
4-002 |  |  | pomocné konstrukce - šedá | m2 | 6 | 0 | 0
5 - IZOLACE A IZOLAČNÍ OBJÍMKY - DODÁVKA A MONTÁŽ |  |  |  |  | celkem za položku 5 |  | 0
Rozpočtová |  | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka |  |  |  |  | m.j.
Izolace proti ztrátě chladu
Zadávací parametry
Teplota média +6°C
Teplota okolí + 30°C
Relativní vlhkost 80 %
Parotěsná tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku (např. K-Flex)
|  | provedení izolace ve strojovně | do vnitřního prostředí bez povrchové úpravy
Rozsah izolovaného potrubí viz. technologické schéma
Potrubí
5-001 |  | Æ 168 x 4,5 |  | bm | 9 | 0 | 0
5-002 |  | Æ 114.3x1.6 |  | bm | 2 | 0 | 0
Kolena
5-003 |  | Æ 168 x 4,5 |  | ks | 3 | 0 | 0
5-004 |  | Æ 114.3x1.6 |  | bm | 4 | 0 | 0
Izolační objímky pro potrubí včetně ocelových objímek - strojovna
5-005 |  | Æ 168 x 4,5 |  | ks | 8 | 0 | 0
Izolace velkých armatur
5-006 |  | DN 150 |  | ks | 4 | 0 | 0
6 - DEMONTÁŽE A STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  |  | celkem za položku 6 |  | 0
Rozpočtová |  | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka |  |  |  |  | m.j.
6-001 |  | Demontáž stávající chladicí jednotky a její transport |  | kpl. | 1 | 0 | 0
mimo strojovnu
6-002 |  | Demontáž části potrubí kondenzační vody mezi filtrem |  | kpl. | 1 | 0 | 0
stávající jednotkou. Přemístění filtru na novou pozici.
Části potrubí s odběrnými místy budou zachovány
6-003 |  | Demontáž potrubí od čerpadel chlazené vody ke |  | kpl. | 1 | 0 | 0
stávající jednotce včetně izolace
6-004 |  | Demontáž potrubí chlazené vody od stávající |  | kpl. | 1 | 0 | 0
jednotky ke kolektoru u zdi včetně izolace
6-005 |  | Demontáž potrubí kondenzační vody od jednotky |  | kpl. | 1 | 0 | 0
k výstupu potrubí u zdi strojovny
6-006 |  | Demontáž potrubí od pojistných ventilů |  | kpl. | 1 | 0 | 0
6-007 |  | Zhotovení snímatelného prahu pro oddělení části |  | kpl. | 1 | 0 | 0
strojovny se čpavkem - zajištění bezodtokové jímky
Umístění viz výkres půdorysu strojovny
6-008 |  | Vyvýšení stávajícího odpadu cca 200 mm nad úroveň |  | kpl. | 1 | 0 | 0
podlahy strojovny
6-009 |  | Výměna vstupních dveří do strojovny za dveře s | Požární klasifikace: EI C 45 DP1 / EW60 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | požární odolností 60 min, samouzavírací | Speciální zátěžové závěsy
|  | s panikovým kováním dle požadavku | Systémová dvourámová požární ocelová zárubeň
|  | ČSN EN 378-3, čl. 5.12.1 | Třístřelkový zadlabací zámek BMH s panikovou funkcí klika - klika
6-010 |  | Zhotovení pomocných podpěr z ocelových válcovaných |  | kpl. | 1 | 0 | 0
nosníků na podepření potrubí před kompenzátory
6-011 |  | Ekologická likvidace stávající chladící jednotky, veškerého demontovaného zařízení, materiálu, potrubí a izolace |  | kpl. | 1 | 0 | 0
7 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA UVEDNÍ DO PROVOZU |  |  |  |  | celkem za položku 7 |  | 0
Rozpočtová |  | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka |  |  |  |  | m.j.
7-001 |  | Tlaková zkouška a zkouška těsnosti potrubí vody vzduchem |  | kpl. | 1 | 0 | 0
7-002 |  | Ostatní materiál pro monáž potrubí mimo specifikaci
|  | Svařovací materiál |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Značení potrubí, štítky armatur, výstražné tabulky apod. |  | kpl. | 1 | 0 | 0
7-003 |  | Průvodní technická dokumentace |  | sada | 1 | 0 | 0
7-004 |  | Kontrolní prohlídka před uvedením do provozu v souladu s ČSN EN 378 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Pozn.: | Výkaz výměr neobsahuje dodávky a montáž týkající se jiných profesí |  |  | cena celkem za položky 1 - 7 |  |  | 0
než strojně technologické části technologie chlazení