## UPS
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek - Technická specifikace
UPS - záložní zdroj napájení
Název položky: | [doplní dodavatel]
Technický parametr | Minimální požadavky | Uchazečem nabízená hodnota*
UPS | kompaktní, pro profesionální použití a trvalý provoz
Provedení UPS | modulová
Provedení | do 19“ racku, rack mount kit součástí dodávky
Ochrana předchozích investic | Zařízení bude umístěno do stávajících prostor - RACK skříně - vybudovaných zadavatelem. Zadavatel nedisponuje prostorem pro umístění zařízení, které nebude umístitelné do RACK 19'' skříně prostřednictvím systémových, výrobcem zařízení dodávaných komponent. Zadavatel nepřipouští řešení (dodávku zařízení), které nebude splňovat uvedené požadavky.
Velikost | max. 19U
Ochrana předchozích investic | Zařízení bude umístěno do stávajících prostor vybudovaných zadavatelem a bude začleněno do stávající infrastruktury. Zadavatel nepřipouští řešení, které bude převyšovat výše uvedené prostorové nároky.
Výstupní výkon | 11.2 kW / 16 kVA, komponenty UPS umožňující plné funkční zatížení osazeny (součástí dodávky)
Možnost N+1 redundance | ANO
Možnost N+2 redundance | ANO
UPS osazena výkonovými moduly v redundanci N+2 | ANO, součástí dodávky
Technologie | on-line s dvojí konverzí, sinusový průběh
Jmenovité výstupní napětí | nastavitelné na 220 V, 230 V nebo 240 V
Zkreslení výstupního napětí při plném zatížení | pod 5%
Výstupní kmitočet | nastavitelný v rozsahu 47-63 Hz (synchronizace se sítí)
Typ výstupu | Přímo na UPS: 1x svorkovnice (3 drát. výstup) 8x konektor IEC 320 C13 10x konektor IEC 320 C19 Zadavatel připouští alternativní řešení příslušného počtu napájecích vývodů formou dodávky rozšiřujícího napájecího modulu (PDU) určeného pro montáž do RACK 19'' skříně jako součást dodávky, více viz Ostatní.
Interní bypass | ANO, automatický i manuální
Jmenovité vstupní napětí | 3x400V (3 fáze)
Typ připojení vstupu | svorkovnice, 3 nebo 5 drát. vstup (pro 1 nebo 3 fáze)
Vstupní kmitočet | 45-65 Hz, automatická detekce
Vstupní napětí | rozsah 155-276 V (1 fáze) nebo 290-480V (3 fáze)
Vstupní harmonické zkreslení při plném zatížení | pod 7%
Baterie | bezúdržbový olověný zatavený akumulátor, suspendovaný elektrolyt (neteče)
Možnost prodlužovat dobu zálohování | ANO, doplněním přídavných bat. modulů
Počet předinstalovaných bateriových modulů v základním chassis | 4 ks, součástí dodávky
Přídavný bateriový modul | ANO, součástí dodávky
Provedení rozšiřujícího bateriového modulu | do 19“ racku, rack mount kit součástí dodávky
Ochrana předchozích investic | Zařízení bude umístěno do stávajících prostor - RACK skříně - vybudovaných zadavatelem. Zadavatel nedisponuje prostorem pro umístění zařízení, které nebude umístitelné do RACK 19'' skříně prostřednictvím systémových, výrobcem zařízení dodávaných komponent. Zadavatel nepřipouští řešení (dodávku zařízení), které nebude splňovat uvedené požadavky.
Velikost rozšiřujícího bateriového modulu | max. 13U
Ochrana předchozích investic | Zařízení bude umístěno do stávajících prostor vybudovaných zadavatelem a bude začleněno do stávající infrastruktury. Zadavatel nepřipouští řešení, které bude převyšovat výše uvedené prostorové nároky.
Počet předinstalovaných bateriových modulů v rozšiřujícím chassis | 9 ks, součástí dodávky
Typ bateriových modulů | shodný typ bateriových modulů v základním i rozšiřujícím chassis
Požadovaná doba provozu na baterie | alespoň 35 minut při plném zatížení (11,2 kW) součástí dodávky
Další možné prodloužení doby provozu na baterie | alespoň 70 minut při plném zatížení (11,2 kW), budoucím dokoupením dalšího podporovaného přídavného modulu baterií (není součástí dodávky)
Komunikační rozhraní | ANO, minimálně 1x RS-232 seriový port (DB-9) a 1x Ethernet 10/100 port (RJ45) součástí dodávky
Konfigurace a dohled UPS po LAN | ANO, min. HTTP, HTTPS, SNMP, Telnet/SSH vše součástí dodávky
Kompatibilita se stávajícím dohledovým systémem | ANO, šablony SNMP pro dohledový systém Zabbix součástí dodávky, dohled min. stavu napájení, stavu baterií, teplota baterií, čas do vybití baterií při chodu UPS z baterií, odesílání varovných emailů, odesílání SNMP trapů do centrálního logovacího systému, vše uvedené součástí dodávky
Ochrana předchozích investic | Zařízení bude začleněno do stávající infrastruktury zadavatelem dlouhodobě provozované. Zadavatel nepřipouští řešení, které nebude integrovatelné do uvedených dohledových struktur.
Nouzové vypnutí UPS | ANO
Ostatní | Součástí dodávky bude doprava, kompletní montáž, oživení, otestování. Součástí dodávky je též připojení na přívod el.energie ve stávajícím nástěnném rozvaděči ve vzdálenosti cca 5 m. Součástí dodávky je dodávka a realizace rozvodu 230V do sousedních 6 rack skříní, v každé skříni budou instalovány a zapojeny: 2x PDU s minimálně 8x DIN zásuvkami 4x PDU s minimálně 14x IEC 320 C13 Kabeláž k PDU musí umožňovat jejich instalaci v jakékoliv výšce skříně dle požadavků zadavatele. Zadavatel připouští variantní řešení PDU při splnění minimálních požadovaných počtů zásuvek a jejich typů. 230V kabeláže mezi UPS a PDU budou taženy podstavci skříní.
Záruka a servis | 24 měsíců, servisní zásah na místě do 6h / oprava do 48h od nahlášení závady
Certifikáty | Uchazeč doloží certifikáty o shodě (součást nabídky), že zařízení je možné provozovat dle platných norem a zákonů ČR, certifikáty budou vydány výrobcem zařízení.
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

## Switch
| Switch - Typ I 10 kusů |  | Switch - Typ II 10 kusů
Název položky: | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel]
Popis položky: | Základní manageovatelný 48 portový switch s metalickými 1Gbps RJ45 porty a optickými SFP+ 10Gbps uplinky |  | Základní manageovatelný 24 portový switch s optickými SFP+ 10 Gbps porty
Technický parametr | Minimální požadavky | Uchazečem nabízená hodnota* | Minimální požadavky | Uchazečem nabízená hodnota*
Provedení: | Rackmount 1U včetně montážního příslušenství |  | Rackmount 1U včetně montážního příslušenství
Nonstop provoz: | ANO |  | ANO
Typ switche: | L3 |  | L3
Možnosti operačního systému: | Možnost správy přes grafické rozhraní i přes příkazovou řádku (například přes SSH, integrovaný terminál). Výhodou je možnost přepínání systému mezi výhradně L2 a mezi L3 funkcionalitou |  | Možnost správy přes grafické rozhraní i přes příkazovou řádku (například přes SSH, integrovaný terminál). Výhodou je možnost přepínání systému mezi výhradně L2 a mezi L3 funkcionalitou
Počet portů: | min. 48x 1Gbps RJ45 min. 2x 40Gbps QSFP+ min. 4x 10Gbps SFP+ vyhrazený konzolový port |  | min. 24x 10Gbps SFP+ min. 2x 40Gbps QSFP+ vyhrazený konzolový port
Podpora IPv4/IPv6 | ANO |  | ANO
Podpora VLAN | ANO, IEEE 802.1Q |  | ANO, IEEE 802.1Q
Podpora HW routování | ANO |  | ANO
POE: | - |  | -
Management: | ANO, možnost správy přes webové rozhraní, konzolový port, SSH a utility výrobce |  | ANO, možnost správy přes webové rozhraní, konzolový port, SSH a utility výrobce
Napájení: | Redundantní zdroj |  | Redundantní zdroj
Chlazení: | Aktivní |  | Aktivní
Velikost ARP tabulky | 8192 záznamů |  | 8192 záznamů
Kapacita sběrnice: | min. 320 Gbps |  | min. 640 Gbps
Rychlost směrování: | min. 230 Mpps |  | min. 250 Mpps
Velikost RAM paměti | min. 64MB |  | min. 64MB
Možnost stohování: | NE |  | NE
Kabeláž: | ANO, napájecí 230v kabely s EU koncovkou |  | ANO, napájecí 230v kabely s EU koncovkou
Požadované příslušenství: | ke každému switchi: 2x QSFP+ propojovací kabel, délka min. 1m 2x 10Gbps SFP+ optický modul (Single mode SFP+ 10Gbps optický modul se dvěma LC konektory, možnost zpětné kompatibility i s nižší rychlostí 1 Gbps) Moduly musí být z důvodu zajištění stoprocentní kompatibility identického výrobce jako dodávaný switch |  | ke každému switchi: 2x QSFP+ propojovací kabel, délka min. 1m 26x 10Gbps SFP+ optický modul Single mode SFP+ 10Gbps optický modul se dvěma LC konektory, možnost zpětné kompatibility i s nižší rychlostí 1 Gbps) Moduly musí být z důvodu zajištění stoprocentní kompatibility identického výrobce jako dodávaný switch
Montáž: | NE |  | NE
Jakost: | Produkt musí být nový, nepoužitý (nikoliv repasovaný či refurbished) a nesmí se jednat o druhotné zboží (druhá jakost). Produkt musí být určen pro český trh a musí splňovat veškeré platné normy. |  | Produkt musí být nový, nepoužitý (nikoliv repasovaný či refurbished) a nesmí se jednat o druhotné zboží (druhá jakost). Produkt musí být určen pro český trh a musí splňovat veškeré platné normy.
Výrobcem deklarovaná životnost (MTBF) | min. 200000 hodin |  | min. 200000 hodin
Záruční podmínky: | Záruka minimálně 5 let |  | Záruka minimálně 5 let
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

## RACK
| RACK - Typ I 5 kusů |  | RACK - Typ II 2 kusy
Název položky: | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel]
Technický parametr | Minimální požadavky | Uchazečem nabízená hodnota* | Minimální požadavky | Uchazečem nabízená hodnota*
Rozměry:
- šířka | 60 cm |  | 80 cm
- hloubka | 100 cm |  | 100 cm
- výška | 42U |  | 42U
Provedení
- nosnost min. | 1200 kg/skříň |  | 1200 kg/skříň
Záruční podmínky: | 24 měsíců |  | 24 měsíců
Další požadavky na RACK - Typ I a RACK - Typ II | Minimální požadavky | Uchazečem nabízená hodnota*
Další provedení | ­ skříně budou instalovány v jedné řadě; ­ každá skříň bude mít podstavec, v podstavcích budou mezi skříněmi prostupy; ­ každá skříň bude mít stropní otvor minimálně 15 cm x 15 cm; ­ skříně budou bez bočnic, celkem budou dodány jen dvě bočnice; ­ skříně budou osazeny perforovanými dveřmi s prostupností min. 80% z obou stran; ­ dveře budou mít zámek; ­ každá skříň bude mít osazeny minimálně 4 posuvné vertikální lišty; ­ skříně budou při instalaci vzájemně sešroubovány a uzemněny do jedné řady
Součástí dodávky bude: | ­ 3 drátěné kabelové žlaby, zavěšené cca 50cm pod stropem, šířky 300-350 mm a délky 5,5 m včetně montážního a spojovacího příslušenství
Součástí dodávky bude: | ­ doprava a sestavení skříní, doprava a montáž (zavěšení) kabelového žlabu pod strop; ­ 50x sada (šroubů+matice+podložkaM6) k montáži serverů do RACKu; ­ 5x 19“ police do racku, hloubka 50cm, nosnost police alespoň 40kg; ­ 10x 19“ vyvazovací panel do racku, velikost 1U, plastová oka; ­ 6x 19” rozvodný panel PDU, velikost 1U, 14 x IEC320 C13 zásuvka, 2 m kabel + zástrčka IEC320 C14, kontrolka; ­ 6x 19” rozvodný panel PDU, velikost 1U, 8 x zásuvka DIN, 2 m kabel + zástrčka univerzál CZ-DE, max. 16 A; kontrolka;
Montáž: | ANO
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.