## specifikace
Nemocnice Znojmo - klimatizace 7. a 8. patro
technická specifikace
Název položky | Počet | Měrná jednotka | Cena materiál |  | Cena montáž
|  |  | jednotková | souhrnná | jednotková | souhrnná
Zařízení č.1 |  |  |  | 0 |  | 0
1.001 Kondenzační jednotka Multisplit Qch = min.6,1 kW; 230V; R32 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.002 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 3,5 kW vč. infraovladače | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.003 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 2,6 kW vč. infraovladače | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Propojovací Cu potrubí včetně izolace a komunikace | 30 | bm |  | 0 |  | 0
Bílá, plastová krycí lišta pro vedení potrubí a kabeláže (interiér) | 20 | bm |  | 0 |  | 0
Pozinkovaný krycí žlab pro vedení potrubí a kabeláže (exteriér) | 5 | bm |  | 0 |  | 0
Antivibrační konstrukce pod kondenzační jednotku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Chladivo R32, vč.doplnění | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Vakuování, tlaková zkouška, funkční zkouška, zaškolení obsluhy, návod k ovladači v češtině, nesmazatelný štítek na jednotce o množství doplněného chladiva | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Odvod kondenzátu vč. podtlakového sifonu. Napojení bude vždy do odpadní kanalizace samospádem pod umyvadlem či dřezem. Použití čerpadla pouze v nutném případě (např. při podejítí průvlaku). ZÁKAZ vedení kondezátu na balkon. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Kompletní elektroinstalace, vč. samostatného jištění pro každou klimatizační jednotku zvlášť. ZÁKAZ napojit se na zásuvkový či jiný okruh. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Vyhotovení elektrorevize | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Veškeré stavební přípomoce, vč. zapravení a úklidu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Zařízení č.2 |  |  |  | 0 |  | 0
2.001 Kondenzační jednotka Multisplit Qch = min.5,2 kW; 230V; R32 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.002 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 2,6 kW vč. infraovladače | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.003 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 2,6 kW vč. infraovladače | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Propojovací Cu potrubí včetně izolace a komunikace | 20 | bm |  | 0 |  | 0
Bílá, plastová krycí lišta pro vedení potrubí a kabeláže (interiér) | 15 | bm |  | 0 |  | 0
Pozinkovaný krycí žlab pro vedení potrubí a kabeláže (exteriér) | 5 | bm |  | 0 |  | 0
Antivibrační konstrukce pod kondenzační jednotku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Chladivo R32, vč.doplnění | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Vakuování, tlaková zkouška, funkční zkouška, zaškolení obsluhy, návod k ovladači v češtině, nesmazatelný štítek na jednotce o množství doplněného chladiva | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Odvod kondenzátu vč. podtlakového sifonu. Napojení bude vždy do odpadní kanalizace samospádem pod umyvadlem či dřezem. Použití čerpadla pouze v nutném případě (např. při podejítí průvlaku). ZÁKAZ vedení kondezátu na balkon. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Kompletní elektroinstalace, vč. samostatného jištění pro každou klimatizační jednotku zvlášť. ZÁKAZ napojit se na zásuvkový či jiný okruh. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Vyhotovení elektrorevize | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Veškeré stavební přípomoce, vč. zapravení a úklidu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Zařízení č.3 |  |  |  | 0 |  | 0
3.001 Kondenzační jednotka Multisplit Qch = min.6,1 kW; 230V; R32 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3.002 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 3,5 kW vč. infraovladače | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3.003 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 2,6 kW vč. infraovladače | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Propojovací Cu potrubí včetně izolace a komunikace | 30 | bm |  | 0 |  | 0
Bílá, plastová krycí lišta pro vedení potrubí a kabeláže (interiér) | 20 | bm |  | 0 |  | 0
Pozinkovaný krycí žlab pro vedení potrubí a kabeláže (exteriér) | 5 | bm |  | 0 |  | 0
Antivibrační konstrukce pod kondenzační jednotku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Chladivo R32, vč.doplnění | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Vakuování, tlaková zkouška, funkční zkouška, zaškolení obsluhy, návod k ovladači v češtině, nesmazatelný štítek na jednotce o množství doplněného chladiva | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Odvod kondenzátu vč. podtlakového sifonu. Napojení bude vždy do odpadní kanalizace samospádem pod umyvadlem či dřezem. Použití čerpadla pouze v nutném případě (např. při podejítí průvlaku). ZÁKAZ vedení kondezátu na balkon. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Kompletní elektroinstalace, vč. samostatného jištění pro každou klimatizační jednotku zvlášť. ZÁKAZ napojit se na zásuvkový či jiný okruh. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Vyhotovení elektrorevize | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Veškeré stavební přípomoce, vč. zapravení a úklidu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Zařízení č.4 |  |  |  | 0 |  | 0
4.001 Kondenzační jednotka Multisplit Qch = min.5,2 kW; 230V; R32 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4.002 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 2,6 kW vč. infraovladače | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4.003 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 2,6 kW vč. infraovladače | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Propojovací Cu potrubí včetně izolace a komunikace | 20 | bm |  | 0 |  | 0
Bílá, plastová krycí lišta pro vedení potrubí a kabeláže (interiér) | 15 | bm |  | 0 |  | 0
Pozinkovaný krycí žlab pro vedení potrubí a kabeláže (exteriér) | 5 | bm |  | 0 |  | 0
Antivibrační konstrukce pod kondenzační jednotku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Chladivo R32, vč.doplnění | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Vakuování, tlaková zkouška, funkční zkouška, zaškolení obsluhy, návod k ovladači v češtině, nesmazatelný štítek na jednotce o množství doplněného chladiva | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Odvod kondenzátu vč. podtlakového sifonu. Napojení bude vždy do odpadní kanalizace samospádem pod umyvadlem či dřezem. Použití čerpadla pouze v nutném případě (např. při podejítí průvlaku). ZÁKAZ vedení kondezátu na balkon. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Kompletní elektroinstalace, vč. samostatného jištění pro každou klimatizační jednotku zvlášť. ZÁKAZ napojit se na zásuvkový či jiný okruh. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Vyhotovení elektrorevize | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Veškeré stavební přípomoce, vč. zapravení a úklidu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Zařízení č.5 |  |  |  | 0 |  | 0
5.001 Kondenzační jednotka Split Qch = min.3,2 kW; 230V; R32 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.002 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 3,2 kW vč. infraovladače | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Propojovací Cu potrubí včetně izolace a komunikace | 15 | bm |  | 0 |  | 0
Bílá, plastová krycí lišta pro vedení potrubí a kabeláže (interiér) | 10 | bm |  | 0 |  | 0
Pozinkovaný krycí žlab pro vedení potrubí a kabeláže (exteriér) | 5 | bm |  | 0 |  | 0
Antivibrační konstrukce pod kondenzační jednotku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Chladivo R32, vč.doplnění | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Vakuování, tlaková zkouška, funkční zkouška, zaškolení obsluhy, návod k ovladači v češtině, nesmazatelný štítek na jednotce o množství doplněného chladiva | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Odvod kondenzátu vč. podtlakového sifonu. Napojení bude vždy do odpadní kanalizace samospádem pod umyvadlem či dřezem. Použití čerpadla pouze v nutném případě (např. při podejítí průvlaku). ZÁKAZ vedení kondezátu na balkon. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Kompletní elektroinstalace, vč. samostatného jištění pro každou klimatizační jednotku zvlášť. ZÁKAZ napojit se na zásuvkový či jiný okruh. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Vyhotovení elektrorevize | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Veškeré stavební přípomoce, vč. zapravení a úklidu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
Cestovné a náklady na dopravu, mechanizaci, parkování, BOZP, skladování, úklid ad.zajištění stavby | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Projekt skutečného provedení stavby, předávací dokumentace, elektrorevize, zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH | 0