## Krycí list
ROZPOČET
Rozpočet |  |  | D.1.01.4e Medicinální plyny
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | SO 01 - Budova OLÚ |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Sanatorium Pálava - Odborný léčebný ústav Pasohlávky |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | LT PROJEKT a. s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Thermal Pasohlávky a.s.
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Zdeněk Kvapil | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 06/2022 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Textová, výkresová i tabulková část PD tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Sanatorium Pálava - Odborný léčebný ústav Pasohlávky |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 - Budova OLÚ |  |  | D.1.01.4e - Medicinální plyny
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zdroj kyslíku
2 | Zdroj oxidu uhličitého
3 | Kyslík
4 | Oxid uhličitý
5 | Ventilové krabice
6 | Alarmový systém
7 | Konzole a příchytný materiál
8 | Ostatní
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PA_DSP_D.1.01.4e_Rozpočet
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Thermal Pasohlávky a.s., Odborný léčebný ústav Pasohlávky, Sanatorium Pálava
Zdroj kyslíku
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102, 103, 104
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 16x3 |  | m |  | #VALUE!
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 |  | m |  | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta |  | g |  | #VALUE!
3x6g + 15x4g = 78g
4 | Dodávka a montáž chránička potrubí |  | ks |  | #VALUE!
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí, včetně požární ucpávky
5 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
Lahvová baterie Cu pro 2 tlakové lahve - levá
vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých
připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví
dle ČSN EN 7396-1
6 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
Lahvová baterie Cu pro 2 tlakové lahve - pravá
vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých
připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví
dle ČSN EN 7396-1
7 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 |  | ks |  | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
8 | Zpětný ventil G3/4", PN20 |  | ks |  | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
9 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 |  | ks |  | 0
W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na čidlo alarmu
Značení dle ČSN EN 7396-1
10 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 |  | ks |  | 0
W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na manometr
Značení dle ČSN EN 7396-1
11 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
Nouzový vstup, vstup pro údržbu
(kulový uzávěr G1/2" s koncovkou pro O2
PV 600kPa, kontrolní manometr) na fasádě objektu,
připojení přes redukční ventil náhradního zdroje
dle ČSN EN 7396-1
12 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
Čidlo nouzového provozního alarmu
dolní mez 320 kPa, horní mez 480 kPa
dle ČSN EN 7396-1
13 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
Čidlo provozního alarmu 30 MPa
dolní mez 10 MPa
dle ČSN EN 7396-1
14 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
Manometr kontrolní pr. 100 mm, m. r. 0 až 1,0 MPa
Značení dle ČSN EN 7396-1
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
15 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
Panel automatického přepínání zdroje
Řídící panel automatického přepínání
vč. signalizace stavu zdroje a el. propojní
dle ČSN EN 7396-1
16 | Dodávka a montáž 2. st. redukce |  | ks |  | #VALUE!
RV1000 kPa/400kPa, PV600 kPa, dle ČSN EN 7396-1
17 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
Redukční panel rezervního zdroje
RV 20MPa/400kPa, PV 600 kPa
18 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
Signalizační hlásič provozního alarmu
signalizace kapacity rezervního napájení
(50% kapacity), dolní mez 10 MPa
19 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek |  | m tr. |  | #VALUE!
dle ČSN EN 7396-1
20 | Značení a barevné označení potrubí |  | m tr. |  | #VALUE!
dle ČSN EN 7396-1
21 | Propláchnutí rozvodu dusíkem |  | m tr. |  | #VALUE!
22 | Záverečná tlaková zkouška |  | ks |  | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | #VALUE!
Zdroj oxidu uhličitého
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102, 103, 104
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 16x3 |  | m |  | #VALUE!
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 |  | m |  | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta |  | g |  | #VALUE!
2x6g + 10x4g = 52g
4 | Dodávka a montáž chránička potrubí |  | ks |  | #VALUE!
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí, včetně požární ucpávky
5 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
Lahvová baterie Cu pro 2 tlakové lahve - levá
vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých
připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví
dle ČSN EN 7396-1
6 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
Lahvová baterie Cu pro 2 tlakové lahve - pravá
vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých
připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví
dle ČSN EN 7396-1
7 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 |  | ks |  | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
8 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 |  | ks | 1570 | 0
W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na čidlo alarmu
Značení dle ČSN EN 7396-1
9 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 |  | ks |  | 0
W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na manometr
Značení dle ČSN EN 7396-1
10 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
Čidlo nouzového provozního alarmu
dolní mez 320 kPa, horní mez 480 kPa
dle ČSN EN 7396-1
11 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
Manometr kontrolní pr. 100 mm, m. r. 0 až 1,0 MPa
Značení dle ČSN EN 7396-1
12 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
Panel automatického přepínání zdroje
Řídící panel automatického přepínání
vč. signalizace stavu zdroje a el. propojní
dle ČSN EN 7396-1
13 | Dodávka a montáž 2. st. redukce |  | ks |  | #VALUE!
RV1000 kPa/400kPa, PV600 kPa, dle ČSN EN 7396-1
14 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek |  | m tr. |  | #VALUE!
dle ČSN EN 7396-1
15 | Značení a barevné označení potrubí |  | m tr. |  | #VALUE!
dle ČSN EN 7396-1
16 | Propláchnutí rozvodu dusíkem |  | m tr. |  | #VALUE!
17 | Záverečná tlaková zkouška |  | ks |  | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | #VALUE!
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102, 103, 104
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 |  | m |  | #VALUE!
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 |  | m |  | #VALUE!
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 |  | m |  | #VALUE!
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 |  | m |  | #VALUE!
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
5 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta |  | g |  | #VALUE!
10x2g + 30x2g + 55x4g + 80x5g = 700g
6 | Dodávka a montáž chránička potrubí |  | ks |  | #VALUE!
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
7 | Dodávka a montáž chránička potrubí |  | ks |  | #VALUE!
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
8 | Dodávka a montáž chránička potrubí |  | ks |  | #VALUE!
ocelová trubka 38x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
9 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 |  | ks |  | #VALUE!
10 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
lékařský panel s rychlospojkou pod omítku
připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1
11 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek |  | m tr. |  | #VALUE!
dle ČSN EN 7396-1
12 | Značení a barevné označení potrubí |  | m tr. |  | 0
dle ČSN EN 7396-1
13 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 |  | m tr. |  | #VALUE!
14 | Úseková tlaková zkouška |  | ks |  | #VALUE!
dle ČSN EN 7396-1
15 | Závěrečná tlaková zkouška |  | ks |  | #VALUE!
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | #VALUE!
Druh plynu: oxid uhličitý
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102, 103, 104
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 |  | m |  | #VALUE!
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 |  | m |  | #VALUE!
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 |  | m |  | #VALUE!
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
5 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 |  | m |  | #VALUE!
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
6 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta |  | g |  | #VALUE!
20x2g + 25x2g + 20x4g + 80x5g = 570g
7 | Dodávka a montáž chránička potrubí |  | ks |  | #VALUE!
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
8 | Dodávka a montáž chránička potrubí |  | ks |  | #VALUE!
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
9 | Dodávka a montáž chránička potrubí |  | ks |  | #VALUE!
ocelová trubka 38x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
10 | Napojení na stávající rozvod |  | ks |  | #VALUE!
11 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 |  | ks |  | #VALUE!
12 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
lékařský panel s rychlospojkou pod omítku
připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1
13 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek |  | m tr. |  | #VALUE!
dle ČSN EN 7396-1
14 | Značení a barevné označení potrubí |  | m tr. |  | 0
dle ČSN EN 7396-1
15 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 |  | m tr. |  | #VALUE!
16 | Úseková tlaková zkouška |  | ks |  | #VALUE!
dle ČSN EN 7396-1
17 | Závěrečná tlaková zkouška |  | ks |  | #VALUE!
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | #VALUE!
Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102, 103, 104
1 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
ventilová krabice v provedení pod omítku - O2
G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x
kontrolní manometr 1x, čidlo klinického alarmu 1x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
2 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
ventilová krabice v provedení pod omítku - CO2
G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x
kontrolní manometr 1x, čidlo klinického alarmu 1x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | #VALUE!
Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 03
1 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
signalizační hlásič klinického alarmu - 1 místo
/1x čidlo O2/ včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
2 | Dodávka a montáž |  | ks |  | #VALUE!
signalizační hlásič klinického alarmu - 1 místo
/1x čidlo CO2/ včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | #VALUE!
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Konzole a příchytný materiál
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 03
1 | konzola (podpěra) pro 1xCu16x3 |  | ks |  | #VALUE!
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 5:1,0=5
2 | konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 |  | ks |  | #VALUE!
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 30:1,0=30
3 | konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 |  | ks |  | #VALUE!
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 60:1,0=60
4 | konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 |  | ks |  | #VALUE!
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 100:1,5=67
5 | konzola (podpěra) pro 1xCu22x1 |  | ks |  | #VALUE!
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 160:1,5=107
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | #VALUE!
Ostatní
1 | Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 |  | HZS |  | #VALUE!
Zkouška před zakrytováním, zkoušky a postupy před použitím systému, doložené předávacím protokolem dodavatele o provedených zkouškách
2 | Zahájení a vedení stavby |  | ks |  | #VALUE!
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor
3 | Ukončení a předání stavby |  | ks |  | #VALUE!
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy
4 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava |  | ks |  | #VALUE!
| Cena montáže celkem /Kč/ |  |  |  | #VALUE!
| CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/ |  |  |  | #VALUE!
| Liberec, 06/2022 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk