OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY

STŘEDNÍ ŠKOLA GRAFICKÁ BRNO, KUDELOVA 6,

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Technická zpráva

V Brně, březen / 2015

Vypracoval a sestavil: 	Ing.arch. Zdeněk Tihelka

Ing.arch. Mikuláš Starycha

Identifikační údaje

Údaje o stavbě:

Název stavby				: Oprava havarijního stavu střechy -

Střední škola grafická Brno, Kudelova 6

Účel stavby				: stavba pro občanskou vybavenost – školské zařízení

- Místo stavby			: Kudelova 1854/6, Brno, 602 00

- Katastrální území			: k.ú. Brno, Černá Pole

- Údaje o stavebníkovi:

- Stavebník		: Střední škola grafická Brno, Šmahova 110

- Údaje o zpracovateli společné dokumentace:

Projektant       			: Architekti Tihelka - Starycha s.r.o.

Gargulákova 32, Brno, 614 00

IČO		: 27718131

DIČ		: CZ27718131

Tel		: 545 242 103

e-mail	: architekti@tihelka-starycha.cz

Stavebně konstrukční řešení

Popis:

Projektová dokumentace pro provádění stavby řeší kompletní výměnu stávající střešní krytiny na objektu čtyřpodlažní školy v ulici Kudelova 6. Současný stav střešní krytiny se nachází v havarijním stavu, komínové tělesa vystupující nad rovinu střechy jsou zvětralé, některé prvky krovu jsou poškozené a bude zapotřebí je vyměnit.

Nad hlavní části objektu je sedlová střecha orientovaná do ulice. Ve dvorní části na ní kolmo navazuje sedlová střecha nad schodištěm. Stávající krov je řešen jako stojatá stolice se středovými vaznicemi. V rámci údržby se provede zesílení krovu vrcholovou vaznicí, uložené na komínová tělesa, které se odbourají pod úroveň střešního pláště.

V první fázi realizace se provede příprava pro výměnu střešní krytiny a to v rozsahu výměny střešního námětku (2 řady tašek) vč. kontralatí, střešních latí a pojistné hydroizolace. Zároveň se provede výměna střešních žlabů, svodů a oplechování. Navržená výměna střešní krytiny naváže na tuto skutečnost.

Bourací práce

Před zahájením stavebních a bouracích prací bude ověřen skutečný stávající stav konstrukcí. Rozsah bouracích prací je zřejmý z výkresové dokumentace. Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Ostatní ponechané konstrukce budou zajištěny proti poškození (zejména stávající fasáda, okna, oplechování, zateplení půdy, atd.) – zakryty apod.

Soupis hlavních bouracích prací:

- Odstranění střešního pláště z keramických tašek včetně střešního laťování

- Odbourání komínových těles a šachet na požadovanou úroveň pod střešní plášť

- Demontáž stávajícího hromosvodu

- Odstranění některých nevyhovujících prvků krovu

V místě šachet je pravděpodobně vedeno odvětrání od kanalizace nad rovinu střechy. Rozvody nad střechou budou upraveny a doplněny větracími hlavicemi. Je možné, že některé komínové průduchy se využívají k odvětrání. Tato skutečnost nebylo možné určit při zpracování PD, bude určena před a při provádění bouracích prací. Předpokládá se, že celkový počet odvětrání nad střechu bude v počtu 5ks.

V průběhu zpracování projektové dokumentace provedl projektant vizuální průzkum stávajícího krovu. Zhodnotil, že současný stav prvků krovu se zdá být v pořádku a není výrazně poškozen vodou, plísněmi nebo škůdci, výjimku tvoří některé prvky krovu, které jsou již v nevyhovujícím stavu, a bude nutné je vyměnit, viz PD. Pokud by v průběhu realizace bylo zjištěno poškození nebo značná deformace dalších prvků krovu, a byla by nutná výměna popřípadě zesílení stávajících prvků, bude tato náležitost projednána s projektantem.

Krov a nové konstrukce tesařské

Stávající krov bude doplněn o vrcholovou vaznici. Bude uložena na odbouraném komínovém zdivu a dřevěných sloupcích. Na horní hraně komínového tělesa se provede v místě uložení vrcholové vaznice betonový věnec. Vaznice bude k věncům přikotvena pomocí ocelových úhelníků a závitových tyčí. Navržené sloupky budou doplněny dřevěnými pásky pro zmenšení rozpětí vaznice. Sloupek bude uložen na vazném trámu a rozpěře v plných vazbách. Stávající rozpěra bude respektována. Krokve se u hřebene doplní kleštinami, které budou vynášeny vrcholovou vaznicí.

Provede se výměna části stávající pozednice v místě vyznačeném v PD. Krokve v počtu 5ks bude nutné rovněž vyměnit za nové. Krokve budou stejných rozměrů. V místě odbouraných komínů se doplní hřeben o chybějící částí krokví. U všech krokví kromě nových se provede zesílení v místě okapu, námětkové krokve se nahradí novými. Střešní latě se odstraní a nahradí kontralatěmi a střešními latěmi.

Střešní krytina a pojistná izolace proti vodě

Střešní krytina bude z pálených keramických tašek Tondach Samba 11 s povrchovou úpravou engoba. Jako pojistná hydroizolace se použije fólie Tyvek Solid. Pojistná hydroizolace bude bezkontaktní a paropropustná.

Výrobky klempířské

Klempířské prvky budou z pozinkovaného plechu. Jedná se především o oplechování u štítové stěny popřípadě atiky.

Výrobky různé

Střecha bude v blízkosti okapové hrany doplněna protisněhovými zábranami. Počet a druh protisněhových zábran bude určen výrobcem. Stávající střešní světlíky budou nahrazeny novými, poloha a počet bude zachován. Potrubí pro odvětrání kanalizace bude doplněno o provětrávající hlavice.

Hromosvod

Stávající hromosvod se demontuje a nahradí se novým hromosvodem, viz oddíl D. 2 HROMOSVOD.

Poznámka:

Stavební práce provádět dle platných technologických postupů uváděnými výrobci jednotlivých druhů materiálů, konstrukcí, výrobků, atd. Před započetím veškerých stavebních prací budou skutečné rozměry výrobků a stávajících konstrukcí přeměřeny na stavbě. V místě stávajících šachet prostupují přes střešní plášť technické rozvody. V průběhu bouracích prací se ověří jejich funkčnost a popřípadě se navrhne její odstranění nad úrovní střechy nebo jiné řešení. Předpokládá se, že je zde vedeno odvětrání kanalizace a šachty. Některé komínové kouřovody budou zakryty betonovým věncem pro uložení vrcholové vaznice. Bude nutné zajistit, aby nebylo možné napojit do těchto kouřovodů spalovací stacionární a jiné zdroje. Ostatní kouřovody bude možné využít pro odvětrání z nižších pater budovy. Pro napojení spalovacích zařízení bude nutné kouřovody upravit! V případě nevyužitelnosti se komínové průduchy zaslepí nehořlavým materiálem.

Mechanická odolnost a stabilita

Řešené udržovací práce budou provedeny z materiálů a konstrukcí s odpovídající mechanickou odolností a stabilitou. Lze konstatovat, že stavební záměr je navržen tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

a)	zřícení stavby nebo její části,

b)	větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c)	poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d)	poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Stavba je navržena tak, že jsou splněny základní požadavky, kterými jsou

a) mechanická odolnost a stabilita,

b) požární bezpečnost,

c) ochrana  zdraví  osob  a  zvířat,  zdravých  životních  podmínek  a  životního prostředí,

d) ochrana proti hluku,

e) bezpečnost při užívání,

f) úspora energie a tepelná ochrana

Hluk v období výstavby

V období provádění bouracích a stavebních prací dojde ke zvýšení hluku v prostoru staveniště. Zdrojem hluku bude jednak hluk způsobený dopravou stavebních materiálů na stavbu, odvozem stavební suti a vybouraného materiálu. Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze stavebních činností, především při provádění bouracích prací.

Časové lhůty výstavby vyplynou z podmínek výběrového řízení zhotovitele stavby. Harmonogram prací vypracuje zhotovitel stavby.

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY

STŘEDNÍ ŠKOLA GRAFICKÁ BRNO, KUDELOVA 6,

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Kontrolní rozpočet

V Brně, březen / 2015

Vypracoval a sestavil: 	Ing.arch. Zdeněk Tihelka

Ing.arch. Mikuláš Starycha