## Sheet1
Návrh objemu retenční a akumulační nádrže (ARN2)
Kraj | Jihomoravský |  |  |  | Zavlažovaná plocha |  |  | 1300 | m2
Oblast | 18 - Uherské Hradiště |  |  |  | Periodicita |  |  | 0.2 | (bezpečný přepad)
[5 empty] | Dovolený odtok |  |  | 0.5 | l/s
p | hd | qc | A | φ | w | Ared | QO | tc | Vr | hr | η | Vad | ∑qi | n | qzal | Azal | Vap
[rok-1] | [l/m2.tc] | [l/m2.s] | [m2] | [-] | [-] | [m2] | [l/s] | [min] | [m3] | [l/m2.rok] | [-] | [m3/rok] | [m3/os.rok] | [os] | [m3/m2.rok] | [m2] | [m3/rok]
0.2 | 8.9 | 0.029667 | 450 | 0.85 | 1 | 382.5 | 0.5 | 5 | 3.2543 | 543 | 0.95 | 197.3126 | 0 | 0 | 0.12 | 1300 | 156
| 13.7 | 0.022833 | [5 empty] | 10 | 4.9402
| 16.6 | 0.018444 | [5 empty] | 15 | 5.8995
| 17.9 | 0.014917 | [5 empty] | 20 | 6.2467
| 19.6 | 0.010889 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 6.597
| 21 | 0.00875 | [5 empty] | 40 | 6.8325
| 22.9 | 0.0063611 | [5 empty] | 60 | 6.9592
| 26 | 0.0036111 | [5 empty] | 120 | 6.345
| 30.3 | 0.0021042 | [5 empty] | 240 | 4.3897
| 32.4 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  |  | 360 | 1.593
| 33.9 | 0.0011771 | [5 empty] | 480 | 0
| 34.7 | 0.00096389 | [5 empty] | 600 | 0
| 35.5 | 0.00082176 | [5 empty] | 720 | 0
| 37.9 | 0.00058488 | 0 | 0 |  |  |  | 1080 | 0
| 40 | 0.00046296 | [5 empty] | 1440 | 0
| 50.6 | 0.00029282 | [5 empty] | 2880 | 0
| 59.2 | 0.0002284 | [5 empty] | 4320 | 0
6.96 | [9 empty] | 9.36
16.32
Výběr typu a velikosti nádrže
AS-NÁDRŽ 18,7 ER S
Rozměry: 4,16x2,5x2,16m
Objem nádrže: 22,5 m3 |  |  | Užitný objem nádrže: 16,85 m3
Výpočet otvoru pro regulovaný odtok z nádrže
Vr | Va | An | hO(a) | Δh(r) | QO | v | S | Ød
[m3] | [m3] | [m2] | [m] | [m] | [m3/s] | [m/s] | [m2] | [mm]
6.96 | 9.89 | 10.4 | 0.95096 | 0.66923 | 0.0005 | 2.5727 | 0.00019435 | 15.7305
Použité vzorce: |  |  |  | Legenda:
qc = hd / tc |  |  |  | p - periodicita srážek | [6 empty] | ∑qi - součet specifických potřeb vody v objektu
Ared = A * φ |  |  |  | hd - úhrn srážky pro stanovenou periodicitu a dobu trvání srážky | [6 empty] | n - počet osob v objektu
Vr = 0,06 * [qc * Ared * w - QO] * tc |  |  |  | qc - úhrn srážky pro konkrétní dobu trvání srážky | [6 empty] | qzal - specifická potřeba vody pro zavlažování
Vad = Ared * hr * η |  |  |  | A - půdorysný průmět odvodňované plochy | [6 empty] | Azal - zavlažovaná plocha pozemku
Vap = ∑qi * n + qzal * Azal |  |  |  | φ - součinitel odtoku srážkových vod | [6 empty] | Vap - akumulační objem pro průměrnou potřebu
Va = 0,06 * min(Vda; Vna) |  |  |  | w - součinitel stoletých srážek | [6 empty] | Va - akumulační objem nádrže
V = Va + Vr |  |  |  | Ared - redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy | [6 empty] | An - plocha retenční dešťové nádrže
v = 0,71 * √(2 * g * h) |  |  |  | QO - regulovaný odtok srážkových vod z retenční dešťové nádrže | [6 empty] | hO(a) - výška otvoru pro regulovaný odtok od dna nádrže
S = QO / v |  |  |  | tc - doba trvání srážky stanovené návrhové periodicity | [6 empty] | Δh(r) - max. výška hladiny od otvoru pro regulovaný odtok
Ød = √[(4 * S) / π] |  |  |  | Vr - retenční objem nádrže | [6 empty] | QO - dovolený odtok do kanalizace
|  |  |  | hr - návrhový úhrn srážky pro stanov. periodicitu a dobu trvání srážky | [6 empty] | v - rychlost volného výtoku
|  |  |  | η - hydraulická účinnost filtru | [6 empty] | S - plocha otvoru pro regulovaný odtok
|  |  |  | Vad - akumulační objem pro průměrný nátok | [6 empty] | Ød - průměr kruhového otvoru pro regul. odtok