§Protokol o určení vnějších vlivů

Číslo protokolu: 2020022701

Název akce:

„Nemocnice Břeclav - stravovací provoz“

### Složení komise

Předseda	:	Ing. Vladimír Kundera – projektant stavebního řešení

Členové	:	Martin Synek – projektant silnoproudých elektroinstalací

Ing. Eva Fajkusová – projektant PBŘ

Ing. Jiří Ell – projektant VZT

Ing. Michal Hrabálek  – projektant Technologie

Ing. Václav Mikulica – zástupce provozovatele

## Podklady, použité pro vypracování protokolu

Stavební výkresy objektu

Vyjádření specialisty požární bezpečnosti

Rozmístění a typ použité technologie

Technologické postupy investora

Platné předpisy a ČSN, zejména ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Zkušenosti z provozu a realizace objektů obdobného typu

Stanovisko zpracovatele technologické části projektu.

## Stavební popis objektů

Jedná se o třípodlažní objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Stavební úpravy se týkají celého objektu s dílčími úpravami v 1.PP a generálními úpravami v nadzemních podlažích. Předmětem je rekonstrukce stravovacího provozu – zásobování, skladů, várny a jídelny vč. zateplení objektu. Součástí stavebních úprav je rovněž řešení veškerých instalací, nová gastrotechnologie, VZT, MaR a úpravy provozu z hlediska požadavku požární ochrany.

Rozhodnutí

Vnější vlivy byly komisí stanoveny dle normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 pro řešené prostory následovně:

Zatřídění podle tab. ZA. 1 - charakteristiky vnějších vlivů - ČSN 33 2000-5-51 ed.3

| Č. M. | LEGENDA MÍSTNOSTÍ | Prostředí odchylky od normálního | Upřesňující poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.NP |  |  |  |
| 101 | Závětří | AB3 + AB5, AD4, AF2 |  |
| 102 | Chodba | BD3 |  |
| 103 | Schodišťový prostor | BD3 |  |
| 104 | Zasedací místnost |  |  |
| 105 | Chodba |  |  |
| 106 | Chodba |  |  |
| 107 | Šatna ženy |  |  |
| 108 | Předsíň šatny ženy |  |  |
| 109 | Hygienické zázemí ženy |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |
| 110 | Sprchový kout |  | Zóny dle ČSN 33 2000-7-701 |
| 111 | Sprchový kout |  | Zóny dle ČSN 33 2000-7-701 |
| 112 | Předsíň WC ženy |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |
| 113 | WC ženy |  |  |
| 114 | Předsíň WC muži |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |
| 115 | WC muži |  |  |
| 116 | Hygienické zázemí muži |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |
| 117 | Sprchový kout |  | Zóny dle ČSN 33 2000-7-701 |
| 118 | Předsíň šatny muži |  |  |
| 119 | Šatna muži |  |  |
| 120 | Strojovna VZT | BA4, BC3, AG2, AH2 |  |
| 121 | Strojovna chladících boxů | BA4, BC3, AG2, AH2 |  |
| 122 | Sklad |  |  |
| 123 | El. rozvodna | BA5 |  |
| 124 | Schodišťový prostor | BD3 |  |
| 125 | Chodba | BD3 |  |
| 126 | Přístupové schodiště | AB3+AB5, AD4, AF2 |  |
| 127 | Sklad |  |  |
| 128 | Chodba |  |  |
| 129 | Sklad |  |  |
| 130 | Úklidová místnost |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |
| 131 | Sklad |  |  |
| 132a | Sklad |  |  |
| 132b | Sklad |  |  |
| 133 | Výah | nehodnoceno | pracovní stroj |
| 134 | Výah | nehodnoceno | pracovní stroj |
| 135 | Chodba |  |  |
| 136 | Chladící box – kořen. zeleniny | nehodnoceno | pracovní stroj |
| 137 | Chladící box – ovoce a zeleniny | nehodnoceno | pracovní stroj |
| 138a | Mrazící box zelenina | nehodnoceno | pracovní stroj |
| 138b | Mrazící box | nehodnoceno | pracovní stroj |
| 139 | Hrubá příprava zeleniny | AA6, AD2, AD3, BC3, BE4 | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |
| 140 | Chladící box - uzeniny | nehodnoceno | pracovní stroj |
| 141 | Mrazící box - masa | nehodnoceno | pracovní stroj |
| 142 | Chladící box - masa | nehodnoceno | pracovní stroj |
| 143 | Chladící box | nehodnoceno | pracovní stroj |
| 144 | Chladící box - polotovarů | nehodnoceno | pracovní stroj |
| 145 | Hrubá příprava masa | AA6, AD2, AD3, BC3, BE4 | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |
| 146 | Chodba |  |  |
| 147 | Sklad |  |  |
| 148 | Sklad |  |  |
| 149 | Výah | nehodnoceno | pracovní stroj |
| 150 | Sklad |  |  |
| 151 | Chodba |  |  |
| 152 | Rampa | AB3 + AB5, AD4, AF2 |  |
| 153 | Krytá rampa | AB3 + AB5, AD2, AF2 |  |
| 154 | Sklad obalů |  |  |
| 155 | Chodba |  |  |
| 156 | Chladící box – odpadky | nehodnoceno | pracovní stroj |
| 157 | Umývárna odpadových nádob |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |
| 158 | Výtah | nehodnoceno | pracovní stroj |
| 159 | Sklad |  |  |
| 160 | Předsíň WC |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |
| 161 | WC |  |  |
| 162 | Kancelář |  |  |
| 163 | Sklad obalů |  |  |
| 164 | Krytá rampa |  |  |
| 165 | Příjem |  |  |
| 166 | Sklad pečiva |  |  |
| 167 | Sklad |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |
| 168 | Sklad |  |  |
| 169 | Suchý sklad potravin |  |  |

| Č. M. | LEGENDA MÍSTNOSTÍ | Prostředí odchylky od normálního | Upřesňující poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.NP |  |  |  |  |
| 201 | Schodišťový prostor | BD3 |  |  |
| 202 | Chodba |  |  |  |
| 203 | Předsíň WC muži |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 204 | WC muži |  |  |  |
| 205 | WC muži |  |  |  |
| 206 | Předsíň WC ženy |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 207 | WC ženy |  |  |  |
| 208 | WC ženy |  |  |  |
| 209 | Jídelna |  |  |  |
| 210 | Výdej | AA6, AD2, AD3, BC3, BE4 | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 211 | Chodba |  |  |  |
| 212 | Denní sklad |  |  |  |
| 213 | Neobsazeno |  |  |  |
| 214 | Kancelář |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 215 | Kancelář |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 216 | Sklad pečiva |  |  |  |
| 217 | El. rozvodna | BA5 |  |  |
| 218 | Schodišťový prostor | BD3 |  |  |
| 219 | Předsíň WC muži |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 220 | WC muži |  |  |  |
| 221 | Předsíň WC ženy |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 222 | WC ženy |  |  |  |
| 223 | Výtah | nehodnoceno | pracovní stroj |  |
| 224 | Úklidová komora |  |  |  |
| 225 | Sklad špinavého prádla |  |  |  |
| 226 | Kancelář |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 227 | Sklad |  |  |  |
| 228 | Sklad čistého prádla |  |  |  |
| 229 | Kancelář |  |  |  |
| 230 | Denní místnost zaměstnanců |  |  |  |
| 231 | Sklad |  |  |  |
| 232 | Přípravna masa | AA6, AD2, AD3, BC3, BE4 | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 233 | Přípravna zeleniny | AA6, AD2, AD3, BC3, BE4 | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 234 | Přípravna těsta | AA6, AD2, AD3, BC3, BE4 | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 235 | Sklad inventáře |  |  |  |
| 236 | Mytí černého nádobí |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 237 | Neobsazeno |  |  |  |
| 238 | Neobsazeno |  |  |  |
| 239 | Studená kuchyně |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 240 | Mytí stolního nádobí |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 241 | Várna | AA6, AD2, AD3, BC3, BE4 | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 242 | Tabletování | AA6, AD2, AD3, BC3, BE4 | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 243 | Parkoviště vozíků |  |  |  |
| 244 | Parkoviště vozíků |  |  |  |
| 245 | Umývárna |  | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 246 | Výtah | nehodnoceno | pracovní stroj |  |
| 247 | Umývárna vozíků | AA6, AD2, AD3, BC3, BE4 | UP dle ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.8. |  |
| 248 | Chodba |  |  |  |
| 249 | Úpravna vody, sklad chemie | AB6, AD2, BC3, BA4 |  |  |
| 250 | Sklad pro jídelnu |  |  |  |
| 251 | Výtah | nehodnoceno | pracovní stroj |  |
| 252 | Výtah | nehodnoceno | pracovní stroj |  |
|  | Střecha | AA3+AA5, AB3+AB5, AD4, AF2, AN3, AG2, AH2, AN2, AQ2, AR2, AS2, BA4, BC3 |  | Venkovní prostor |

| Pro všechny místnosti platí tyto typy prostředí: Odchylky uvedeny v předcházející tabulce |  |
| --- | --- |
| AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AM2-2, AM3-2, AM8-1, AM9-1, AM22-1, AM23-2, AM24-1, AM25-1, AM31-1 (AM4, AM5, AM6, AM21 - není) AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |  |

v jednotlivých místnostech jsou stanoveny vnější vlivy normální, s dále uvedenými výjimkami

rozvodna - BA5

strojovna vzt a chl. boxů - BA4, BC3

strojovna výtahu – BA5, BC3

venkovní prostory - AB8, AD4

úpravna vody, sklad chemie m.č.249 - AB6, AD2, BC3, BA4

kuchyňské prostory - AA6, AD2 (1,5m kolem mycího stolu), AD3 (0,2m nad podlahou při sanitaci), BC3, BE4

umývací prostory a sprchy - instalace budou provedeny dle technické normy (ČSN 332130 ed.2 a ČSN 332000-7-701 ed.2)

Navržená opatření

V prostorech strojoven, rozvoden, kotelen a podobně zajistí provozovatel elektrického zařízeni časté, pravidelné a řádné odstraňování prachu z elektrických předmětů a okolí. Vrstvy prachu nesmí být v žádném případě vyšší než 1 mm.

Vnější vliv AB3 – Elektrické zařízení musí odolávat současně vlhkosti a teplotě

Vnější vliv AD2 – Stupeň krytí el. zařízení min IP43

Vnější vliv AD3 – Stupeň krytí el. zařízení min IP43

Vnější vliv AD4 – Stupeň krytí el. zařízení min IP44

Vnější vliv AF2 – Stupeň krytí el. zařízení min IP44, ochrana proti korozi

Vnější vliv AG2 – Osazena standardní průmyslová zařízení nebo zesílená ochrana

Vnější vliv AH2 – Osazena standardní průmyslová zařízení nebo zesílená ochrana

Vnější vliv AN2 – Musí se učinit vhodná opatření. Veškeré venkovní el. zařízení a také prvky bleskosvodu budou navrženy a instalovány jako typová zařízení a součásti schválené pro daný účel použití. Ostatní zařízení vyžadující dle výrobce ochranu před slunečním zářením budou opatřena zákryty.

Vnější vliv AQ2 – Provedou se opatření proti přepětí

Vnější vliv AR2 – Musí se učinit vhodné opatření.

Vnější vliv AS2 – Musí se učinit vhodné opatření.

Vnější vliv BA3 – Osadit nouzové osvětlení

Vnější vliv BA4 – Vstup pouze poučené osoby

Vnější vliv BA5 – Vstup pouze znalé osoby

Vnější vliv BC3 – Doplňkové pospojování

Vnější vliv BD3 – Zařízení je vyrobeno z materiálu, který zpomaluje šíření plamene a                        vytváření kouře a jedovatých plynů.

Vnější vliv BE4 – Vhodné úpravy jako:

• ochrana před padajícími úlomky z rozbitých světelných zdrojů či svítidel a jiných křehkých předmětů

• stínění proti škodlivému záření jako je záření infračervené nebo ultrafialové

Zdůvodnění

Při stanovení vnějších vlivů brala komise do úvahy běžné pracovní procesy, související s provozem kuchyně. Nezbytné je používání všech naprojektovaných vzduchotechnických zařízení. Tam, kde se provádí občasný nebo pravidelný oplach podlah, stěn, popřípadě i zařízení vodou, musí být v provozních předpisech stanovena oplachová pásma a obsluha musí být prokazatelně seznámena, jak si má při oplachu počínat, aby bylo zamezeno možnosti úrazu elektrickým proudem, nebo aby nedošlo k poškození elektrického zařízení.

Rozvodna je vyhrazena elektrotechnické odborné obsluze.

Technologické strojovny jsou určeny pro umístění technologického zařízení, s přístupem pouze pro odbornou obsluhu.

Místní vlhkost v kuchyňských prostorech se může ve výše uvedených prostorách vyskytnout na podlaze a max. do výše 1500mm nad podlahou. Umývací prostory ve všech částech kuchyně budou posuzovány dle ČSN 332000-7-701 ed.2. V uvedených prostorech, vzhledem k provozu vzduchotechnického zařízení, nedojde ke srážení vody na stěnách. Úklid stěn, vč. Sanitace bude prováděn dle provozního, event. sanitačního řádu bez použití stříkající vody z hadice. Při údržbě podlah (v místnostech vybavených gumou nebo podlahovým roštem) bude použita tekoucí voda z hadice. Při údržbě, event. sanitaci nesmí být stříkající vodou zasažena el. zařízení nebo zásuvky! V kuchyňském provozu se neuvažuje, že by elektrické stroje a přístroje byly v dosahu vody stříkající, tryskající ze všech stran nebo že mohou být vodou zaplaveny.

Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů ČSN, respektive požadavků neopomenutelných účastníků stavebního řízení.

Určené vnější vlivy el. rozvodů odpovídají podmínkám předpisů zajišťující bezpečnost osob a tech. zařízení. Zohledněna je i hospodárnost provedení el. zařízení.

Datum: 28.2.2020

Předseda:	Ing. Vladimír Kundera– projektant stavebního řešení

Členové	:	Martin Synek – projektant silnoproudých elektr.

Ing. Eva Fajkusová – projektant PBŘ

Ing. Jiří Ell – projektant VZT

Ing. Michal Hrabálek  – projektant Technologie