Minimální požadavky na CCTV kameru 1:

• Kompletní 180° až 360° přehled
• Vestavěné IR se samostatnými IR diodami LED
• Podpora analýz s hlubokým učením
• Zabudované funkce kyberbezpečnosti
• Digitální otáčení pro snadnou instalaci

Dodavatel nebo určený subdodavatel musí v rámci prokazování znalostí předložit doklad o dokončené certifikaci výrobce ověřený organizací třetí strany.
Hlavní jednotku musí vyrobit společnost, která podepsala a podporuje iniciativu UN Global Compact dle definice Organizace spojených národů www.unglobalcompact.org/.
Obrazový snímač
1/1,8″ RGB CMOS s progresivním skenováním
Objektiv
Ohnisková vzdálenost: 1,1 mm, F=2,2
Vodorovný úhel pohledu: 182°
Svislý úhel pohledu: 182°
Pevná clona, IR korekce, pevné ostření
Den a noc
Automatický IR filtr
Minimální osvětlení
Barva: 0,16 luxu při 50 IRE, F=2,2
Černobílá: 0,03 luxu při 50 IRE, F=2,2
0 luxů se zapnutým IR přísvitem
Rychlost závěrky
1/33 500 s až 0,2 s
Nastavení úhlu záběru kamery
Digitální otáčení: ± 180°
Model integrovaného systému
Vlastní čipová sada výrobce (8. generace)
Paměť
2048 MB paměti RAM, 8192 MB paměti flash
Počítačové funkce
Jednotka hlubokého učení (DLPU)
Komprese videa
Základní, hlavní a vysoký profil formátu H.264 (MPEG-4 Part 10 / AVC)
Hlavní profil formátu H.265 (MPEG-H Part 2 / HEVC)
Motion JPEG
Rozlišení
Přehled: 2160 × 2160 až 160 × 160
Panorama: 2560 ×1440 až 192 × 72
Dvojité panorama: 2560 × 1920 až 384 × 288
Čtverné zobrazení: 2560 × 1920 až 384 × 288
Oblast zobrazení 1–4: 1920 × 1440 až 256 × 144
Pravý a levý roh: 2368 × 1184 až 192 × 72
Dvojitý rohový pohled: 2016 × 2016 až 384 × 288
Koridor: 2560 × 1920 až 256 × 144
Snímková frekvence
Až 25/30 snímků/s (60/50 Hz) ve všech rozlišeních
360° přehled až 2160 × 2160 bez WDR: 50/60 snímků/s při 50/60 Hz
360° přehled a narovnaný pohled v max. rozlišení s WDR: až 25/20 snímků/s při 50/60 Hz
Streamování videa
Několik samostatně nastavitelných streamů ve formátu H.264, H.265 a Motion JPEG

Nastavitelná snímková frekvence a šířka pásma
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Indikátor streamování videa
WDR
pokročilá technologie snímání WDR: až 120 dB (podle scény)
Redukce šumu
Prostorový filtr (2D redukce šumu)
Časový filtr (3D redukce šumu)
Nastavení obrazu
Úroveň barevnosti, kontrast, jas, ostrost, místní kontrast, mapování tónů, vyvážení bílé, prahová úroveň den/noc, režim expozice, expoziční zóny, komprese, zrcadlení, dynamický překryvný text a obraz, polygonová privátní maska
Otáčení, naklápění a přibližování/vzdalování
Digitální PTZ oblastí zobrazení, digitální PT panoramatického, rohového, koridorového a čtverného zobrazení, přednastavené pozice, funkce guard tour
Zvukové funkce
Párování síťového reproduktoru
Zvukový vstup/výstup
Obousměrné zvukové připojení přes technologii portcast
Síťové protokoly
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, adresa Link-Local (ZeroConf), IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR
Aplikační programovací rozhraní
Rozhraní Open API pro integraci softwaru. Aplikace obsahuje nativní sadu SDK a sadu počítačových Vision SDK.

Profil G podle organizace ONVIF®, profil M podle organizace ONVIF®, profil S podle organizace ONVIF® a profil T podle organizace ONVIF®; specifikace najdete na adrese onvif.org.
Podpora protokolu SIP (Session Initiation Protocol) pro integraci se systémy VoIP, peer-to-peer nebo integrace s protokolem SIP/PBX.
Ovládací prvky na obrazovce
Privátní masky
IR přísvit
Media clip
Podmínky události
Stav zařízení: příliš vysoká provozní teplota, příliš vysoká nebo nízká provozní teplota, příliš nízká provozní teplota, otevření krytu, odstranění IP adresy, aktivní živý stream, ztráta připojení k síti, nová IP adresa, systém připraven, v rozsahu provozní teploty
Lokální úložiště: probíhající záznam, poškození úložiště, zjištěné problémy se stavem úložiště
V/V: digitální vstup je aktivní, digitální výstup je aktivní, manuální spouštěč, virtuální vstup je aktivní
MQTT: bez stavu
Plánovaná a opakovaná: rozvrh
Video: průměrný pokles datového toku, denní/noční režim, tampering
Akce událostí
Denní/noční režim: použít při aktivním pravidlu
Vstupy/výstupy: přepnout jednou, přepnout při aktivním pravidlu
Osvětlení: používání světel, používání světel, je-li pravidlo aktivní
Obrázky: FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, e-mail a síťové sdílení
MQTT: vydat
Upozornění: HTTP, HTTPS, TCP a e-mail
Překryvný text: použít, použít při aktivním pravidlu
Záznamy: zaznamenat video, zaznamenat video při aktivním pravidlu
TRAP zprávy protokolu SNMP: odesílání, odesílání, je-li pravidlo aktivní
Stavová LED: blikání, blikání při aktivním pravidlu
Videoklipy: FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, e-mail a síťové sdílení
Režim WDR: nastavit, nastavit při aktivním pravidlu
Vestavěné instalační pomůcky
Počítadlo pixelů, mřížka úrovně, digitální otáčení
Analýza objektů
Třídy objektů: lidé, vozidla (typy: automobily, autobusy, nákladní automobily, jízdní kola)
Podmínky spuštění: překročení linie, objekt v oblasti
Až 10 scénářů
Vizualizovaná metadata s trajektoriemi a barevně kódovanými ohraničujícími rámečky
Polygonové oblasti zahrnutí / vymezovací oblasti
Událost pohybového alarmu ONVIF
Metadata
Údaje o objektu: Třídy: lidé, obličeje, vozidla (typy: automobily, autobusy, nákladní automobily, jízdní kola)
Spolehlivost, poloha
Data události: Reference výrobce, scénáře, spouštěcí podmínky
Aplikace
Zahrnuto
analýza objektů, video detekce pohybu, aktivní poplach při tamperingu
Podporováno
počítadlo lidí
podpora instalace aplikací třetích stran
Označení produktů
CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC
Dodavatelský řetězec
Kompatibilní s TAA
EMC
EN 55035, EN 55032 třída A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61547
Austrálie / Nový Zéland: RCM AS/NZS CISPR 32, třída A
Kanada: ICES-3 (A)/NMB-3 (A)
Japonsko: VCCI třída A
Korea: KS C 9835, KS C 9832, třída A
USA: FCC část 15, hlava B, třída A
Železnice: IEC 62236-4
Zabezpečení
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, CAN/CSA C22.2 č. 62368-1 ed. 3, IEC/EN 62471 kromě skupiny rizik, UN ECE R118
Prostředí
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66, ISO 4892-2, NEMA 250 typ 4X, NEMA TS 2 (2.2.7–2.2.9), ISO 21207 (metoda B)
Síť
NIST SP500-267
Zabezpečení edge
Software: Podepsaný firmware, ochrana pomocí prodlevy před útoky hrubou silou, ověřování algoritmem Digest, ochrana heslem, šifrování SD karty AES-XTS-Plain64 256bit
Hardware: Bezpečné zavádění, kryptografický výpočetní modul s ID zařízení výrobce, podepsané video, zabezpečené úložiště klíčů (CC EAL4+ certifikovaná hardwarová ochrana kryptografických činností a klíčů)
Zabezpečení sítě
IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, zabezpečení se síťovým časem (NTS), KPI certifikátu X.509, filtrování IP adres
Kryt
Stupeň krytí IP66, NEMA 4X a IK10
Polykarbonátová kopule s tvrzeným povrchem
Hliník
Barva: Bílá NCS S 1002-B
Kryt s možnost přelakování jako příslušenství
Upevnění
Montážní konzola s otvory pro rozvodné skříňky (dvě součásti, jedna součást, 4″ osmiúhelníková)
¼″–20 závit UNC pro stativový šroub
Výkon
Napájení přes ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at, typ 1, třída 3
Obvykle 5,7 W, max. 12,95 W
Konektory
Síť: Stíněný RJ45 pro 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Vstupy/výstupy: Svorkovnice pro 1 hlídaný vstup poplachu a 1 výstup (výstup 12 Vss., maximální zatížení 25 mA)
Zvuk: Zvukové a V/V připojení přes technologii portcast
IR přísvit
Infračervený přísvit úspornými 850nm diodami IR LED s dlouhou životností
Dosah až 20 m (65,6 stopy) v závislosti na scéně
Úložiště
Podpora karet microSD/microSDHC/microSDXC
Nahrávání na síťové úložiště (NAS)
Doporučení k SD kartám a NAS (síťové připojené úložiště) naleznete na webové stránce výrobce.
Provozní podmínky
−40 °C až 50 °C (−40 °F až 122 °F)
Teplota při spuštění: −30 °C
Relativní vlhkost 10–100 % (kondenzující)
Podmínky skladování
–40 až 65 °C (–40 až 149 °F)
Relativní vlhkost 5–95 % (nekondenzující)
Rozměry
Výška: 70 mm (2,7 palce)
ø 149 mm (5,9 palce)
Efektivní projekční plocha (EPA): 0,0076 m2 (0,025 stopy2)
Hmotnost
860 g (1,9 lb)
Obsah boxu
Kamera, instalační příručka, konektor svorkovnice, kryt konektoru, kabelová těsnění, víko otvoru pro kabel, ověřovací klíč vlastníka
Jazyky
angličtina, francouzština, italština, japonština, korejština, němčina, polština, portugalština, ruština, španělština, tradiční čínština, zjednodušená čínština
Záruka
Pětiletá záruka
Kontrola sledovaných látek
Bez PVC, bez BFR/CFR a v souladu s normou JEDEC/ECA JS709
RoHS v souladu se směrnicí EU RoHS 2011/65/EU/ a EN 63000:2018
REACH, v souladu s (ES) č. 1907/2006.
Materiály
Obsah recyklovatelných plastů na bázi uhlíku: 29,6 % (bio základ)
Prošlo kontrolou ohledně nerostných surovin pocházejících z oblastí konfliktů v souladu s pokyny OECD
Odpovědnost vůči životnímu prostředí
/environmental-responsibility
Výrobce je signatářem iniciativy UN Global Compact, další informace najdete na adrese unglobalcompact.org
Klíčové funkce a technologie
Umělá inteligence (AI)
Funkce AI by měla detekovat a klasifikovat osoby i vozidla. Nabídka nastavení zařízení by měla umožňovat detekovat pouze osoby, pouze vozidla nebo obojí. 
Funkce AI pro detekci a klasifikaci osob a vozidel je nastavena výrobcem a je založena na principech hlubokého učení. 
Zařízení poskytující funkci AI by mělo tuto funkci nabízet přímo, bez nutnosti použití další aplikace na zařízení. 
Detekované objekty by měly být zvýrazněny červenými rámečky v případě osob a modrými rámečky v případě vozidel, včetně ikony indikující klasifikaci.
Zabudovaná kyberbezpečnost
Kryptografický výpočetní modul je zabezpečený kryptografický výpočetní modul (zabezpečený modul nebo zabezpečený prvek), ve kterém je identifikátor zařízení výrobce bezpečně a trvale nainstalován a uložen.
Bezpečné zavádění je proces zavádění, který se skládá z nepřerušeného řetězce kryptograficky ověřeného softwaru a začíná v neměnné paměti (Boot ROM). Bezpečné zavádění je založeno na signovaném firmwaru a zajišťuje, že je možné zařízení spustit pouze s autorizovaným firmwarem. Bezpečné zavádění zaručuje, že zařízení výrobce bude po obnovení výchozího nastavení zcela očištěno od možného malwaru.
Signovaný firmware je implementován dodavatelem softwaru, který podepisuje obraz firmwaru soukromým klíčem, který je tajný. Je-li k firmwaru připojen tento podpis, zařízení před přijetím a instalací provede ověření firmwaru. Jestliže zařízení zjistí, že došlo k ohrožení integrity firmwaru, bude upgrade firmwaru odmítnut. Signovaný firmware je založen na oborově uznávané metodě šifrování RSA veřejných klíčů.
TPM je zkratka pro modul Trusted Platform Module. TPM je komponenta, která poskytuje sadu kryptografických funkcí vhodných k ochraně informací před neoprávněným přístupem. V modulu TPM je uložen privátní klíč a nikdy ho neopouští. Všechny kryptografické operace vyžadující použití privátního klíče se odesílají do TPM ke zpracování. Tím se zajistí, že utajovaná část certifikátu zůstane zabezpečená i v případě narušení bezpečnosti.
Kryptografický výpočetní modul je zabezpečený kryptografický výpočetní modul (zabezpečený modul nebo zabezpečený prvek), ve kterém je identifikátor zařízení výrobce bezpečně a trvale nainstalován a uložen.
Signovaný firmware je implementován dodavatelem softwaru, který podepisuje obraz firmwaru soukromým klíčem, který je tajný. Je-li k firmwaru připojen tento podpis, zařízení před přijetím a instalací provede ověření firmwaru. Jestliže zařízení zjistí, že došlo k ohrožení integrity firmwaru, bude upgrade firmwaru odmítnut. Signovaný firmware je založen na oborově uznávané metodě šifrování RSA veřejných klíčů.
Bezpečné zavádění je proces zavádění, který se skládá z nepřerušeného řetězce kryptograficky ověřeného softwaru a začíná v neměnné paměti (Boot ROM). Bezpečné zavádění je založeno na signovaném firmwaru a zajišťuje, že je možné zařízení spustit pouze s autorizovaným firmwarem. Bezpečné zavádění zaručuje, že zařízení výrobce bude po obnovení výchozího nastavení zcela očištěno od možného malwaru.
TPM je zkratka pro modul Trusted Platform Module. TPM je komponenta, která poskytuje sadu kryptografických funkcí vhodných k ochraně informací před neoprávněným přístupem. V modulu TPM je uložen privátní klíč a nikdy ho neopouští. Všechny kryptografické operace vyžadující použití privátního klíče se odesílají do TPM ke zpracování. Tím se zajistí, že utajovaná část certifikátu zůstane zabezpečená i v případě narušení bezpečnosti.
Pokročilá technologie pro nízké osvětlení
Pokročilá technologie pro nízké osvětlení musí síťové kameře poskytovat extrémní citlivost na světlo, aby kamera zůstala v denním režimu a nadále poskytovala barevný obraz. V dohledové situaci může být barva kritickým faktorem umožňujícím identifikaci osoby, objektu nebo vozidla. 
Kamera s pokročilou technologií pro nízké osvětlení musí být schopna používat kratší časy expozice, aby se minimalizovalo rozmazání a šum.
Pokročilá technologie pro nízké osvětlení by měla kombinovat vysoce kvalitní objektivy a obrazové snímače optimalizované pro dohled s algoritmy zpracování digitálního obrazu, které jsou integrovány v systému na čipu. 
Kamera musí být vybavena vestavěnými infračervenými LED.
Kamera využívá technologii, která dynamicky přizpůsobuje dosah a výkon infračerveného světla dosahu přiblížení kamery.
Technologie infračerveného světla využívá mechanismus, který automaticky a dynamicky ovládá množství infračerveného světla, čímž zajišťuje, že celý úhel pohledu bude rovnoměrně osvětlen, poskytuje vysoce kvalitní a stejnoměrně osvětlený obraz kamery a současně potlačuje šum. 
Infračervené LED vysílají světlo s vlnovou délkou 850 nm.
Kamera podporující infračervenou technologii musí být napájena pomocí PoE.
Technologie komprese videa
Technologie komprese videa musí umožňovat použití vyššího rozlišení a zvyšovat tak forenzní použitelnost při současném snížení nákladů na úložiště. 
Technologie komprese videa musí být implementací video kodéru kompatibilní s normami, která ve srovnání se standardními metodami snižuje požadavky na šířku pásma a úložiště o průměrně 50 % nebo více. 
Důležité detaily a pohyb by měly být zachovány ve vysoké kvalitě, zatímco zbytek obrazových informací by měl být filtrován agresivněji, aby byla dostupná šířka pásma optimálně využita. 
Technologie se skládá z kolekce algoritmů, které analyzují video stream v reálném čase: 
• Dynamické ROI (oblasti zájmu) – určuje oblasti zájmu na základě objektů, osob nebo pohybu na scéně a aplikuje správnou úroveň komprese z forenzní perspektivy.
• Dynamická GOP (skupina obrázků) – kamera posílá I-snímky náročné na šířku pásma méně často, když na scéně neprobíhá pohyb.
• Dynamické FPS (snímky za sekundu) – snižuje datový tok, když na scéně dochází k malému nebo nulovému pohybu. Kamera video zachycuje a analyzuje při plné snímkové frekvenci, nepotřebné snímky ale nejsou zakódovány. 

Technologie komprese videa by měla zahrnovat podporu funkcí PTZ kamery, rozlišení 4K Ultra HD, vícemegapixelové kamery a 360° panoramatické kamery, dynamické omezení snímkové frekvence a dynamické přeskakování snímků. 
Technologie komprese videa by měla poskytovat podporu pro kódování H.264 ve všech produktech, jakož i dodatečnou podporu H.265 ve zvolených produktech, aby byla umožněna flexibilní migrace po dlouhou dobu.