## List1
Řešení havárie záložního zdroje UPS pro operační sály č. 1-6 na COT Nemocnice Znojmo
TECHNICKÉ PARAMETRY A POŽADAVKY
| Parametr | minimální hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená dodavatelem
1.Základní požadavky na UPS sestavu
| Výkon minimálně 15 kVA | ≥ 15 kVA
| Vstupní napětí 1x230V | ANO
| Výstupní napětí 1x230V | ANO
| Frekvence 50/60 Hz | ANO
| Nabíječ dimenzovaný s možností nabíjení až 10A | 10 A
| Možnost servisního nastavení charakteristiky nabíjení | ANO
| Účinnost v on-line režimu min. 96,6% | ≥ 96,6 %
| Akumulátorový modul | ANO
| Akumulátor 12V 55Ah – 40ks | ANO
| Propojovací kabeláž mezi UPS a akumulátorovou sestavou | ANO
| Vestavěný údržbový bypass | ANO
| Napojení chybových hlášení na systém MaR | ANO
| Zprovoznění, testování a seřízení nabíjení | ANO
razítko a podpis dodavatele