Technické parametry – skladovacího a výdejního kontejneru na motorovou naftu:

- továrně nové

- nádrž nadzemní umístěna v kontejneru

- nádrž dvouplášťová

- objem nádrže min. 9 000 litrů

- nádrž vybavena samoobslužným systémem, který bude zapojen do stávajícího centrálního systému příjmu a výdeje motorové nafty provozovaný zadavatelem

- nádrž vybavena čtečkou RFID karet používaných zadavatele (RF čipy EM MARINE 125 kHz)

- nádrž vybavena minimálně mechanickou pojistkou proti přeplnění

- nádrž vybavena čidlem hladiny kapaliny v litrech

- nádrž vybavena čidlem úniku kapaliny do mezipláště

- nádrž vybavena snímačem protečeného množství

- nádrž vybavena kontaktem pistole s možností ovládání motoru výdejního čerpadla

- nádrž vybavena čerpadlem - rychlost výdeje min. 75 litrů/min

- nádrž vybavena skleněným filtrem s odlučovačem vody

- nádrž vybavena pro zadávání doplňujících údajů  – klávesnicí v provedení antivandal (kovová)

- nádrž vybavena automatickým navijákem s výdejní hadicí o délce min. 7 metrů

- nádrž vybavena automatickou výdejní pistolí

- nádrž vybavena přesným kontinuálním měření stavu motorové nafty ve skladovací nádrži (měřící sonda) včetně vyhodnocovací jednotky

- zařízení vybaveno integrovaným LTE modemem (SIM kartu zajistí zadavatel)

- zařízení bude on-line propojeno pomocí mobilní sítě do stávajícího centrálního řídícího centra provozované zadavatelem

- doporučené rozměry kontejneru s nádrží:

  - délka: max. 3 400 mm

  - šířka: max. 2 500 mm

  - výška: max. 3 000 mm

Technické parametry – skladovacího a výdejního kontejneru na kapalinu AdBlue:

- továrně nové

- nádrž nadzemní umístěna v kontejneru

- nádrž dvouplášťová

- objem nádrže min. 3 000 litrů

- nádrž vybavena ponorným podávacím čerpadlem

- nádrž vybavena automatickou výdejní pistolí

- nádrž vybavena výdejní hadicí s navíjením o délce min. 5 m

- nádrž vybavena bezúkapovou ToDo rychlospojkou pro připojení cisterny

- nádrž vybavena elektronickým počítadlem s funkcí samoobslužného čipového systému

- nádrž vybavena systémem hlídání minimální a maximální hladiny

- rychlost výdeje min. 30 litrů/min

- vyhřívání vnitřního prostoru kontejneru

- výdejní místo na čelní straně nádrže

- výdejní místo komunikačně propojeno se stávajícím výdejním stojanem na výdej motorové nafty včetně připojení k řídícímu systému výdeje PHM používaným zadavatelem (zadavatel využívá komunikační protokol MISS, samoobslužný systém UNIDATAZ)

- akceptace RFID karet zadavatele (RF čipy EM MARINE 125 kHz)

- výdejní místo vybaveno pro zadávání doplňujících údajů – klávesnicí v provedení antivandal (kovová)

- robusní a odolná konstrukce vhodná pro skladování AdBlue zabraňující únikům a odolné proti mechanickému poškození

- zařízení vybaveno integrovaným LTE modemem (SIM kartu zajistí zadavatel)

- zařízení bude on-line propojeno pomocí mobilní sítě do stávajícího centrálního řídícího centra provozované zadavatelem

- vše vyrobeno z materiálů vhodných pro výdej AdBlue

- doporučené rozměry kontejneru s nádrží:

  - výška: max. 2 600 mm

  - šířka: max. 1 500 mm

  - délka: max. 3 000 mm

- zadavatel na základě zhotovitelem předaných podkladů zajistí pro nádrže níže uvedené:

  - nutné stavební úpravy

  - realizaci plochy pro umístění nádrže

  - přívod el. energie