TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce: 			Havarijní stav rozvodů v pavilonu C

Objekt: 		Pavilon chirurgie C

Stupeň dok.: 		Technická pomoc

Investor:		Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247, Kyjov 697 01

Místo, k.ú. : 		Kyjov, Strážovská 1247, Pavilon chirurgie C

St. úřad : 		Kyjov

Kraj: 			Jihomoravský

Zakázkové číslo: 	24/023

Zodp.projektant : 	Ing. Miloslav Čech Kyjov Karla Čapka  2595, 697 01

Vypracoval: 		J e l í n e k František 696 41 Vlkoš 140

Datum: 		Prosinec 2023

Obsah : 	1. Účel

2. Návrh řešení

3. Provedení

4. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

5. Seznam výkresů

6. Seznam použitých předpisů

1. Účel

Účelem řešení je návrh výměny centrálních rozvodů vody v suterénu pavilonu, za stávající dosluhující vedení. Podkladem pro zpracování jsou dokumentace přístavby, studie VZT, jednání s investorem a zaměření na místě.

2. Návrh řešení

Je navrženo nové napojení studené pitné vody z přívodu do bývalé kotelny v suterénu. Do stávajícího PE potrubí DN 100 se navaří odbočka DN 65 s uzávěrem. Kolektorem se provede přívod do 1.PP chirurgického pavilonu. Zde jsou vedena stávající potrubí pod stropem na konzolách a závěsech. Z nich jsou vysazeny odbočky s uzávěry pro jednotlivé odběry v nadzemních podlažích. Tyto přívody jsou provedeny nově z PPR trubek. Studená voda je vedena pouze pro tyto rozvody. Teplá a cirkulační voda je připravována ve dvou zásobníkových ohřívačích a průtokovým ohřevem přes výměníky ALFA Laval.

Po dohodě s investorem je navržena výměna dosluhujících ocelových  rozvodů za nová vedení z nerezových  tlakových trubek spojovaných lisováním, včetně lisovacích fitinků pro spojování, kolen a odboček.

Stávající přívod vody DN 100 u centrálního schodiště se odpojí, ale z důvodů možné stagnace vody, s následnou možnou tvorbou plaku a množení  bakterií, se provede propojení  s první stupačkou studené vody na trase C.

Vzhledem k tomu, že nelze přerušit provoz pavilonu a provést výměnu v jednom celku, bude nutno ji provádět po etapách, se současným provozem stávajícího rozvodu. Trasa je rozdělena uzávěry na všech vedeních. Stávající uzávěry na odbočkách jsou podle sdělení funkční jen z části. Budou vyměněny za nové. Jsou navrženy ventily pro teplou i studenou vodu s vypouštěním. Na hlavním vedení se osadí  uzavírací bezpřírubové klapky s atestem na teplou vodu.

Trubky se uloží na konzoly, zavěšené na táhla kotvená do stropu. Min. vzdálenost závěsů je 2,8-3 m. Přichycení ke konzolám je třmenovými objímkami pro vodící uložení. Dilatace bude zchycena v zalomení trasy. Pevné body nejsou navrženy.

Izolace rozvodů studené vody bude návlekovými trubicemi tl. 15 mm. Tepelná izolace teplé a cirkulační vody je navržena minerální vatou v hliníkových pouzdrech  v tl. 50.

Spotřeba vody nebude navýšena a dimenze rozvodů jsou shodné se  stávajícími – studená a teplá voda DN 65, cirkulační potrubí DN 40. Stávající armatury u ohřívačů vč. čerpadel jsou plně funkční a nebudou vyměňovány.

3. Provedení

Potrubí – je navrženo nerezové potrubí ϕ76,1 a ϕ 42 pro hlavní vedení, ϕ 18 a ϕ 28 pro ukončení na trase C. Tlaková řada je navržena  PN 16, spoje  lisovacími spojkami, koleny a oblouky. Odbočky se použijí s vnitřními trubkovými závity. Vnitřní kroužky fitinků musí být atestované na odolnost teplé vody.

Uložení se provede na konzoly, zavěšené na táhla kotvená do stropu. Min. vzdálenost závěsů je 2,8-3 m. Přichycení ke konzolám je třmenovými objímkami pro vodící uložení. Dilatace bude zchycena v zalomení trasy. Pevné body nejsou navrženy.

Armatury – na hlavním rozvodu budou použity bezpřírubové klapky DN 65 a DSN 40. Na fitinky se osadí točivé příruby PN 16. Na odbočkách se namontují přímé ventily s vypouštěním. Propojení se stávajícími rozvody bude přechodkami PPR ocel-plast.

Stávající armatury u zásobníků budou ponechány.

Izolace tepelné - rozvody studené vody budou trubicemi tl. 15 mm. Tepelná izolace teplé a cirkulační vody je navržena minerální vatou v hliníkových pouzdrech  v tl. 50.

Bourací práce - budou vybourány prostupy v suterénu a otvory v příčkách a nosných zdech pro novou trasu..

Stavební práce – budou provedeny opravy vybouraných otvorů. Následně se  omítky opraví.

Montáž zařízení může provádět jen odborná firma, která má  oprávnění ve smyslu platných předpisů a zaškolení od výrobců.   Zkoušky smontovaného vodovodu budou provedeny přetlakem 1,20 MPa dle zásad ČSN 73 6660 s vyhotovením příslušných zápisů. Před předáním bude provedeno propláchnutí, desinfekce a odkalení.

Provádění bude po etapách – vždy po dohodě s provozním oddělením a chodem nemocnice.

5. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

Materiál rozvodů a způsob provedení musí odpovídat ustanovením platných předpisů. Vnitřní rozvody vody jsou provedeny z nerezových trubek PN 16 s vedením pod stropem. Izolace bude návlekovou izolací tl. 15 pro studenou vodu a tl. 50 pro teplé a cirkulační potrubí.

O základních zásadách údržby a bezpečné práce bude investor nebo jeho pověřený zástupce prokazatelně poučen dodavatelem prací při předání stavby. Dodavatelem montážních prací může  být jen odborná firma, mající osvědčení o odborné způsobilosti  ve smyslu platných předpisů. Při provádění stavby je nutno splnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na  NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí.

Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími předpisy a nařízeními :

- vyhl. ČÚBP č. 110/75 o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod (havárií)

- směrnicí Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- zákon č. 176/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.

5. Seznam výkresů

Situace přehledná	V 01

Půdorys suterénu	V 02

Půdorys 1.PP – trasa A	V 03

Půdorys 1.PP – trasa B	V 04

Půdorys 1.PP – trasa C	V 05

Půdorys 1.PP – trasa D	V 06

6. Seznam použitých předpisů

ČSN 01 3450  Výkresy zdravotních instalací

ČSN 75 5455  Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody (EN 806-1-5)

ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

TPW  W 660-1 Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů ( tech. předpis CI )

Vyhlášky ČÚBP, NV a hygienické předpisy v platném znění, PD přístavby LT projekt,

studie VZT  SUBTECH