STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

## Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

PŘESTAVBA WC A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V AREÁLU SŠDOS, KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Vzduchotechnika

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zadávací dokumentace stavby

Počet stran: 3

Zak.č.  938/13

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Březen 2014

OBSAH

1)Technická zpráva

2)Technické standardy

3)Soupis prací, dodávek a služeb, rekapitulace nákladů

4)Výkresová část

-Vzduchotechnika-WC studenti		1:50		v.č.1

-Vzduchotechnika-WC učitelé		1:50		v.č.2

Technická zpráva

1) Identifikační údaje

1.1)Údaje o stavbě

a) název stavby:	Přestavba WC a splaškové kanalizace v areálu SŠDOS Krumlovská 25, Ivančice

b) místo stavby:	Ivančice, Krumlovská 25, parc.č.780, k.ú. Ivančice

c) předmět dokumentace	Přestavba WC a splaškové kanalizace v areálu SŠDOS Krumlovská 25, Ivančice

## 1.2.) Údaje o stavebníkovi	SŠDOS Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 , 672 01 Moravský  Krumlov / Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám.449/3, Brno-Veveří

1.3) Údaje o zpracovateli dokumentace	Stavoprojekt 2000, s.r.o, nám. Armády 1215/10

669 02 Znojmo, Ing. Starý, č. autorizace 1000659

2)- Seznam vstupních podkladů	-vlastní zaměření stávajícího stavu objektu a investiční záměr stavebníka

3)- Účel objektu

Účelem objektu je zřízení nuceného podtlakového odvětrání prostor sociálního zařízení

v souvislosti s celkovou přestavbou těchto prostor. Nucené odvětrání slouží jako doplňkové větrání především pro zimní období neboť převážná většina rekonstruovaných prostor má přirozené větrání okny.

4)- Technické řešení

Ve všech prostorách je navrženo podtlakové větrání pomocí PVC trubek DN 100	 a to v místě přiznaných rozvodů potrubí bílé, v místě stoupaček potrubí kanalizační. Stoupací potrubí jsou rozdělena na odvětrání vlastních prostor WC a prostor předsíní WC. Do těchto potrubí jsou zaústěny větve jednotlivých podlaží tak, že vlastní napojení do stoupacího potrubí je vždy o podlaží výše. Na koncích připojovacích větví jsou osazeny radiální ventilátory s mřížkou a zpětnou klapkou s časovým spínačem na zeď s řízenou dobou rozběhu a doběhu. V místnostech úklidu a WC učitelů je odvětrání řešeno vložením ventilátoru se zpětnou klapkou do potrubí D100mm	a jednotlivé větve jsou ukončeny samostatnými větracími mřížkami.

Stoupací potrubí jsou na dolním konci opatřena kondenzačními jímkami, na horním konci pak protidešťovými  stříškami.

Specifikace  dodávky a montáže jednotlivých komponent viz „Technické a užitné standardy“