Zak.č. 096/13

Střední  škola  dopravy,  obchodu  a  služeb

nám.  Klášterní  127  Moravský  Krumlov

Přestavba  WC  a  splaškové  kanalizace

v  areálu  SŠDOS  Krumlovská  25  Ivančice

ústřední vytápění

Technická zpráva

Zadávací  dokumentace  stavby

Vypracoval : Ing. Josef Vala Vídeňská 82 Znojmo

červenec 2013

O B S A H

A/ Textová část

- Technická zpráva

- Specifikace materiálu a výkaz výměr

- Slepý rozpočet

B/ Výkresová část

- WC chlapci - půdorys 1.N.P.      č.v.1

- WC chlapci - půdorys 2.N.P.      č.v.2

- WC dívky - půdorys 3.N.P.         č.v.3

- WC dívky - půdorys 4.N.P.         č.v.4

- Úklid - půdorys 1.N.P.                č.v.5

- WC učitelé - půdorys 2.N.P.       č.v.6

O B S A H

A/ Textová část

- Technická zpráva

- Specifikace materiálu a výkaz výměr

- Slepý rozpočet

B/ Výkresová část

- WC chlapci - půdorys 1.N.P.      č.v.1

- WC chlapci - půdorys 2.N.P.      č.v.2

- WC dívky - půdorys 3.N.P.         č.v.3

- WC dívky - půdorys 4.N.P.         č.v.4

- Úklid - půdorys 1.N.P.                č.v.5

- WC učitelé - půdorys 2.N.P.       č.v.6

O B S A H

A/ Textová část

- Technická zpráva

- Specifikace materiálu a výkaz výměr

- Slepý rozpočet

B/ Výkresová část

- WC chlapci - půdorys 1.N.P.      č.v.1

- WC chlapci - půdorys 2.N.P.      č.v.2

- WC dívky - půdorys 3.N.P.         č.v.3

- WC dívky - půdorys 4.N.P.         č.v.4

- Úklid - půdorys 1.N.P.                č.v.5

- WC učitelé - půdorys 2.N.P.       č.v.6

O B S A H

A/ Textová část

- Technická zpráva

- Specifikace materiálu a výkaz výměr

- Slepý rozpočet

B/ Výkresová část

- WC chlapci - půdorys 1.N.P.      č.v.1

- WC chlapci - půdorys 2.N.P.      č.v.2

- WC dívky - půdorys 3.N.P.         č.v.3

- WC dívky - půdorys 4.N.P.         č.v.4

- Úklid - půdorys 1.N.P.                č.v.5

- WC učitelé - půdorys 2.N.P.       č.v.6

1.0 Úvod

V zadávací dokumentaci stavby je řešena částečná rekonstrukce ústředního vytápění a přeložky rozvodů ÚT v nově rekonstruovaných prostorách soc. zařízení  v objektu SŠDOS v Ivančicích na ulici Krumlovská 25. Vytápění ostatních stávajících prostor objektu zůstává původní.

1.1 Použité podklady

- stavební výkresy v M 1 : 100

- prohlídka stáv. stavu objektu

- zakreslení stávajícího stavu otopné soustavy v předmětné části objektu

- požadavky investora

- technická data použitých zařízení

- platné ČSN

1.2 Tepelná bilance

Výpočet tepelných ztrát objektu nebyl prováděn protože vesměs zůstávají zachovány původní výkony otopných ploch které byly instalovany v předmětné části objektu. Měněná otopná tělasa v prostoru soc. zařízení jsou nahrazena novými otopnými tělesy o stejném výkonu.

1.3 Stávající stav a demontáže

V objektu je instalována stáv. teplovodní otopná soustava, která je připojena na stáv. kotelnu.  Stávající kotelna je ponechána v původním stavu. Oběh topného média v otopné soustavě je zajišťován centrálním  teplovodním oběhovým čerpadlem. Stávající otopná soustava v objektu je řešena jako teplovodní, s nuceným oběhem topného média a s teplotním spádem 90 / 70o C.

Stávající otopná tělesa v předmětné části soc. zařízení ve všech podlažích objektu budou demontována a nahrazena novými ocelovými deskovými otopnými tělesy a budou připojena na stávající topný rozvod. Stávající rozvod ÚT v předmětné části soc. zařízení ve všech podlažích bude demontován a nahrazen novým rozvodem vedeným nad podlahou a v prostoru místnosti pro úklid je rozvod veden pod stropem.

2.0 Řešení otopné soustavy

Nové topné rozvody v prostoru soc. zařízení budou provedeny z ocelových závitových trubek běžných. Topné rozvody od stávajících stoupaček jsou vedeny nad podlahou a pod stropem. Rozvody jsou spádovány dle vyznačení na výkrese. V nejnižších místech jsou rozvody opatřeny vypouštěcími kohouty. Odvzdušnění větví  je provedeno přes otopná tělesa automatickými radiátorovými odvzdušňovacími ventily. Nové rozvody v prostoru soc. zařízení jsou napojeny na stávající rozvody. Jako nové otopné plochy jsou navržena desková ocelová otopná tělesa se spodním pravým nebo levým připojením v provedení „kompakt“. Na deskových otopných tělesech jsou osazena svorná  uzavírací šroubení pro ocelové trubky a ventilová vložka pro možnost regulace průtoku topného média. Na každé otopné ploše je osazen termostatický ventil přímý. Polohu nastavení druhé regulace ventilové vložky udává číslo za šroubením.

3.0 Ohřev TUV

TUV je připravována stávajícím způsobem.

4.0 Uložení potrubí

Potrubí jsou uchycena v typových objímkách nebo závěsech přistřelených ke stropu nebo zdi. Uložení potrubí je typové osově posuvné. Kompenzace dilatace rozvodů je přirozená změnou směru trasy potrubí.

5.0 Nátěry a izolace tepelné

Veškeré potrubí, armatury, kovové stavební doplňkové konstr.a zařízení která nejsou dodána s finálním nátěrem budou natřena základní a krycí barvou.

Rekonstruované topné rozvody jsou vedeny pouze ve vytápěných místnostech nebudou tepelně izolovány.

6.0 Zkoušky zařízení

Před uvedením zařízení do provozu budou provedeny zkoušky zařízení dle ČSN 060310.

6.1 Zkouška těsnosti

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být celé zařízení propláchnuto. Celá otopná soustava bude zkoušena zkušebním přetlakem 0,5 MPa. Po napuštění otopné soustavy a dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne celé zařízení u kterého se nesmějí projevovat netěsnosti. V zařízení se udržuje zkušební přetlak po dobu 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50o C. Zkouška se provádí za účasti stavebního dozoru investorta a výsledek zkoušky musí být potvrzen zápisem do stavebního deníku.

6.2 Provozní zkouška

Zkouška provozní se dělí na zkoušku dilatační a na zkoušku topnou.

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím rozvodů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší teplotu a pak nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Dilatační zkoušku je možno provést v každé roční době. Zkouška se provádí za účasti stavebního dozoru investorta a výsledek zkoušky musí být potvrzen zápisem do stavebního deníku.

Topná zkouška

Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Topná zkouška u zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek a musí být provedena v průběhu otopného období. Při topné zkoušce a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení.

Při topné zkoušce se kontroluje zejména :

- správná funkce armatur

- rovnoměrné ohřívání otopných těles

- dosažení technických předpokladů projektu

- správná funkce regulačních a měřících zařízení

- zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla

- nejvyšší výkon zdrojů tepla

- výkon zdroje tepla při přípravě TUV a při max. odběru TUV

- hydraulické vyvážení otopné soustavy

Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže :

- zařízení splňuje požadavky ČSN 060310 a ČSN 060830

- výkon otopných těles odpovídá potřebě tepla stanovené dle ČSN 060210

- otopná soustava je vyregulovaná dle projektové dokumentace

- v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce MaR. Její spolehlivost a regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou, při simulování všech možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných měsících při vyšších venkovních teplotách. O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše protokol.

Součástí topné zkoušky je hydraulické vyvážení a doregulování otopné soustavy. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení a provede se záznam o zaškolení obsluhy. Topná zkouška bude provedena za účasti stavebního dozoru investora, uživatele, dodavatele a projektanta prováděcího projektu. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do stavebního deníku a protokolu o topné zkoušce. Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.

Zak.č. 096/13

Střední  škola  dopravy,  obchodu  a  služeb

nám.  Klášterní  127  Moravský  Krumlov

Přestavba  WC  a  splaškové  kanalizace

v  areálu  SŠDOS  Krumlovská  25  Ivančice

ústřední vytápění

Specifikace  materiálu  a  výkaz  výměr

Zadávací  dokumentace  stavby

Vypracoval : Ing. Josef Vala Vídeňská 82 Znojmo

červenec 2013

Specifikace materiálu a prací

1.       Kohout plnící a vypouštěcí DN 10                                                                                        1 ks

2.       Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami, kapalinová náplň, ochrana proti

zamrznutí, stupnice 1 - 5, rozsah nastavení od 6o C do 28o C                                            6 ks

3.	radiátorové regulační šroubení DN 10                                                                                 6 ks

Desková otopná tělesa z ocelového plechu válcovaného za studena tl. 1,25 mm s nízkým

obsahem uhlíku třídy FePO1 dle EN 10130 a EN 10131, rovozní přetlak 1,0 MPa, max.

provozní teplota 120o C, s povrchovou úpravou epoxy - polyesterovým lakem, s vestavěným

odvzdušňovacím ventilem, se zabudovaným ventilem, se spodním pravým nebo levým

připojením se svorným uzav. šroubením s připojením na měděné trubky, značení na výkrese :

šířka tělesa / výška tělesa - délka tělesa - výhřevná plocha tělesa + mont.

4.       66 / 600 - 600 - 3,175                                                                                                          1 ks

5.       66 / 600 - 800 - 4,233                                                                                                          2 ks

6.       66 / 600 - 1000 - 5,291                                                                                                        2 ks

7.       100 / 600 - 1000 - 7,955                                                                                                      1 ks

Potrubí z ocelových trubek závitových běžných + mont.

8.                                                                             DN 10                                                        10 bm

Demontáže

9  .    Demont. potrubí z ocel tr. závitových do DN 15                                                                10 bm

11.   Demont. otopných těles litinových článkových 500/200 p. čl. 74                                      17,8 m2

12.   Demont. otopných těles litinových článkových 1000/200 p. čl. 10                                      4,9 m2

13.   Vypuštění vody z otopných soustav                                                                                    23 m2

Nátěry

14.    Nátěry kovových potrubí a armatur syntet. dvojnás. a zákl. - potrubí do DN 50             10 bm

HZS

15.    Mimostaveništní doprava                           3,6 % z dodávky

16.    Zkouška těsnosti                                        10 hod

17.    Dilatační zkouška                                       10 hod

18.    Topná zkouška                                           24 hod