PROTOKOL

o určení vnějších vlivů, vypracovaný odbornou komisí

Složení komise  	:

Předseda		:	Ing.Tomek L. 		-	hlavní ing. projektu

Členové		:	Ing. Glovina J.        	-	projektant elektro

p. Filip 		- 	projektant lékařské technologie

Ing. Svobodová D.	-	projektant ZTI

p. Lošťák L.		-	projektant ÚT

p. Leznar J. 		-	projektant VZT

Název akce		:	Rekonstrukce a dostavba - SO 002-A - NsP Vyškov

# Podklady

Protokol je zpracován na základě norem :

ČSN 33 2000 – 3           :   Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000 – 5 – 51   :   Všeobecné  předpisy

ČSN 33 2000 – 7 – 701 :   Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 2140                 :   El. rozvody v místnostech pro lékařské účely

PD lékařské technologie

PD části stavební

Popis objektu

Jedná se o přístavbu objektu s jedním podzemním podlaží a dvěma nadzemními podlažími.Objekt je železobetonový mont. skelet vč. stropní konstrukce, obvodový plášť je vyzdívaný cihlami. Vnitřní příčky jsou z tvarovek YTONG.

Pro prostory s normálními vlivy dle ČSN 33 2000 – 3 jsou stanoveny tyto vlivy:

AB 5,  AC 1,  AD 1,  AE 1,  AF 1,  AG 1,  AH 1,  AL 1,  AM 1,  AN 1,  AP 1,

AQ 1,  AR 1,  AS 1,  BA 1,  BD 1,  BC 2,  CA 1,  CB 1.

Jedná se o tyto místnosti :

1. PP   :   2.001, 2.002, 2.004, 2.005, 2.008, 2.009, 2.012, 2.003

1. NP  :    2.101, 2.102, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.111, 2.112

2. NP  :    2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.209, 2.216, 2.217,                    2.218,2.221,2.222,2.224

V níže uvedených místnostech jsou vlivy normální, s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům dle ČSN 33 2000 – 7 – 701.

Jedná se o tyto místnosti :

1. PP	:    2.006, 2.007

2. NP	:    2.219, 2.220

V níže uvedených místnostech je stanoven vnější vliv BC 3.

Jedná se o tyto místnosti :

1. PP	:   2.010, 2.011

Prostory jsou stanoveny jako nebezpečné.

V níže uvedených místnostech je stanoven vnější vliv AD 2

Jedná se o tyto místnosti :

1.NP   :    2.110 ( zde ještě vliv BA 3)

Jedná se o prostory zvlášť nebezpečné

V níže uvedených místnostech je stanoven vnější vliv BA 3.

Jedná se o tyto místnosti :

1. NP	:   2.113, 2.114, 2.115, 2.116

2. NP   :   2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215

Jedná se o místnosti zvlášť nebezpečné, ve kterých bude provedena elektroinstalace

dle ČSN 33 2140 s plným dodržením všech závazných požadavků dle tab. 3 dle typů místností, stanovených PD lékařské technologie.

Zdůvodnění

Komise určila vnější vlivy na základě výše uvedených podkladů a s využitím zkušeností se stavbami podobného charakteru.

Aplikace požadavků pro typy místností dle ČSN 33 2140 :

Typ místnosti :  1  :  P1,         P4          GE

2 :   P1,  P2,  P4,         GE

5  :  P1,  P2,  P4,         GE

8  :  P1,  P2,  P4,         GE

V Brně  27.3. 2002                                                                     ……………………………

Předseda komise