- OBSAH

1.0		 ÚVOD

2.0	STÁVAJÍCÍ STAV

3.0	NOVÝ STAV

- Popis  montážních prací

5.0	 POŽADAVKY  NA  MONTÁŽ

6.0 	POŽADAVKY  NA  VYZKOUŠENÍ

- 7.0 	ZÁSADY  ŘEŠENÍ  Z  HLEDISKA  BEZPEČNOSTI  PRÁCE

1.0	ÚVOD

Dílčí část dokumentace akce „Rekonstrukce a dostavba NsP Vyškov – II.etapa“ - změna 3  projektu "Ústřední vytápění" řeší  úpravy topného systému NsP Vyškov nutné pro zajištění zásobování areálu nemocnice teplem a teplou užitkovou vodou v přechodném období stavby. Princip úprav vychází z navýšení teploty topné vody v hlavním rozvodu na tzv.  zvýšený ekviterm tak, aby mohly být provozovány nové technologie v rekonstruovaných pavilonech.   Ve zbývající části nemocnice budou instalovány provizorní směšovací uzly, které zajistí ekvitermní regulaci pro dosud nerekonstruované pavilony.

Tento postup  je v podobných případech běžně používán a jeho hlavní přednost - přechodu celého areálu na zvýšený ekviterm – je mimo výše citované úspory  v tom, že kdykoliv může být na hlavní rozvod připojena OPS pro další pavilony bez ohledu jak je dnes daný pavilon vytápěn.

2.0	STÁVAJÍCÍ STAV

Areál NSP ve Vyškově je tvořen hlavní budovou nemocnice  a dále níže uvedenými samostatnými pavilony.  Hlavní budova sestává ze čtyř částí (křídel) navazujících na sebe. Jednotlivá křídla jsou čtyřpodlažní, v místě komunikačních vertikál pětipodlažní. Dále byla v roce 2001 realizována přístavba nového severního křídla a nyní se realizuje nová přístavba jižního křídla.

Původně byla hlavní budova tvořena následujícími křídly (dle původních názvů) :

- Interna západ (původně interní a TRN lůžkové jednotky a urologie)

- Interna východ (původně interní jednotky a ambulance)

- Chirurgie západ (původně chirurgické jednotky a ambulance)

- Chirurgie východ (původně chirurgické a dětské lůžkové jadnotky)

- Severní křídlo chirurgie (původně operační trakt a transfúzní stanice)

Přístavby hlavní budovy :

- Nové severní křídlo (operační trakt, ARO a centrální sterilizace) – I.etapa

- Nové jižní křídlo (urgentní příjem, příjezd sanitek, urologie) – II.etapa

Na hlavní budovu v návaznosti na křídlo interna západ bezprostředně navazuje technické zázemí nemocnice tvořené:

- kuchyní s jídelnou

- prádelnou

- parní středotlakou plynovou kotelnou

- strojovna VZT

Dále na hlavní budovu navazují samostatné budovy :

- pavilón neurologie spojený s hlavním traktem technickým kanálem s pochůzím stropem

- pavilón LDN, gynekologie a porodnice spojený s hlavní budovou podzemní spojovací chodbou s energokanálem

- pavilón polikliniky  spojený s hlavním traktem přes správní budovu. Součástí polikliniky jsou i rentgeny , rehabilitace a lékárna.

- vrátnice, vila

Objekty technického zázemí jsou na hlavní trakt napojeny centrální spojovací chodbou.  Pod chodbou je veden průchozí energokanál, který pokračuje pod celou hlavní budovou nemocnice, ve kterém jsou vedeny jednotlivé energie.

Stav energokanálu odpovídá postupnému přistavování jednotlivých areálů a doplňování vedení nad rámec kapacity energokanálu.

Část energetických rozvodů je vedena ve spojovací chodbě nad energokanálem.

Kotelna

Zdrojem tepla je  parní kotelna  o výkonu 3x 2,5tuny páry za hodinu a tlaku 8 atm.

Pára je dále redukována na tlak 4 atm a 0,5 atm.

Vytápění jednotlivých objektů:

Všeobecně:

Všechny objekty jsou vytápěny teplovodně kromě jídelny, která je vytápěna nízkotlakou parou.

Vytápění jednotlivých částí hlavní budovy:

Vytápění zázemí údržby a kuchyně a dále Interny západ a východ , pavilónu neurologie a  části chirurgie západ  je teplovodní se společného rozvodu topné vody z výměníkové stanice pára/voda umístěné v kotelně s ekvitermní regulací topné vody. Jednotlivé odběry jsou napojeny s centrálního rozvodu bez možnosti úpravy parametrů topného média pro jednotlivé odběry.

Pouze v nově přistaveném pavilonu  nových operačních sálů který je vybaven vzduchotechnikou navrženou  pro topnou vodu regulovanou  na zvýšený ekviterm jsou jednotlivé větve UT vybaveny směšováním pro doregulaci parametrů UT. Pro technologii je vyčleněna samostatná místnost, směšování je umístěno  na mocně dimenzovaném kombinovaném rozvaděči. V původním projektu bylo uvažováno se směšováním pro pavilony Interna západ a Interna východ. V novém návrhu je uvažováno se samostatnými OPS pro tyto pavilony, dále nebylo v původním projektu uvažováno s decentralizovanou výrobou TUV

Vytápění pavilonu chirurgie západ  I a II NP je ze samostatné  parní VS v suterénu objektu. Pára je vedena z kotelny v energokanálu

Teplota topné vody je ve VS ekvitermně upravována společně pro všechny výstupy bez možnosti úprav parametrů topného média pro jednotlivé výstupy.

Z této VS je dále vytápěn objekt „vila“/administrativní budova/.

Rovněž severní křídlo  (pavilon původních  operačních sálů) je vytápěn  ze samostatné parní VS v suterénu objektu. Pára je vedena z kotelny v energokanálu

Teplota topné vody je ekvitermně upravována společně pro všechny výstupy .

V této  VS je zároveň připravována TUV pro objekt operačních sálů a objekt chirurgie západ.

Vytápění objektu polikliniky:

Objekt polikliniky, lékárny a rentgenů je z výměníkové stanice pára-voda v suterénu objektu polikliniky. Z VS jsou zároveň vytápěny objekty vrátnice a telefonní ústředny. Objekty jsou umístěny mimo hlavní areál nemocnice.

Teplota topné vody je ekvitermně upravována společně pro všechny výstupy bez možnosti úprav parametrů topného média pro jednotlivé odběry.

Ve VS je zároveň připravována TUV pro výše uvedené objekty.

Vytápění objektu LDN:

Vytápění je se samostatné VS v suterénu objektu.

Teplota topné vody je ekvitermně upravována společně pro všechny výstupy bez možnosti úprav parametrů topného média.

Ve VS je zároveň připravována TUV pro výše uvedený objekt.

3.0	NOVÝ STAV

Základní myšlenka úprav navržených v této PD vychází z principu   navýšení teploty topné vody v hlavním rozvodu na tzv  zvýšený ekviterm. Tímto budou zajištěny parametry topné vody tak aby mohly být provozovány nové technologie v rekonstruovaných pavilonech. Ve zbývající části nemocnice budou instalovány provizorní směšovací uzly, které zajistí ekvitermní regulaci pro dosud nerekonstruované pavilony, Dále budou provedeny provizorní propoje pro zajištění vytápění v prostorách přímo souvisejících se staveništěm 2 a 3 etapy. Na hlavním rozvodu budou dále opraveny, vyměněny či nově instalovány uzavírací armatury, aby při případných opravách bylo možno jednotlivé okruhy uzavřít

Po převedení celého systému  rozvodu UT na předregulovaný zvýšený ekviterm ( dále nazývaný primární rozvod) může byt propojena VS nebo OPS  pro nové operační sály do energokanálu na centrální rozvod vnitřkem budovy pomocí potrubí již připravených do prostoru pod schodištěm. Tímto se ušetří náklady na rozdělení kotelny na samostatné okruhy  a dále v budoucnu náklady spojené s propojením venkovního předizolovaného potrubí do energokanálu. Změna parametru topné vody nepředstavuje v kotelně žádné úpravy  technologie, ale pouze povýšení stávající ekvitermní regulace o 15 až 20K,  čímž budou zajištěny parametry pro vytápění nových operačních sálů a následně dalších rekonstruovaných pavilonů aniž by se pro ně musel na kotelně zřizovat samostatný okruh.  Zvýšené parametry v hlavním rozvodu musí být  pro pavilony dosud vytápěné přímo z kotelny sníženy  na šměšovacích uzlech - předávací stanice PM 1 zázemí  kuchyně, PM 2 pavilon interna západ, PM 3 společné směšování pro zbytek nemocnice napojený na UT) .

Hodnoty zvýšeného  ekvitermu

Venovní teplota 				-15               0		+15		a výše

Teplota topné vody  z kotelny	 90		80		 70		  70

Uvedené hodnoty jsou orientační a budou provozně doladěny

4.	Popis Montážních prací

4.1  PM 01 - zázemí údržby a kuchyně – Toto přípojné místo nevyžaduje žádné topenářské práce. Pouze je nutné vyčistit  stávající směšování a oživit stávající  ekvitermní regulaci. Úprava  je dočasná v budoucnu se předpokládá nová OPS s více výstupy UT a přípravou TUV.

  - PM 02 – Interna

4.2.1 Interna západ  - Na přívodní potrubí DN100 do stávajícího rozdělovače a sběrače budou osazeny nové uzávěry. Dále bude proveden hydraulický propoj DN80 přívodu a vratu  primární vody. Stávající rozdělovač a sběrač má dvě funkční větve, ÚT jih a ÚT sever, pro obě větve bude zřízeno samostatné směšování. Směšovací uzly budou osazeny čerpadly WILO TOP E 40/1-4 (Stejná čerpadla která byla vyspecifikována v dodatku II. Etapy SO01) směšovači ESBE 3G40, filtry DN50 a novými kulovými kohouty DN50. Úprava je dočasná po rekonstrukce pavilonu  bude  zbudována OPS  se dvěma regulovanými okruhy a přípravou TUV. Prvky použité pro dočasné řešení budou  dle možností využity pro nově budované OPS.

4.2.2 Provizorní napojení stupačky interna západ - Poslední stupačka pavilonu interna západ bude provizorně napojena na potrubní rozvody ÚT SO02. Propoj bude proveden potrubím CU 28 x 1,5. Napojení na stávající stoupačku bude provedeno v 1.PP. Potrubí bude vedeno pod stropem 1.PP přes místnost pod schody. V místě napojení na rozvody SO02 budou osazeny kulové kohouty DN32 a vysazeny odbočky DN25 s kulovými kohouty a napojeny na stávající stoupačku.

4.2.3 Provizorní napojení dodatku II. Etapy - Na rozvodech regulované vody ÚT v topném kanále budou odpojeny stupačky DN25 na severní fasádě 1x výstup a 1x vrat,  na jižní fasádě bude větev zaslepena na konci kompenzace. Dále budou na rozvodech regulované vody severní fasády  int východ  vysazeny 2 ks  kulových uzávěrů pro  napojení rozvodů vytápění tzv dodatku II etapy, který  byl původně  vytápěn  z větví na VS1 operační sály.  Po dokončení III. etapy budou tyto rozvody napojeny na rozvody III. etapy.

  - PM03   VS  – Nové sály

4.3.1. Připojení VS na centrální přivod – VS 01 bude nově napojena na rozvod primární vody v energokanále. Pro přivedení primární vody do prostor VS bude využito potrubí DN 80 již instalované z prostoru VS do prostoru pod schody.Pro napojení potrubí na kombinovaný rozdělovač a sběrač bude využito volných vstupů DN 80. Stávající klapky mezipřirubové klapky budou vyměněny za nové. Stávající přívod z venkovního rozvodu do VS bude uzavřen.

4.3.2. Příprava TUV - Se sběrače bude dále napojen přívod a vrat pro přípravu TUV pro nové  operační sály pro napojení budou využity volné  reservní výstupy DN 40. Konečné řešení VS01, které bude projekčně zpracováno po odsouhlasení konečné koncepce systému CZT se předpokládá demontáž kombinovaného rozvaděče a instalace kompaktní OPS řešené tak, aby bylo v maximální míře využito teplo vratné vody  - zvýšení Delta T snížení čerpací práce.

4.4 PM04 – Centrální směšování –  Primární rozvod v energokanále bude v prostoru pod místností č. 26 přerušen, bude vysazena odbočka DN100 vyvedena do místnosti 26, kde bude zřízeno dočasné směšování pro zbývající část nemocnice. Na přívod primární vody budou osazeny uzavírací klapky DN100, směšovací ventil ESBE DN80, před oběhovým čerpadlem bude filtr DN100. Oběhové čerpadlo bude použito WILO TOP S 80/10 na výtlaku čerpadla bude mezipřirubová zpětná klaka DN100. Na výstupu budou osazeny uzávěry DN100. Potrubí již zregulované vody ÚT bude svedeno zpět do energokanálu. Část primárního potrubí mezi odbočkou pro směšovaní a napojením ÚT bude v energokanále zdemontováno.

Pro napojení VZT bude na přívodním potrubí ke směšování vysazena odbočka DN 80. Úprava je dočasná. Směšování  bude postupně  přemísťováno podle  průběhu rekonstrukce a zřizování  OPS pro jednotlivé pavilony a nakonec zrušeno  použité prvky budou  dle možností využity pro nově budované OPS

4.5. Odbočky pro jednotlivé pavilony

Mezi odběrnými místy PM1 a PM 2 byla zjištěna odbočka DN50. Nebyly zjištěny žádné spotřebiče které tato odbočka zásobuje. Na tuto odbočku budou osazeny nové kulové kohouty Ballomax DN50.

4.5.1 Odbočka DN 50 za PM 1 - Na původních odbočkach byly v tepelném kanále umístěny nové kulové kohouty

4.5.2 Odbočka pro novou OPS interna východ – V instalační šachtě pod místností č. 35 bude vysazena z hlavního rozvodu primární vody odbočka DN50, která bude osazena kulovými kohouty Ballomax. Po instalaci OPS do místnosti bude nová předávací stanice na tuto odbočku napojena.

4.5.3 Odbočka pro ředitelství a chodby – Na odbočce budou stávající nefunkční uzávěry vyměněny za nové kulové kohouty Ballomax DN65. Na odbočce ÚT pro chodby budou v 1 NP osazeny nove kulové uzávěry DN32.

4.5.4 Odbočka pro pavilon Neurologie – Na odbočce budou osazeny v instalační chodbě nové kulové kohouty Ballomax DN65.

4.5.5 Odbočka pro Chirurgie západ – Na přívodní potrubí do rozdělovače a sběrače ÚT budou vyměněny stávající nefunkční uzávěry za nové uzávěry DN 100.

Ochrana proti korozi a tepelné izolace

Nově instalované potrubí bude chráněno proti korozi základním nátěrem s následnou tepelnou izolací v souladu s vyhláškou 151/2001, typ izolace Therwollin opatřena hliníkovou folií, případně jinou izolací s podobnými izolačními vlastnostmi. Směšovací armatury a mezipřírubové klapky  izolovány nebudou.

Pro izolaci jednotlivých dimenzí budou použity následující tloušťky izolací

DN 200	100 mm

DN100	50 mm

DN80	40 mm

DN50	30 mm

DN40 	20 mm

5.0	 Postup prací

Dále  je v jednotlivých bodech  navržen postup prací

1. Zprovoznit regulaci UT na VS zázemí údržby a  kuchyně

2. Instalace  směšování pro pavilon interna západ a připravit odstavení pavilonu interny východ pro  možnost rekonstrukce  budovy .

Osazení ekvitermní regulace na obě větve vzhledem k jejich členění sever-jih včetně teplovodních oběhových čerpadel.

3. Instalace provizorního směšování pro zbytek stávajícího UT hlavní budovy nemocnice napojeného  na hlavní rozvod UT  z kotelny

4. Napojení nových operačních  sálů na hlavní rozvod předregulované primární vody.

K napojení využít jeden pár potrubí DN89 připraveného z OPS operačních sálů a dovedeného do prostoru pod schody

5. Vyměnit  uzávěry, či osadit nové

6. Napustit  systém

7. Zvýšit teplotu topné vody z kotelny   povýšit ji na primární předregulovanou vodu

8. Uzavřít přívod do nových operačních  sálů od  venkovního potrubí

9 Zprovoznění regulace

10 Navrhnout způsob udržení provozuschopnosti  venkovního rozvodu

6.0 	POŽADAVKY  NA  VYZKOUŠENÍ

Před uvedením zařízení do provozu budou provedeny předepsané zkoušky , při kterých budou prověřena systémy ochrany a bezpečnosti zařízení, mezní stavy a funkce technologie topného zařízení.

V rámci předávacího řízení budou dodavatelem investorovi předány technické podklady instalovaného zařízení, záruční a technické listy.

- 7.0 	ZÁSADY  ŘEŠENÍ  Z  HLEDISKA  BEZPEČNOSTI  PRÁCE

Při provádění stavby je nutno zajistit dodržování obecně platných vyhlášek a předpisů BOZP (zvláště vyhlášky č. 45/1979 Sb., č. 48/1992 Sb. včetně nařízení vlády č. 223/1998 a vyhl. č. 324/1990 a dalších souvisejících předpisů). V průběhu všech prací nesmí být porušena vyhláška č. 13/1977 Sb. Při provádění svářečských prací budou dodržovány všechny související podmínky požárního zabezpečení a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Provádění stavby nevyžaduje zvláštních opatření k zajištění požární ochrany stavby přímo nebo jejího okolí.

Pozn

Výkaz výměr bude rozepsán dle jednotlivých bodů   4.1  až  4.5

Bod 4.4 patří nákladově  do IIIetapy  ostatní jsou  vícenáklady  ke II etapě