schemata a případné detaily JSOU NA SAMOSTATNÝCH PŘÍLOHÁCH.

PRO všechny NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO ověření skutečných               rozměrů na stavbě a  ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE gp.

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výrobků je nutné splnit požadavky norem:

ISO 12944-1 až 5 :		nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými sYstémy – část 1, část 4,část 5

čSN 73 0202			Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.

čsn 73 2611 			úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí

čsn 73 3630			zámečnické práce stavební

čsn 73 3113 			truhlářské práce stavební

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ - NENÍ-LI UVEDENO JINAK BUDOU:

- plné  hladké jednokřídlové OTVÍRAVÉ S POLODRÁŽKOU lakované akrylátovým nátěrovým systémem s povrchem satén bílý ral 9016 – satén, ZÁRUBNĚ – … (RAL …), DO ocelovÝCH LISOVANÝCH zárubnÍ – VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

- Požární odolnost EI - 15 / D3.

- Dveře budou vybaveny samozavíračem certifikovaný pro použití na požární dveře ( standard ABLOY DC 250 ).

- Zámky vložkové se systémem generálního klíče, závěsy chromované, vrchní kování nerez nebo chromovaná mosaz. Na křídlech oboustranně nerezový okopný plech výšky 80 mm s povrchovou úpravou grošováním.

| 005 | 900 x 1970 L EW – 15 / D3 - C | DVEŘE SE SAMOZAVÍRAČEM, LEVÉ | - | 1 | - | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 006 | 900 x 1970 P EI – 15 / D3 - C | DVEŘE SE SAMOZAVÍRAČEM, PRAVÉ S EL.MAG. ZÁMKEM NA ČTEČKU KARET – VIZ SLABOPROUD | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 007 | 1100 x 1970 L EI – 15 / D3 - C | DVEŘE SE SAMOZAVÍRAČEM, LEVÉ | - | 1 | - | - | 1 |
| 008 |  |  | - | - | - | - | - |
| 009 | 1100 x 1970 L EI – 15 / D3 - SC | DVEŘE ODOLNÉ PROTI PRONIKÁNÍ KOUŘE, SE SAMOZAVÍRAČEM SE ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ, LEVÉ, S EL.MAG. ZÁMKEM NA ČTEČKU KARET A DOMÁCÍ TELEFON – VIZ SLABOPROUD | - | 1 | - | - | 1 |
| 010 | 1100 x 1970 P EI – 15 / D3 - SC | DVEŘE ODOLNÉ PROTI PRONIKÁNÍ KOUŘE, SE SAMOZAVÍRAČEM SE ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ, PRAVÉ | - | 1 | - | - | 1 |

| 012 | 1200 x 1970 P EI – 15 / D3 – SC | vnitřní dveře KOVOVÉ - PLNÉ HLADKÉ (RESPEKTIVE KAZETOVÉ-VIZ SCHEMA), ODOLNÉ PROTI PRONIKÁNÍ KOUŘE, SE SAMOZAVÍRAČEM UMOŽŇUJÍCÍM OTEVŘENÍ O 180°, PRAVÉ S ELEKTROMAGNETICKÝM STAVĚČEM KŘÍDLA V OTEVŘENÉ POLOZE, OVLÁDANÝM EPS, DO ocelovÉ LISOVANÉ zárubnĚ – VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY Povrchová úprava - lakované akrylátovým nátěrovým systémem s povrchem satén bílý ral 9016 – BUDE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ Zámek vložkový se systémem generálního klíče, vrchní kování nerez nebo chromovaná mosaz. Na křídlech oboustranně nerezový okopný plech výšky 80 mm s povrchovou úpravou grošováním VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 013 | 300 X 300 MM EI – 30/D1 | SDK REVIZNÍ DVÍŘKA | - | - | 2 | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |