ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

IV. etapa rekonstrukce Nemocnice ve Vyškově navazuje na koncepci modernizace provozů a vzhledu objektů areálu.

Dispozičně je nové patro nástavby uspořádáno do dispozičního pětitraktu (konstrukčně je stavba třítraktová). Rekonstruované 1. nadzemní podlaží má dispozici vcelku utilitární, vycházející z požadavků skloubení provozních nároků porodnice, ambulantního traktu a technického zázemí.

Dispoziční řešení uvažuje v 1.NP :

- ambulance gynekologie (v jihozápadní části objektu)– a to :

- příjmová vyšetřovna

- kolposkopie, UZV

- urografie

- porodní oddělení (ve východní části objektu), jehož podstatná část bude ponechána ve stávající podobě - sléhací boxy, novorozenecký box, příprava, 1. doba porodní.

Nové bude zázemí porodního oddělení 		-	velín pro obsluhu porodních boxů,

-	WC a sprchy pacientek i personálu,

-	nadstandardní sléhací box včetně vybavení soc. zařízení

-	zákrokový sál (s příslušným zázemím) navazuje na

porodní část oddělení , zde budou prováděny také

amnioskopie

-	část podlaží bude vymezena pro technické zázemí (vzduchotechnika, medicinální plyny, elektro).

Dispoziční řešení uvažuje v 2.NP :

V nadstavěném 2.n.p. jsou nově řešeny gynekologické operační sály. Podlaží je uspořádáno jako dispoziční pětitrakt.

Vlastní dva operační sály a jeden sál zákrokový jsou situovány ve středu dispozice, obklopené oboustranně obslužnými chodbami – z jedné strany chodba pro pohyb pacientek, z druhé pohyb materiálu a personálu. Krajní trakty dispozice jsou věnovány na východní straně budovy pacientkám – přípravě před operací a pooperační péči, na západní straně budovy jsou umístěny místnosti pro personál a zdravotnický materiál ( sklady, čištění ).

Vstup a zásobování budovy je dnes možné pouze jednostranně – z jižní strany objektu z hlavního křídla budovy C. Stávající systém obsluhy je majoritně zachován i v novém řešení a obě podlaží jsou napojena na hlavní komunikační systém budovy C – vstupy vedou z obou podlaží ke schodišti a výtahům budovy C.

Z požárně-bezpečnostních důvodů je nutno vestavět v severozápadní části budovy nově únikové schodiště, což si vyžádá mírné dispoziční úpravy ještě v 1. podzemním podlaží budovy, věnovaném skladům MTZ .

Výstup z únikového schodiště směřuje ke stávajícímu východu z budovy na terén, sklady MTZ v 1.PP zůstávají nadále provozně odděleny. Ve skladech dochází k úpravě šatny a sociálního zařízení zaměstnanců. Další úpravy nejsou nutné.

V rámci rekonstrukce došlo k zateplení budovy včetně výměny oken od 1.NP výše.

Konstrukce stavby je skeletová, nástavby kopíruje rytmus spodních podlaží, po vyrovnání úrovně zastropení nad 1.NP je možno realizovat nástavbu v plném rozsahu 2.NP, zrušeno tak je bazilikální osvětlení středního konstrukčního traktu  v 1.NP.

Je použito obdobných materiálů v exteriéru a interiéru jako v předešlých etapách rekonstrukce. Rovněž standard rekonstrukce co do kvality provedení a použití materiálů odpovídá přibližně předcházejícím etapám výstavby.

V exteriéru stavby se uplatňují barevně pojednané plochy fasád, akcentující kubické řešení hmot objektu, odlišující hmotu nástavby od původního objemu budovy. Je snaha sjednotit původní nevýrazné utilitární řešení okenních otvorů do jednotících pásů oken, čemuž napomůže možnost tepelného obkladu fasády. Velikosti okenních otvorů jsou u původních částí většinou zachovány, nové okenní otvory v nástavbě velikostně korespondují se stávajícími v 1.NP.

Výtvarnou hrou a zároveň reakcí na potřebu osvětlení prostor je rozložení oken v nástavbě 2.NP, které obsahuje méně okenních otvorů než spodní podlaží.

Střecha objektu je téměř plochá a v pohledech se výrazně neuplatní.

Z celkové barevnosti areálu bude dodržena lomená bílá na majoritní části fasád a barevnost klempířských detailů, barva střešní krytiny.

Doplňkově je užit lomený odstín modrošedé barvy, který se charakterově hodí k druhu stavby i proporci budovy.

Užití modrošedého odstínu není sice na ostatních objektech užito, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o budovu stojící stranou hlavních křídel již realizovaných rekonstruovaných budov, nedochází k nežádoucím pohledovým střetům, naopak je vhodné porušit úplnou unifikaci staveb nemocničního areálu.

STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

### Bourací práce

Před realizací nástavby nového 2. NP je odstraněna stávající konstrukce střešní nadstavby                    a konstrukce zvýšeného stropu nad 1. NP ve středním traktu 2. NP. Všechny bourací práce jsou vyznačeny ve výkresech bouracích prací. Jsou vybourány střešní pláště, vyznačené nášlapné vrstvy podlah, respektive v převážné části 2.NP kompletní skladby podlah, vyznačené příčkové zdivo, výplně otvorů, demontovány budou zařizovací předměty, baterie….

### Nosné konstrukce horní stavby

Nová konstrukce 2. NP je po obvodu objektu tvořena nosnou stěnou s okenními otvory z keramických tvárnic Supertherm 24 P+D svázanou v hlavě železobetonovým věncem. Vnitřní svislé nosné sloupky budou provedeny z ocelových svařenců 2 x U – box. Ve směru podélné osy objektu jsou provedeny nosné průvlaky ( 2x U – box ), ve směru příčné osy objektu jsou provedeny střešní nosníky z válcovaných nosníků I a HEB, na kterých je položen trapézový plech. Spád střechy je tvořen spádovými klíny v tepelné izolaci střechy.

Mezi střešními nosníky jsou provedeny ocelové výměny pro vynášení speciálního zdravotnického zařízení ( světla, tubusy ). Na ostatní zatížení od podhledů a rozvodů instalací je nadimenzován trapézový plech.

V části stropu nad 1. NP, kde je třeba provést prostup pro potrubí ze strojovny VZT je provedeno zastropení ocelovými válcovanými I nosníky s trapézovým plechem a železobetonovou deskou betonovanou do těchto trapézových plechů.

V severozápadním rohu objektu je provedeno nové schodiště z 1. PP do 2. NP.

Železobetonové stropní panely vedle schodiště na výšku 1. PP a 1. NP podezděny keramickými tvarovkami Supertherm 24 P+D.

Pod stěnou  proveden základ z monolitického betonu, přikotvený ke stávajícím základům pomocí trnů z betonářské výztuže.

Po aktivaci nosnosti zdiva pod stávajícími stropními panely část panelů v prostoru schodiště odříznuta a odstraněna.

Nové schodiště včetně mezipodest provedeno ocelové schodnicové se stupnicemi z ocelového plechu s oválnými výstupky, bez podstupnic.

Ve středním a západním konstrukčním traktu 1. NP vybourány stávající cihelné příčky a podlahy až na stropní panely.

### Střešní plášť

Střecha nad nástavbou 2. NP je  plochá jednoplášťová s mírným spádem k odvodňovacím žlabům po obvodu střechy. Hydroizolace z fólie kotvené přes tepelnou izolaci ke stropní konstrukci.

Podklad ocelový pozinkovaný trapézový plech , který je součástí ocelové konstrukce, zespodu chráněn přímým požárním obkladem ze sádrokartonových desek GKF tl. 12,5 mm, standard KNAUF K 229.

### Podlahové konstrukce

Podlahy, s výjimkou prostorů porodního oddělení nové včetně tepelných izolací a izolací proti kročejovému hluku a plovoucích betonových mazanin. V porodním oddělení stávající PVC odstraněno, povrch podkladního betonu obroušen, opatřen samonivelační vyrovnávací stěrkou položeno nové homogenní PVC. Vrchní vrstvy podlah jsou v souladu s účelem místností. V umývárnách, WC, předsíních WC, úklidech, čistících místnostech keramická dlažba, v ostatních místnostech povlakové krytiny z homogenního PVC, (standardu FATRANTIS), které ve vyhrazených zdravotnických místnostech v kvalitě „elektrostaticky vodivé“ !  Povlakové podlahy  vytaženy jako sokly s požlábkem na stěny do úrovně 70 mm nad povrch podlahy.

### Skladby podlah včetně zásad provádění jsou specifikovány v tabulce skladeb podlah a střešního pláště příloha č.15.

### Příčkové zdivo

Nové příčky realizovány ze sádrokartonu na standardních ocelových nosných profilech jako:

Jednoduché dvouplášťové příčky

Opláštění ze dvou standardních sádrokartonových desek 2 x 12,5 mm na kovové konstrukci. V umývárnách a čistících místnostech použity desky odolné vlhkosti. Dutiny příček vyplněny minerální plstí tloušťky 50, respektive 80 mm pro zvýšení zvukového útlumu.

Část nosných ocelových sloupků vyztužena pro možnost zavěšení těžších předmětů (např. horních skříněk kuchyňských linek…) smrkovými fošnami 100/50 mm vloženými před montáží do ocelových profilů.

Dvojité dvouplášťové příčky

Opláštění ze dvou standardních sádrokartonových desek 2 x 12,5 mm na dvojité kovové konstrukci (sloupky hloubky 50 mm). V umývárnách použity desky odolné vlhkosti. Dutiny příček vyplněny minerální plstí tloušťky 50 mm pro zvýšení zvukového útlumu.

### Úprava povrchů vnitřních a vnějších

Vnější povrch obvodového zdiva (stávajícího i nového) opatřen kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z vyty – podélné vlákno, povrch zatřený zrno 1,5mm. Nezateplené části natřeny v požadovaném odstínu lomen¨á bílá a modrá. .

Zateplení realizováno v souladu s technickými pravidly vydanými Cechem pro zateplování budov.

Podkladem je buď stávající zdivo opatřené břízolitovou omítkou, kterou je třeba očistit, omítku nesoudržnou s podkladem nahradit ( 10% plochy ), nebo nové cihelné zdivo.

Izolantem fasádní vata s podélným vláknem  v tloušťce 80, 100, 120 mm ( viz výkresy pohledů ). Vnější omítka zatřená 1,5mm silikátová.

Na meziokenních pilířích v úrovni parapetů a nad terénem osazeny soklové lišty pro tl.izolantu  120 mm, 100 mm, a 80 mm.

Na svislých hranách osazeny hliníkové rohové profily s nakašírovanou výztužnou tkaninou.

Na vodorovných hranách nadpraží oken osazeny nadokenní profily z plastu s okapním nosem a nakašírovanou výztužnou tkaninou.

V navázání na plastová okna osazeny okenní začišťovací plastové profily s odlamovacím křídlem a nakašírovanou výztužnou tkaninou.

Vnitřní povrchové úpravy stěn jsou dle hygienických a provozních požadavků vyplývajících z účelu místností. V místnostech sociálního zařízení, čistících místnostech, úklidových komorách je keramický obklad do výšky 2020 mm. V operačních sálech keramické obklady na celou výšku místností. V místnostech se zdravotnickým provozem a na chodbách umyvatelný nátěr do výšky 2020 mm, část stěn za umyvadly a dřezy s keramickým obkladem. Ostatní plochy stěn a sádrokartonových podhledů opatřeny nestíratelnou malbou.

V umývárnách, WC, za umyvadly a dřezy ve vyšetřovnách a denních místnostech použity glazované keramické prvky vyráběné dle ČSN EN 159 B III formátu 150 x 150 mm.

V zákrokových sálech, umývárnách lékařů, čistících místnostech a substerilizaci použity keramické glazované hutné obkladové prvky s nízkou nasákavostí ( do 3% ) vyrobené dle ČSN EN 176 BI, formátu 200 x 200 mm, v barevném odstínu dle barevného řešení.

Pro tenkovrstvé lepení obkladů bude použit flexibilní lepící tmel.

Pro spárování obkladů formátu 150 x 150 mm použita spárovací hmota. Rohy a kouty opatřeny plastovými ukončovacími lištami.

### Podhledy

Do podhledů osazeny koncové elementy klimatizace, svítidla a závěsy pro operační svítidla a tubusy. Na chodbách zavěšené podhledy z minerálních kazet, v ostatních místnostech zavěšené podhledy ze sádrokartonu. Svítidla do podhledů zapuštěna pokud nebylo změněno z důvodu technologie. Součástí dodávky podhledu dvířka k zařízením VZT a armaturám nad podhledem.

Kazetový podhled z minerálních vláken

Kazety s hladkým nepřerušovaným povrchem, který se snadno čistí, nedovoluje růst hub a bakterií zvláště druhu staphylococcus aureus.

Závěsný systém z kovových profilů

Sádrokartonový podhled ve 2. NP

Dvouvrstvě opláštěný standardními sádrokartonovými deskami 2 x 12,5 mm na kovové spodní konstrukci s maximální délkou závěsů 1500 mm. V umývárnách a čistící místnosti budou desky odolné vlhkosti.

Zavěšený sádrokartonový dvouplášťový podhled v 1. NP

Proveden v místnostech č. 104, 105, 106, 108, 132, 134.

Opláštění ze standardních sádrokartonových desek 2 x 12,5 mm na kovové spodní konstrukci. Součástí podhledu je zvuková izolace z minerální plsti tloušťky 80 mm.

Zavěšený sádrokartonový jednoplášťový podhled v 1. NP

Opláštění ze standardních sádrokartonových desek 1 x 12,5 mm na kovové spodní konstrukci. V umývárnách a čistící místnosti desky odolné vlhkosti.

### Izolace proti vodě

Ve sprchových koutech pod lepícím tmelem provedena hydroizolační stěrka do výšky 2200 mm nad sprchovou vaničkou. Do styčné spáry mezi obkladem a sprchovou vaničkou osazen pružný napojovací profil z plastu.

V místnostech s podlahovými vpustěmi hydroizolační stěrka z podlahy vytažena do výšky 200 mm nad podlahu, v čistících místnostech a umývárnách lékařů do výšky 1500 mm nad podlahu.

Ve všech koutech a v rozích bude hydroizolační stěrka vyztužena systémovým rohovým profilem.

### Izolace proti vlhkosti

V 1PP v místě nového základu pod schodišťovou stěnou, doplněna izolace proti vlhkosti z izolačního pásu z modifikovaného asfaltu, nataven na povrch základového pasu (respektive podkladní beton).

### Izolace tepelné

Stěny jsou izolovány viz výše – popis viz odstavec úpravy povrchů.

V sádrokartonových příčkách izolace z minerální plsti.

Styky oken a dveří s obvodovým pláštěm vypěněny polyuretanovou pěnou.

### Izolace zvukové

Akustické izolace provedeny na stěnách a stropech strojovny vzduchotechniky. Pro utlumení hluku budou na stěny a stropy aplikovány desky z minerální plsti zakryté sádrokartonem - jednostranně, jednoduše opláštěné kovové profily hloubky 75 mm, standardními sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm. Do dutiny vložena minerální plst tl. 80 mm.

Tepelně izolační desky a desky pro snížení hladiny kročejového hluku jsou z pěnového polystyrénu - POLYFON EPS T 5000 z elastifikovaného pěnového polystyrénu.

### Klempířské výrobky

Oplechování okenních parapetů, římsy, podokapní žlaby a svody provedeny z titanzinkového plechu..

Tloušťky plechů 0,7mm podle druhu a velikosti dodávaných prvků.

### Truhlářské výrobky

Jedná se o některé vnitřní dveře jsou navrženy dle charakteru provozu a prostorových možností z části standardní otočné, zčásti posuvné na stěnu.

Pevně zasklená pozorovací okna,  zalištována laminovanými profily z dřevotřísky.

Vnitřní parapety oken provedeny z parapetních laminovaných dřevotřískových desek.

Podrobněji jsou výrobky popsány včetně schémat a případných detailů v tabulce - výpis truhlářských výrobků.

### Zámečnické výrobky

Zárubně budou ocelové lisované pro dveře otočné s polodrážkou nebo tzv. průchozí pro dveře posuvné.

Sádrokartonové příčky kolem velkých otvorů vyztuženy konstrukcemi svařenými z uzavřených tenkostěnných profilů

### Plastové výrobky

Rámy všech výplní otvorů budou vyrobeny z tvrdého PVC s vysokou rázovou houževnatostí (

Pro výplně otvorů ve vnějších stěnách rámy z profilů s tříkomorovým systémem, s celoobvodovým těsněním mezi křídlem a rámem, s pozinkovanými ocelovými vnitřními výztuhami pro dokonalé zajištění statiky.

Kování bude celoobvodové se 4.polohou kliky pro zajištění mikroventilace. Vrchní kování hliníkové eloxované v přírodním ( stříbrném ) odstínu.

Požadavek na součinitel prostupu tepla přes rámy U  1,7 W/m2K.

Průvzdušnost třídy 3 dle DIN EN 12207.

Zasklení vnějších tvorových výplní bude provedeno izolačním dvojsklem s teplým okrajem ( standard SWISSPACER ) s koeficientem prostupu tepla U  1,1 W/m2K.

Pro navázání povrchových úprav ostění otvorové výplně opatřeny na vnější i vnitřní straně plastovými samolepícími lištami s odlamovacími křídly.

Část oken opatřena vnější sítí proti hmyzu, lehce odnímatelnou při čištění rámů oken.

Poklop pro výlez na střechu tepelně izolovaný rám z tvrzeného PVC výšky 400 mm s integrovaným hliníkovým profilem tvořícím pevný rám se systémem dorazů, těsnění a nerezových závěsů odklápěcího poklopu. Poklop neprůhledný tepelně izolovaný z tvrzeného PVC. Součástí poklopu dvě pneumatické vzpěry.

Ochrany rohů a ochranné pásy na stěnách z plně probarveného homogenního plastu obsahujícího složky zpomalující tvorbu bakterií a plísní, s certifikací pro použití ve zdravotnictví, pružné a odolné proti nárazům, se strukturovaným povrchem, se zaoblenými hranami.

### Práce ostatní

Přenosné hasící přístroje práškové s náplní 6 kg hasícího prášku a vodní.

### Nátěry, malby

Jako reprezentanty standardu maleb a nátěrů uvádíme výrobky firmy TOLLENS.

Nestíratelné malby na bázi akrylátových disperzí, mikroporézní – DEFI provedeny na všech plochách stěn v 1. NP a 2. NP, které nejsou opatřeny keramickými obklady nebo umyvatelnými nátěry a na všech sádrokartonových podhledech s výjimkou podhledů v zákrokových sálech, kde je aplikován umyvatelný nátěr.

Umyvatelné otěruvzdorné nátěry stěn a sádrokartonových podhledů budou vodouředitelné CLYROMAT a epoxidové  TOLHYDROX PLUS.

Nátěr dveří a  zárubní 		lomená bílá RAL 9002

Vnitřní malby odstíny

–  TOLLENS 1123-1

–  TOLLENS 1123-3

–  TOLLENS 1057-1

–  TOLLENS 1057-2

Fasády - silikátový nátěr, omítka zatřená silikátová zrnosti 1,5 mm

světle šedá FT ….263

modrošedá FT …..1174-1

Plastové ochranné pásy	2NP – modrá odstín 11 nebo 111

1NP – žlutá odstín 101 nebo 14 (případně zelená)

### Poznámka

Větrací mřížky ve stěnách jsou dodávkou vzduchotechniky.