Technická zpráva

Projektová dokumentace projektu ústředního vytápění rekonstrukce a přístavba hlavního traktu- IV.etapa, rekonstrukce gynekologických operačních sálů. Projektová dokumentace byla provedena dle požadavků  investora, stavebních výkresů a tendrové dokumentace nového zdroje tepla, zpracované firmou Tenza a slouží pouze pro vydání stavebního povolení.

Stávající stav:

V objektu je v současné době instalován teplovodní systém ústředního vytápění s nucenou cirkulací topné vody v systému. Zdrojem tepla je předávací stanice tepla, která je umístěna v suterénu sousedního objektu.

Vytápění vlastního objektu je rozděleno na dvě samostatné topné větve, a to vytápění 1.PP, kde jsou umístěny sklady a na vytápění 1.NP, kde je umístěna gynekologie. Rozvodná potrubí jsou provedena z ocelových trub a jsou vedena pod stropem 1.PP. Na rozvody páry a kondenzátu jsou napojeny vzduchotechnické jednotky, které jsou nefunkční.

V místnostech jsou umístěna litinová článková otopná tělesa, která jsou osazena dvojregulačními armaturami a šroubením.

Nový stav:

Demontováno bude zařízení vytápění v 1.NP a rozvody páry a kondenzátu v 1.PP. Vytápění 1.PP a rozvody tepla pro 1.NP pod stropem 1.PP bude ponecháno.

Novým zdrojem tepla je strojovna vytápění, která je umístěna v suterénu vedlejší budovy. Tato stanice není součástí této  projektové dokumentace.

Připojovacím místem na nový zdroj tepla je pro větev vytápění gynekologie je líc  nové strojovny vytápění, větev pro vzduchotechniku je připojena na rezervní hrdla kombinovaného rozdělovače ve strojovně. Oběh topné vody zajišťují čerpadla, osazená ve strojovně vytápění.

Tepelná bilance:

#### Ústřední vytápění                   ………………………………….   41 kW

#### Vzduchotechnika                    …………………………………  116 kW

#### 157 kW

Spotřeba tepla za rok:

#### Ústřední vytápění                   ………………………………….   96 MWh

#### Vzduchotechnika                    …………………………………  162 MWh

#### 258 MWh

Parametry otopného média:

#### Max.teplotní spád-vytápění    …………………………………  75/55°C

Max.teplotní spád-vzd.           …………………………………100/60°C

Nové stoupačky a přípojky k otopným tělesům jsou napojeny na stávající stoupačky v podlaze 1.NP a dále jsou vedeny v drážkách nebo jsou zakrytovány. Stoupačky v nerekonstruované části 1.NP jsou vedeny volně. Dílčí rozvody budou vedeny v podlahách jednotlivých podlaží. Do místností jsou umístěna desková a trubková ocelová tělesa, osazená dvojregulačními radiátorovými ventily s termostatickou hlavicí a uzavíratelná šroubení. Systém je na nejvyšších místech odvětrán, na nejnižších odvodněn. Rozvodná potrubí pro vzduchotechniku jsou vedena pod stropem 1.PP a pod stropem vzduchotechnické strojovny.

Ohřev TUV je centrální a je umístěn ve strojovně vytápění. Systém je pojištěn ve zdroji tepla.

Teplota topné vody pro vytápění bude regulována ve strojovně vytápění (není součástí této dokumentace) v závislosti na venkovní teplotě. Pro potřebu vzduchotechniky je použita voda neregulovaná. Před každou vzduchotechnickou jednotkou je osazen regulační uzel, sestávající z oběhové čerpadla, uzavíracích a ručních regulačních armatur, teploměrů, tlakoměrů a regulačního elektroventilu (dodávka MAR).

Rezerva  oběhových čerpadel  je tvořena jedním nenamontovaným kusem, od každého typu jedno.

Nová rozvodná potrubí budou opatřena příslušnými rezuvzdornými nátěry a tepelnou izolací.

Na smontovaném zařízení ústředního vytápění bude provedena topná zkouška dle ČSN 060310.

Specifikace přípojného místa:

Vytápění

Teplotní spád max.                            75/55°C

Tepelná zátěž                                     41 kW

Objemový průtok                               1.8 m3h-1

#### Potřebný hydrodynamický tlak         45 kPa

Místo: líc nové strojovny

Dimenze potrubí                                DN 50

Vzduchotechnika

Teplotní spád max.                            100/60°C

Tepelná zátěž                                     116 kW

Objemový průtok                               2.5 m3h-1

#### Potřebný hydrodynamický tlak          30 kPa

Místo: strojovna-kombinovaný rozdělovač

Dimenze potrubí                                DN 50

# Seznam příloh

1.Technická zpráva

2.Půdorys 1.PP

3.Půdorys 1.NP

4.Půdorys 2.NP

# Seznam příloh

1.Technická zpráva

2.Půdorys 1.PP

3.Půdorys 1.NP

4.Půdorys 2.NP

# Seznam příloh

1.Technická zpráva

2.Půdorys 1.PP

3.Půdorys 1.NP

4.Půdorys 2.NP

# Seznam příloh

1.Technická zpráva

2.Půdorys 1.PP

3.Půdorys 1.NP

4.Půdorys 2.NP

# Seznam příloh

1.Technická zpráva

2.Půdorys 1.PP

3.Půdorys 1.NP

4.Půdorys 2.NP

# Seznam příloh

1.Technická zpráva

2.Půdorys 1.PP

3.Půdorys 1.NP

4.Půdorys 2.NP