T E C H N I C K Á       Z P R Á V A

Rekonstrukce a dostavba NsP Vyškov

SO 002 – Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu

Obsah technické zprávy:

1.  Zemní práce

2.  Základy

3.  Svislé nosné konstrukce

4.  Vodorovné konstrukce

5.  Obvodový plášť, příčky

6.  Omítky, fasáda objektu

7.  Podkladní betony, násypy, dilatace

8.  Izolace proti vodě

9.  Tepelné a akustické izolace

10.  Zámečnické výrobky

11.  Truhlářské výrobky

12.  Výrobky z plastů

13.  Klempířské konstrukce

14.  Sklobetony

15.  Čalounické výrobky, žaluzie

16.  Úpravy povrchů stěn, obklady

17.  Podhledy

18.  Podlahové krytiny, dlažby

19.  Nátěry konstrukcí, malby

20.  Zasklívání

21.  Výtah

- Bourací práce

- Vybavení objektu z hlediska vyhl. 369/2001 Sb.

- Barevné řešení

1.  Zemní práce

Výkopové práce pro založení objektu přístavby urgentního příjmu budou navazovat na provedenou přípravu území, která zahrnuje jak kácení zeleně a demolice komunikací, tak i provedení hrubých terénních úprav. V rámci HTÚ bude po demolici komunikací, jenž zabírají podstatnou část plochy přístavby, srovnán zbylí přilehlý okolní terén na kótu 262,70 m.n.m. Vybrané podsypové vrstvy budou složeny na mezideponii a následně použity na zásypy výkopů.

Vzhledem k úrovni 1.PP prakticky na kótě okolního terénu budou výkopové práce relativně malého rozsahu. Jedná se  v podstatě o výkopy rýh pro základové pasy, rozšířený výkop pro železobetonovou vanu dojezdu výtahu a menší výkopy pro revizní šachty ZTI v prostoru suterénu stávajícího objektu. Dále budou provedeny vnitřní parciální výkopy pro zesílení stávajících základů vlivem statického podchycení nosné konstrukce. Vzhledem k nutnosti provedení bednění budou tyto rozšířeny o 300 mm na každou stranu.

Výkopy budou prováděny v zeminách převážně sprašových, od  hloubky 3-3,5 metru pak jílovitých. Třída těžitelnosti zeminy je geologickým posudkem určena dle      ČSN 73 3050 jako 3L, u jílovitých pak 2L. Zemina je mírně lepivá.

Výkopy lze provádět do hloubky 3 m svislé, bez pažení, za  příznivých klimatických podmínek, bez otřesů dopravou. Provedené výkopy je nutné chránit před vnikem vody jak před  provedením základů, tak i později.

Doporučuje se zvýšený dozor při zemních a základových pracích ve smyslu čl. 95 ČSN 73 0090.

2.  Základy

Objekt přístavby je založen na systému základových pasů. Tyto budou provedeny jako železobetonové, beton B20, ocel 10505. Budou betonovány do bednění na předem připravený podklad z betonu prostého B10 tl. 100 mm ve stejné šířce.

Pás u dilatace mezi novým a stávajícím objektem nutno podbetonovat do hloubky stávajícího základu.

Výtahová šachta bude ve spodní části dojezdu řešena jako  železobetonová vana. Tato bude celá betonována do připraveného oboustranného bednění. Podbetonování bude v tomto případě 150 mm pro dosažení stejné hloubky základové spáry jako                 u stávajícího základu.

V místě pod sklobetonovými stěnami, zdí z lehkých tvárnic YTONG tl. 300 mm nebo při koncentraci příček bude založení řešeno zesílením tloušťky podkladního betonu   B15 na cca 250 mm v šířce 1 metr a vložením druhé svařované ocelové sítě 4/150x4/150.

Prostupy základovými konstrukcemi jsou popsány ve výkresové části. Jedná se víceméně o prostupy pro ležatou kanalizaci.

V případě základů stávajícího objektu bude provedeno místní zesílení přibetonováním pro přenesení zatížení vestavěného ocelového skeletu podchycujícího původní železobetonovou nosnou konstrukci.

Podrobnější údaje o základech jsou uvedeny v konstrukční  části E2.2.

3.  Svislé nosné konstrukce

Nosný systém objektu přístavby je tvořen železobetonovým montovaným skeletem.

Sloupy skeletu jsou čtvercové o rozměru 400 x 400 mm, v prostoru manipulační haly příjezdu sanitek v 1.PP pak atypického tvaru s jednostranným obloukem. Obdobný tvar budou mít rovněž sloupy navazující na zdi stávajícího schodiště a to ve všech podlažích.

Prefabrikovaný rámový systém tvořený sloupy a průvlaky je ve druhém kolmém směru (v poli mezi modulovými osami 12 a13) ztužen krajními monolitickými ŽB rámy R1, které budou betonovány současně s montáží skeletu.

Další ztužení objektu zajistí obvodový plášť a výtahová šachta. Ta bude vyzdívána rovněž současně s montáží skeletu z bloků POROTHERM 30P+D P10 na MC 5,0

v tl. 300 mm. Do stěn výtahové šachty budou zabudovány kotevní prvky, jejich provedení nutno přizpůsobit konkrétnímu dodavateli výtahů.

Podrobnější údaje obsahuje konstrukční část E2.2 – část 1A.

Nosný systém stávajícího objektu spojovacího krčku mezi přístavbami (dále jen komunikační vertikála) je tvořen monolitickým železobetonovým skeletem z padesátých let minulého století. Tento, až na výjimky, nevykazuje patrné známky poruch nicméně únosnost a kvalita betonu ověřená sondami dokumentuje jeho stáří    a dobu v níž byl vyhotoven. Rámy jsou orientovány sever - jih. Jsou tvořeny obdélníkovými resp. čtvercovými sloupy. V 1.PP a 1.NP u napojení přístavby II.etapy pak kruhové.

Podrobné stavebně-technické průzkumy jsou důvodem pro kompletní podchycení původní ŽB nosné konstrukce vestavěním ocelového skeletu. Ten bude přejímat podstatnou část zatížení, které bude svedeno ocelovými sloupky přímo do základů.

Podrobnější údaje obsahuje konstrukční část E2.2 – zesílení 1B.

V úrovni 4.NP komunikační vertikály jsou prostory rekonstruovány na lékařské pokoje. Zde budou vyzděny nové nosné pilíře a obvodové zdi z lehkých tvárnic YTONG pro uložení nových stropů.

Podrobnější údaje obsahuje konstrukční část E2.2 – část 1B.

4.NP obloukové části bude využito jako technický prostor (strojovna VZT a vakuová stanice). Z důvodu nedostatku místa bude toto podlaží rozšířeno do prostoru krovu, kde budou provedeny nové svislé nosné konstrukce z tvárnic YTONG. Demontáž původního přístupového schodiště vyžaduje nastavení stávajícího únikového schodiště, které končilo ve 3.NP.

Podrobnější údaje obsahuje konstrukční část E2.2 – část 2.

Nosný systém stávajícího objektu východního křídla interního pavilonu je rovněž tvořen monolitickým železobetonovým skeletem z padesátých let minulého století. Rámy jsou orientovány podélně. Jsou tvořeny obdélníkovými resp. čtvercovými sloupy. Ve 2.NP a 3.NP jsou pilíře zděné, nikoli železobetonové. Sloupy po obvodu budovy pak mají atypický tvar tvořící zalomené ostění oken a jakési niky pro vedení stoupaček.

Podrobnějším stavebně-technickým průzkumem této části byla zjištěna lepší kvalita použitého betonu, a tedy není nutno do svislého nosného systému zasahovat tak razantně, jako v případě komunikační vertikály. Nicméně v důsledku nekvalitně provedené střešní krytiny krovu docházelo v průběhu let k zatékání a v zimním období promrzání stropní konstrukce nad 3.NP, což nepochybně přispělo k dnešnímu havarijnímu stavu. Bude tedy nutno tuto podchytit a pomocí opásání zdiva pilířů ocelovými prvky přenést zatížení. V rámci II.etapy je řešena pouze dotčená část, zbytek bude obsahem etapy třetí. Další zásahy jsou navrženy pouze v nejnutnějších případech, např. ubouráním betonových „uši“ sloupů. Tyto nemají ze statického hlediska vliv na nosnost konstrukce.

Podrobnější údaje obsahuje konstrukční část E2.2 – část 1B.

4.  Vodorovné konstrukce

Nosný systém sloupů objektu přístavby je v úrovni stropů doplněn průvlaky, příčlemi a ztužidly v podobě provázaných filigránových konzol po obvodu a stropními panely Spiroll. V případě stropu nad 2.NP jsou krajní filigrány provázány s atypicky řešenou monolitickou železobetonovou atikou.

Průvlaky jsou tvaru obráceného T, tedy systém je s viditelnými průvlaky pod úrovní  stropní konstrukce. Ztužidla jsou bez ozubů.

Panely Spiroll  v tl. 25 cm tvoří vnitřní převažující plochu. Filigránové desky tl. 6 cm s nadbetonováním (beton B20) jsou pak navrženy v obvodových částech stropní plochy a v případě stropu nad 2.NP lemují otvor pro světlík - viz konstrukční  část.

Nad okenními otvory v obvodovém plášti jsou z důvodů velkých rozponů navrženy překlady z ocelových nosníků kotvených přivařením k ocelovým plotnám předem osazeným při výrobě prefa skeletu resp. betonáži monolitického ztužujícího rámu. Tam kde je to konstrukčně možné jsou navrženy RZP překlady včetně tepelné izolace.

U oken s vnějšími předokenními žaluziemi zapuštěnými do nadpraží bude řešena upravená skladba překladů dle detailu v PD.

Nad otvory zdiva YTONG tl. 300 mm budou osazeny překlady RZP rovněž včetně tepelné izolace. Vnitřní překlady budou buď v příčkovém systému YTONG, železobetonové RZP nebo ocelové nosníky.

Podrobnější údaje obsahuje konstrukční část E2.2 – část 1A.

Stávající nosný systém sloupů a pilířů komunikační vertikály i východního křídla interního pavilonu je v úrovni stropů doplněn průvlaky. Stropní konstrukce je tvořena ŽB deskami s trámy. Z důvodu nízké únosnosti (viz odstavec 3) bude nutno ocelovými profily podchytit vodorovné ŽB konstrukce (průvlaky, trámy, desky) ve všech čtyřech podlažích komunikační vertikály a ve 3.NP dotčené části východního křídla.

Podrobnější údaje obsahuje konstrukční část E2.2 – zesílení 1B a část 1B.

Nově budované stropy nad 4.NP budou provedeny z ocelových válcovaných I-profilů a desek HURDIS. Nad lékařskými pokoji bude navíc tato konstrukce ve spádu, což eliminuje spádovou vrstvu střechy a tím snižuje přitížení této části objektu.

Podrobnější údaje obsahuje konstrukční část E2.2 – část 1B.

Doplnění otvorů ve stropě nad 4.NP obloukové části je navrženo VSŽ plechem na ocelových nosnících. Nastavená část únikového schodiště je provedena PZD deskami uloženými na ocelové profily.

Podrobnější údaje obsahuje konstrukční část E2.2 – část 2.

5.  Obvodový plášť, příčky

Obvodový plášť objektu přístavby je navržen z tvárnic YTONG P3-550 tl. 400 mm zděných na tenkovrstvou maltu, jenž po aplikaci zateplovací exterierové omítky HASIT tl. 30 mm splňuje přísné požadavky novelizované normy na tepelný odpor R=3.

Zdivo je vždy předsazeno před konstrukci skeletu o 100 mm, železobeton je pak izolován pěnovým polystyrenem tl. 50 mm a plášť budovy doplněn opět tvárnicemi YTONG tl. 50 mm pro sjednocení podkladu fasády, ale především z důvodu skrytí

hořlavého PPS. Tato přizdívka je přes tepelnou izolaci do skeletu místně kotvena z důvodu zajištěni stability a kompaktnosti zateplení.

V 1.PP je pak použito tvárnic YTONG P3-550 v tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu, což postačuje z hlediska nároků na tepelnou bilanci temperovaných prostor v rámci dispozice suterénu.

Zdivo z bloků POROTHERM 30P+D tl. 300 mm pevnosti P10 na cementovou maltu pevnosti 5,0 MPa je navrženo pro stěny samonosné výtahové šachty.

První vrstva cihel na izolaci proti zemní vlhkosti bude vždy ložena do cementové malty, spára po obvodu budovy bude ošetřena materiálem Xypex DryPac, aby se zamezilo pronikání srážkové vody do konstrukce – viz detail ve výkresové části PD   a také bod 8 - Izolace proti vodě.

Obvodový plášť stávajícího objektu je dle provedených sond zděný z cihel plných. Vzhledem k malému řešenému rozsahu a s vědomím následného nezbytného zateplení po dokončení objektu jako celku, lze prozatím pominout fakt, že konstrukce nesplňuje požadavek normy na tepelný odpor při rekonstrukcích.

Z důvodu dodržení odstupových vzdáleností dílčích požárních úseků je nutno dozdít ostění okenních otvorů. Toto a veškeré nové obvodové pláště jsou navrženy v takových tloušťkách, aby jednak splňovaly požadavky normy na tepelný odpor (tj. R=2,0 při rekonstrukcích), ale také aby příliš nepřitěžovaly stávající objekt. Zdivo 4.NP je proto navrženo v tl. 300 mm z tvárnic YTONG P3-550 na MVC 2,5.

Pro snadnější instalaci, manipulaci a údržbu nových topných těles budou v interiéru dozděny všechny parapetní výklenky. Ve 2.NP a 3.NP budou navíc parapety nadezděny na požadovanou výšku (850 mm).

Příčky jsou řešeny převážně systémem bloků YTONG v tl. 100 a 150 mm, obezdívky instalací tl. 50 mm. Systém příček zahrnuje také překlady. U větších rozponů jsou pak použity překlady RZP nebo ocelové válcované profily.

Z důvodu minimalizace zatížení stávajících stropních konstrukcí jsou v komplexech sociálek v 1.NP a 2.NP navrženy systémové sádrokartonové příčky KNAUF tl. 100    a 150 mm včetně vnitřní izolace. Nosné profily systému sádrokartonových příček budou kotveny do podlahy a ke stropu, opláštění s izolací bude provedeno po podhled

a po montáži instalací pak ve zbývající části. Obvod nasávací komory VZT ve 4.NP části 2 provést sádrokartonovou příčkou tl. 200 včetně izolace. Doběhy příček do okenních sloupků budou řešeny opět ze sádrokartonu na U-profily 25/50/2 mm (max šířka včetně povrchové úpravy 75 mm).

6.  Omítky, fasáda objektu

Vnitřní omítky jsou navrženy tenkovrstvé, vápenné štukové. Budou provedeny i nad podhledy. Omítky stropů budou prováděny v místech bez podhledů, stropy nad podhledy budou mít zatřené spáry a provedenou neprášivou úpravu - penetraci povrchu.

Veškeré interiérové omítky budou vyztuženy perlinkou, zejména pak v přechodech materiálů, ale i po provedení drážek instalací apod. Ve zranitelných rozích doporučujeme omítky opatřit rohovníky, exponované rohy jsou řešeny se zabudovanými L-úhelníky z válcované oceli.

Fasáda budovy bude řešena speciální zateplovací omítkou systému HASIT v celkové tloušťce 30 mm s barevným povrchovým nástřikem. Tento bude na přístavbě z části 1.NP a 2.NP v barvě červenohnědé typ Tollens Volcalis. Zbývající fasáda je pojednána v barvě lomené bílé - konkrétní odstín bude vybrán po provedení vzorků na stavbě. Zateplovací omítka HASIT bude aplikována rovněž na novou fasádu komunikační vertikály.

Viditelné sloupy skeletu přístavby budou ošetřeny natažením tenkovrstvé stěrky VIERO CERAMITZ (dodavatel DPC Systems Brno) se strukturou umělého pískovce barvy tmavší šedé, zakázkový odstín č.7860.

Ve stejném provedení bude řešen nízký soklík (cca 150 mm nad úroveň betonových dlaždic okapového chodníku - UT) na obvodu budovy mimo sklobetonové stěny. Vnější povrch „Ceramitzu“ bude lícovat s omítkou (nebude předsazen), bude oddělen nutou. Podkladem pro „Ceramitz“ je cementová omítka zdiva opatřená izolačním nátěrem Xypex – viz detail ve výkresové dokumentaci.

Fasáda stávajícího východního křídla bude v místě zásahů provizorně vyspravena. Komplexní barevné řešení fasády bude následovat po aplikaci zateplovacího systému v dalších etapách rekonstrukce.

7.  Podkladní betony, násypy, dilatace

Obecně lze stanovit, že podkladní betony v tl. 130 mm budou v kvalitě B15 vyztužené svařovanou ocelovou sítí 4/150x4/150. V případě podkladního betonu na zhutněném násypu (skladba H1) pak 8/150x8/150 Betony podlah budou min. B10, lépe B15, vyztužené vždy B15.

Rozdíl do HTÚ bude doplněn vrstvou štěrkopísku hutněného na únosnost 0,2 MPa.

V místě pod příčkami a sklobetony  bude tloušťka podkladního betonu zesílena na cca 250 mm v šířce 1 metr a vložena druhá svařovaná ocelová síť 4/150x4/150. Sokl pod sklobetonovou stěnou jižní fasády bude proveden přímo při betonáži podkladního betonu se zatažením sítě do L. Sokly ostatních sklobetonů budou betonovány při provádění mazanin přilehlých podlah (skladba G1) a ztuženy opět vložením pásu sítě.

Podkladní betony budou provedeny nad základovými pasy, jejichž horní úroveň je     v úrovni spodního líce betonů.

Násypy a zásypy se uplatní v omezené míře kolem základových pasů, výtahové šachty, revizních šachet ZTI, po výkopech vodovodu, kanalizace a zesilovaných základů. Budou provedeny ze štěrkopísku, nutné je důkladné hutnění po vrstvách tl. 20 cm.

Okapový chodník kolem objektu přístavby je řešen betonovými dlaždicemi 500x500x50 ložených do štěrkopískového lože.

Revizní šachty ZTI budou provedeny z prostého betonu B20 tl. 150 mm, doporučujeme vyztužit Kari sítí.

Betony v podlahách v kvalitě B15 se uplatní ve velké míře v tloušťkách 5-8 cm, v rekonstruované části vyztuženy sítí 6/200x6/200. Pod technologické vybavení ve

strojovnách budou řešeny betonové základky oddilatované od konstrukce. Beton pod litým asfaltem příjezdu sanitek bude v tl. cca 150 mm.

Spádová vrstva střechy přístavby bude řešena pomocí betonové mazaniny důsledně dilatované od zdiva atik. Mazaniny střech rekonstrouvaných částí jsou navrženy z polystyrenbetonu o objemové hmotnosti 500 kg/m3. Velikost dilatačních celků bude v interiéru max. 6x6 metrů, v exteriéru pak max. 5x5 metrů. Dilatační spáry budou řešeny vložením proužku polystyrenu a v podlahách pak dilatačními profily. Bude důsledně řešena dilatace betonů od svislých konstrukcí (stěny, atika).

Dilatace mezi přístavbou a stávajícím objektem bude řešena rovněž pomocí dilatačních profilů – viz detaily dilatací.

8.  Izolace proti vodě

Vzhledem k nízkému radonovému riziku není třeba  provádět žádná speciální opatření proti pronikání radonu z podloží. Postačí běžná izolace proti zemní vlhkosti. Stejně tak není žádný zvláštní požadavek na izolace proti podzemní vodě. Založení objektu přístavby v podstatě v úrovni terénu a spodní voda v hloubce více jak 4 metry umožňují navrhnout pouze základní izolaci proti zemní vlhkosti. Je tedy uvažováno s natavením jedné vrstvy těžkého asfaltového pásu Sklobit na penetrovaný betonový podklad. Alternativně lze použít fólie PVC Fatrafol 803 tl. 1,5 mm.

Po zásazích do konstrukcí základů a podlah stávajícího objektu v místech zesilování resp. nově řešené kanalizace je opět uvažováno s natavením jedné vrstvy těžkého asfaltového pásu Sklobit na penetrovaný betonový podklad a spojení se stávající hydroizolací.

Izolace dojezdu výtahové šachty a revizní šachty ZTI budou provedeny izolačním nátěrem vnitřního povrchu betonu pomocí systému XYPEX.  Detail styku asfaltové izolace s betonem ošetřeným Xypexem je doložen ve výkresové dokumentaci.

XYPEX bude použit také jako izolace soklu sklobetonových stěn resp. svislého zdiva při přechodu na podkladní beton a základy. Pro zajištění funkčnosti je nutné na zdivo nanést vrstvu cementové omítky do výšky cca 200 mm nad úroveň hydroizolace

a tuto opatřit nátěrem, jenž prokrystalizuje a vytvoří tak nepropustnou membránu. Ložná spára první vrstvy cihel bude provedena rovněž z cementové malty a do hloubky cca 50 mm od vnějšího líce vyplněna směsí Xypex Concentrate Dry Pac. Vhodné je protažení nátěru Xypex  i na cca 200 mm základu – viz detail ve výkresové dokumentaci. Takto vytvořený podklad zdiva bude sloužit pro natažení povrchové úpravy Viero Ceramitz.

Před aplikací XYPEXU je nutno beton resp. cementovou omítku neutralizovat pomocí HCl ředěné 1:6 a oplachem vodou. Případné pracovní spáry a viditelné trhlinky budou předem ošetřeny a zaplněny výše zmíněnou směsí XYPEX Concentrate Dry Pac.

Izolace střech jsou řešeny systémem SARNAFIL, fólie světle šedá, typ S 327-15        v tl. 1,5 mm. Jedná se o izolaci z polymericky měkčeného PVC vysoké kvality, systém obsahuje typové řešení vtokových vpustí, dilatací a prostupů ZTI a VZT.  Folie Sarnafil bude ke konstrukci mechanicky kotvena, výpočet kotvení bude součástí dodávky střechy. Atika a svislé zdivo nad úrovní střechy je oplechováno kašírovaným (pofóliovaným) plechem pro možnost přímého napojení izolační fólie.

Střecha v úrovni 3.NP má spádování dovnitř, s vnitřními odpady. Střešní vpusti budou opatřeny koši proti zanesení hrubými nečistotami. Vpusti budou jednoúrovňové,  odvodnění pojistné hydroizolace (parozábrany) bude řešeno pouze provizorně. Parozábranu tvoří pás těžké lepenky Bitagit natavený na spádovou vrstvu střechy.

Střechy nad rekonstruovanými částmi jsou spádovány k okrajovým žlabům, které srážkovou vodu odvádí do venkovních svodů.

Vnitřní izolace mokrých provozů (sprchy, umývárny) budou řešeny stěrkovými izolacemi Botament, případně lze použít jiný srovnatelný materiál (Schomburk apod.). V projektu je uvažováno s izolací Botament Botact DF 9, penetrací povrchu Botact D 11, lepením dlažeb a obkladů do tmele Botact M 21 a spárováním Boton    M 32. Podlahy budou opatřeny izolací dvojnásobnou s vytažením do výšky min. 300 mm, stěny pak budou izolovány pouze ve sprchách. Izolace budou v rozích                 a především u podlahy ve  sprše zesíleny, prostupy instalací budou lemovány izolační manžetou. Podlahy nutno spádovat ke vpustím v celém rozsahu místnosti (resp. ze vzdálenosti 5 m).

Spárování obkladu a dlažby v případně místností očisty pacienta a chirurgického zákrokového sálu v 1.NP a operačním traktu urologie ve 2.NP bude řešeno chemicky odolnou spárovací hmotou Botament Boton CF 200, v detailech použit trvale pružný Boton CF 600.

9.  Tepelné a akustické izolace

Vnější líc skeletu přístavby bude izolován 50-ti mm polystyrenu s přizdívkou YTONG pro sjednocení podkladu exteriérových omítek (viz kapitola 5), polystyren bude také ve skladbě nadokenních překladů.

Podlahy vnitřních místností na terénu budou izolovány 30 mm expandovaného polystyrenu PSB 25. Vzhledem k tomu, že se téměř celé první nadzemní podlaží nachází nad otevřeným prostorem manipulační haly příjezdu sanitek v 1.pp, je stropní konstrukce snížena o 150 mm pro možnost vložení tepelné izolace do podlahy.

Alternativou  polystyrenu je izolační systém ORSIL nebo ROCKWOOL.

Většina podlah, až na výjimky, má ve svých skladbách kročejovou akustickou izolaci Orsil N (alt. Steprock T - Rockwool) v tl. 25 mm zajišťující rovněž oddilatování od svislých stěn.

Všechny podlahy jsou navrženy jako plovoucí, je tedy nutno dilataci od svislých stěn důsledně dodržovat. Důraz na kvalitní provedení akustické izolace je především ve strojovně VZT,  pod základy VZT  bude navíc izolační korek.

V případě nástavby lékařských pokojů bude ponechána původní ŽB atika jižní fasády, kterou je nutno před následným nadezděním do příslušné úrovně zateplit z vnitřní strany, jako doplněk exteriérové zateplení omítkou HASIT.

Veškeré prostupy stropními konstrukcemi budou kolem potrubí protipožárně utěsněny.

PSB-S-25 je také navržen pro izolaci střechy. Zde bude bodově lepen ve dvou vrstvách tl. 80 a 40 mm resp. 50 a 50 mm s překrytím spar. Pod základy chladicí jednotky na střeše nad 4.NP části 2 bude polystyren extrudovaný (Standard).

10.  Zámečnické výrobky

Budou použity typové i atypické konstrukce. Typové budou zárubně ocelové do příčky tl. 10 nebo 15 cm, případně zárubňe do sádrokartonu, poklopy revizní šachty (Alupura - pro betonovou výplň nebo PVC), průvětrníky, dveře a madla ve sprchách  a na WC apod. Rozsáhlejší zámečnickou konstrukcí je nové zábradlí nastaveného schodiště v části 2. Provedení a profily přizpůsobit stávajícímu.

Výrobky z nerezu.

Jedná se o podlahové lišty v přechodech materiálů podlah, nerezové bude kování dveří a madla na dveřích prosklených stěn v interieru i exterieru.

Drobné atypické výrobky.

Jedná se o lemování stoupaček, čistících a dočišťovacích rohoží v podlaze atd.

Exponované a zranitelné rohy zdí budou ochráněny vsazeným ocelovým (případně nerezovým) tenkostěnným úhelníkem. Pro kotvení operačních lamp jsou ve stropě řešeny ocelové kotevní desky.

Vnější okna a prosklené stěny.

Prvky na rozhraní exteriéru (vstupní prosklené Al stěny) budou s přerušeným tepelným mostem a zaskleny dvojsklem, s nerezovým madlem. Al konstrukce v jižním průčelí fasády bude řešena s vodorovnými požárně bezpečnostními prosklenými přepážkami. Členění a provedení viz výpisy.

Materiálovou výjimkou jsou ocelové prosklené dveře s nadsvětlíkem pro výlez na střechu přístavby (profily s přerušeným tepelným mostem) a konstrukce polykarbonátového světlíku ve střeše nad čekárnou 2.np. Tato je kotvena do spádovaných ŽB stěn vybíhajících nad úroveň střechy provedených jako součást nadbetonování filigránů stropní konstrukce. Samotný polykarbonát je samozhášivý neskapávající opatřený reflexní fólií.

Vnitřní prosklené stěny a dveře.

V prostoru aseptického zákrokového sálu 1.np a operačního traktu 2.np jsou navrženy posuvné (ocelové nebo hliníkové) dveře šířky 1400 mm (světlost otvoru min.       1300 mm) resp. 850 mm (světlost otvoru min 800 mm) bez vodícího prvku v podlaze.

Dveře budou automatické na loketní nebo nožní spínač alt. manuální.

Ostatní prosklené stěny a dveře jsou řešeny klasicky jako otvíravé, z tenkostěnných ocelových profilů, s nerezovým madlem vodorovným.

Vnitřní prosklené stěny jsou často řešeny i s nestejnou šířkou křídel dveří.

Požárně odolné konstrukce.

Na rozhraní požárních úseků nebo u CHÚC jsou osazeny dveře  s požární odolností EW nebo EI, musí být doloženy atestem. V chodbě 1.PP a 1.NP budou osazeny kouřotěsné otvíravé dveře se samozavíračem  s elektromagnetem ovládaným EPS .

U výtahů osadí dodavatel dveře s požární odolností EW 15 D2.

11.  Truhlářské výrobky

Jedná se převážně o typová dveřní křídla 60-110 cm široká, plná nebo částečně prosklená, jednokřídlová. Povrchová úprava křídel i zárubní je navržena s nátěrem  dle barevného řešení interiéru.

Kování dveří bude nerezové, provedení většinou klika a knoflík nebo oboustranně klika, osazení vložkovým zámkem. Před kompletací doporučujeme probrat případnou instalaci zámků na generální klíč nebo zámků s odstupňovanou možností přístupu       s uživatelem.

Na rozhraní požárních úseků budou dveře s nároky na požární odolnost EW nebo EI, případně opatřené samozavíračem.

Dále jsou navrženy ochranné desky na stěnách chodeb a v jiných exponovaných prostorách. Budou provedeny z kvalitní laminované dřevotřísky, se zaoblenými

vsazenými hranami, výška osazení bude přizpůsobena podle použité transportní techniky, rozsah osazení bude případně rozšířen dle požadavku investora.

Parapetní desky oken budou z kvalitní laminované dřevotřísky (Riva, postforming), odstín šedobílý, mramorovaný. V případě odkládacích polic v zákrokových sálech, sterilním skladu a na operačním sálu nutno provést nosnou konstrukci – viz výpis zámečnických výrobků.

12.  Výrobky z plastů

Všechna okna jsou navržena z plastových profilů v barvě bílé, otvíravá a sklápěcí, jednokřídlová, částečně pevná.

V omezené míře jsou řešeny plastové shrnovací dveře.

Plasty se dále uplatňují jako součást zámečnických výrobků, krytí dilatačních spar apod.

13.  Klempířské konstrukce

Klempířské konstrukce jsou řešeny celkem třemi způsoby.

Venkovní parapety oken přístavby a komunikační vertikály budou v rámci dodávky oken hliníkové s finální povrchovou úpravou v barvě RAL 7035. V případě oken ve fasádě východního křídla bude oplechování provizorní pozinkovaným plechem. Finální úprava bude provedena po aplikaci zateplovacího systému.

Klempířské konstrukce ve střeše budou v systému střešní krytiny Sarnafil                   z pozinkovaného kašírovaného plechu – standardní barevné provedení. Jedná se jak o oplechování atiky, lemování nadezdívek, tak i o veškeré prostupy instalací ZTI a VZT.

Lemování a oplechování prostupů plechovou krytinou krovu bude řešeno pozinkem.

Klasickými klempířskými prvky pak budou žlaby a střešní svody.

V neposlední řadě je mezi klempířské práce zahrnuto provedení plechové krytiny nové části krovu na místě demontované valby (není součástí Výpisu klempířských výrobků).

Klempířské konstrukce budou provedeny podle ČSN 733610.

14.  Sklobetony

Jsou navrženy ve značné míře převážně v 1.PP jako rozhodující architektonický prvek, jenž maximálně odlehčuje a prosvětluje exponovaný prostor manipulační haly. Dvě sklobetonové stěny pak budou provedeny na místě původní zaoblené ve 3.NP. Budou vyzdívány z průsvitných tvárnic 190/190/80 typ 1908 W - mrak, do ocelového rámu z U profilů za použití distančních křížků.

V průběžné stěně vedle příjezdu sanitek jsou osazena průhledová okna - viz  pohledy.

Pro dostatečné odvětrávání interiéru jsou ve stěnách osazeny větrací mřížky v modulovém rozměru tvárnic 200/200.

Veškeré sklobetony budou řešeny dle technologických pokynů výrobce včetně důsledné dilatace.

15.  Čalounické výrobky, žaluzie

Čalounění dveří je řešeno u vstupních dveří z čekáren do vyšetřoven

Žaluzie v okenních otvorech budou vnitřní vertikální a vnější horizontální.

Vnitřní vertikální sklotextilní nebo polyesterové žaluzie je možno vysávat případně vyprat v lázni 30 až 40°C. Použití obyčejných textilních žaluzií není vhodné neboť se většinou jedná o prostředí s vysokými nároky na hygienu (ambulance).

Vnější horizontální žaluzie budou osazeny do nadpraží oken východní fasády přístavby v 1.NP (vyšetřovna TRN a vyšetřovna chirurgie), všech oken západní fasády ve 2.NP (vyšetřovna a endoskopie urologie) a oken urodynamiky fasády východní 2.NP. Budou lamelové, naklápěcí, s vodícími lištami po bocích a manuálním ovládáním z interiéru. Detail úpravy nadokenních překladů v těchto případech je doložen ve výkresové části PD.

16.  Úpravy povrchů stěn, obklady

V základním provedení jsou řešeny malby Primalex Nové  Fortissimo - stěny běžných chodeb, šaten, pracoven, lékařských pokojů, skladů, technických provozů atd.

Část těchto stěn  bude provedena v barevném odstínu dle barevného řešení interiéru - jedna stěna pokoje, část chodby apod. Zde je uvažováno s povrchovou úpravou Tollens Crylomat,  otěruvzdornou a omyvatelnou barvou v pastelovém odstínu.

V prostorách s vyššími nároky na kvalitu a omyvatelnost povrchu budou řešeny omyvatelné nátěry nebo nástřiky stěn v systému Tollens, je uvažováno s materiálem Tollens Fastosatin  - viz kapitola 19.

Ve velké míře jsou řešeny obklady stěn. Budou keramické, dle barevného řešení interiéru (kombinace), formát obkladu podle velikosti a účelu místnosti. Menší formát obkladu (např. 15x20 cm) bude na WC a v dalších menších místnostech, velký formát 20x25 až 30x30 cm je pak možno uplatnit v zákrokových sálech nebo na operačním sálu v 1.NP.

Obklady těchto sálů, očisty pacientů, urologické vyšetřovny, endoskopie, mytí lékařů, sterilního skladu, dekontaminace a přípravny pacientů budou spárovány hmotami s vysokou odolností proti dezinfekčním přípravkům, navržena je spárovačka Botament Boton CF 200, pro detaily pak Boton CF 600.

17.  Podhledy

Budou řešeny v rozsahu adekvátním náročnosti řešených provozů. Vzhledem k typu původního podhledu stávajícího objektu (rákos + omítka), tvaru stropní konstrukce a zejména z důvodů statického podchycování budou nové podhledy řešeny ve velkém rozsahu téměř všude.

Podhledy na chodbách, čekárnách, větších místnostech a v místech s koncentrací instalací budou kazetové čtvercové ve standardu Rockfon Koral, vždy v rastru 600/600 mm. Ocelová konstrukce podchycení stropů je v místech nad kazetovými podhledy navíc protipožárně chráněna SDK opláštěním.

V prostoru zákrokových sálů v 1.NP a filtru s přípravnou pacientů ve 2.NP, kde jsou vyšší nároky na hygienu prostředí, bude řešen podhled na úrovni Rockfon Hygienik Plus v rastru 600/600 mm. Na urologickém operačním sálu je navržen těsný kovový podhled.

Předepsaný podhled Rockfon Hygienik Plus nelze nahradit klasickým kazetovým podhledem, jediná alternativa záměny je podhled ze sádrokartonu s omyvatelnou povrchovou úpravou v kvalitě Tollens Fastosatin.

V malých místnostech (sociální zařízení) nebo pro místní částečné zakrytí instalací bude použit podhled ze  sádrokartonu.

18.  Podlahové krytiny, dlažby

Hlavními  povrchy  podlah  jsou  PVC krytiny ve čtvercích (včetně antistatických)     a keramické dlažby. V menší míře se uplatní koberec, teracová dlažba či cementový potěr. Hlavní část 1.PP - příjezd sanitek - je pojednána v litém asfaltu. Ten v líci objektu navazuje na objekt SO 011 Komunikace, chodníky a terénní úpravy. Povrch bude protiskluzný a vyspádovaný ke žlábku.

Antistatické podlahy se svodovou mřížkou z měděných pásků jsou uvažovány ve čtvercích, typ Elektrostatik A nebo S (Fatra Napajedla). Budou řešeny v operačním sálu a zákrokových sálech a ve všech místnostech s nároky na antistatické vlastnosti

podlahy (speciální vyšetřovny). PVC ve čtvercích bude řešeno v ostatních prostorách bez nároku na antistatiku. Opět jsou uvažovány čtverce Elektrostatik, ale bez vodivého pospojování. PVC ve čtvercích - antistatické provedení - bude  řešeno s vytažením podlahoviny na  svislou stěnu do výšky 10 cm se zakončením pod obkladem nebo s malou ukončovací lištou u omítky resp. bez lišty důkladným nalepením na omítku před aplikací nátěru či malby. Do rohu vložit koutový profil pro dodržení předepsaného poloměru fabionu..

Při lepení čtvercového PVC bude důsledně dodržen technologický postup výrobce, svařování čtverců bude provedeno vždy ve tvaru U nebo V.

Konkrétní použití typu PVC včetně případné barevné kombinace bude uvedeno v příloze projektu – barevné řešení interiéru.

Keramické dlažby jsou navrženy v mokrých provozech (protiskluzná úprava), skladech. Je uvažována převážně dlažba standardu Taurus ve formátu 30x30 cm, v sociálních zařízeních případně formát menší – podrobnosti opět viz barevné řešení. Přechod mezi dlažbou a obkladem bude řešen pomocí koutové PVC lišty.

Dlažby v mokrých prostorách budou protiskluzné, lepené do izolačního tmele Botament Botact M21 – viz skladby podlah. Izolace podlahy bude dvojnásobná, vytažená min. 30 cm na svislé konstrukce, v koutech a rozích vyztužená.

Na stupních východu na střechu ve 3.NP bude Taurus schodišťový.

Keramické soklíky budou provedeny z materiálu dlažby. V technických provozech je uvažováno s teracovou dlažbou,  v dojezdech výtahu je cementový potěr.

Pracovny primářů budou osazeny zátěžovým kobercem.

Další podrobnosti také viz E2.1-26 Skladby podlah a střech.

19. Nátěry konstrukcí, malby

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí byl převážně zvolen  vysoce kvalitní systém TOLLENS. Bude použit jak pro nátěry  dřevěných nebo kovových konstrukcí            v interiéru i exteriéru,  tak i pro nátěry omítek a fasády.

Běžné omývatelné nátěry budou řešeny s povrchem Tollens FASTOSATIN s povrchem penetrovaným dle podkladu, např. FASTOPRIM nebo IMPRESSION UNIVERSELLE. Omyvatelným nátěrem budou upraveny také niky pro uzávěry ZTI v čistých prostorách operačního traktu.

Barevné povrchy stěn bez zvýšených nároků na omyvatelnost za mokra, ale přesto otěruvzdorné a omyvatelné budou řešeny dvojnásobným nátěrem Tollens CRYLOMAT s předcházející impregnací TOL-FIX.

Kovové prvky  v interiéru  budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr  bude proveden základovou barvou TOLL-METAUX, krycí nátěr pak 2x barvou ROTOLL SATIN v odstínech dle barevného řešení. Jako základní nátěr dřevěných konstrukcí bude použit  IMPRESSION UNIVERSELLE, vrchní nátěr bude vždy 2x ROTOL SATIN.

Většina kovových prvků v exteriéru bude ošetřena nátěrem Unifer 104.

Ostatní běžné povrchy budou ošetřeny malbou Primalex Nové Fortissimo.

Fasády :

Pro barevnou úpravu fasády je navržen nátěr nebo nástřik systémové zateplovací omítky HASIT.

U jemně strukturovaného povrchu omítky v barvách červenohnědé, lomené bílé (bílošedé) nebo tmavší šedé bude v případě vzniku trhlinek v podkladu použit materiál Tollens RENOCRYL, případně TOLL FACADE SILIKATE včetně vhodné penetrace podkladu. Uvedené nátěry jsou doporučeny z důvodu barevné stálosti, omyvatelnosti a antistatických  vlastností.

Pro melírovaný povrch fasády je uvažováno s technologií Tollens VOLCALIS – kombinace barev V 940 a V 520 - viz provedení I.etapy. Podklad bude fixovaný pomocí Volcalis Fixateur, konečný povrch pak ošetřen hydrofobizační úpravou Hydrofogue Incolore.

Sokl přístavby a viditelné sloupy ve fasádě budou opatřeny nanesením stěrkové hmoty Viero Ceramitz v zakázkovém odstínu č. 7860.

20.  Zasklívání

Konstrukce v obvodovém plášti budou zaskleny izolačním dvojsklem s hodnotou       k = 1,6 Wm-2K-1. V případě Al konstrukce v jižním průčelí budou vodorovné přepážky zaskleny protipožárním bezpečnostním sklem. Zasklení bude čiré.

Vnitřní stěny a okna budou zaskleny sklem jednoduchým, čirým nebo matovým, do výšky 2 metry bezpečnostním.

Požární stěny a dveře budou zaskleny sklem s požadovanou požární odolností, na celou konstrukci musí být doložen atest.

Polykarbonátový světlík viz kapitola 10.

21.  Výtah

V přístavbě je řešen jeden lanový lůžkový výtah se strojovnou dole v nejnižším podlaží. Tento byl navržen ve spolupráci a po konzultacích s firmou Výtahy Brumovice, tel. 0626/423117.

Neprůchozí elektrický výtah má nástupiště ve všech podlažích, celkový zdvih 7,45 m, dolní dojezd 1,5 m, horní dojezd 3,65 m a je řešen v šachtě o světlém rozměru 2400x2900 mm se zabudovanými ocelovými profily pro kotvení vodítek. Pod stropem šachty jsou kapsy pro uložení ocelových nosníků (dodávka výtahů), v případě nutnosti uložit nosník v místě ŽB rámu R1 přivařením k ocelové plotně kotvené na hmoždinky. Ve strojovně v 1.PP bude osazen manipulační nosník I140 pod stropem (SH 2300 nad podlahou). Z důvodu průběhu dilatační spáry je stroj situován atypicky.

Nosnost výtahu 1500 kg, jmenovitá rychlost 0,4 m/s, dojížděcí rychlost 0,15 m/s, výkon motoru 7,5 kW.

Kabina bude velikosti 1400 x 2400 x 2160 mm, stěny nerezové,  podlaha altro, strop komaxit, na boční stěně madlo, sklopné sedátko a tlačítkový panel. Výtahy budou

vybavené pro osoby  se sníženou schopností pohybu a orientace dle novelizované vyhl. č.369/2001 Sb., budou odpovídat ČSN EN 81-1 i nařízení vlády  č.14/1999 Sb.

Šachetní i kabinové dveře budou rozměru 1300 x 2000 mm,  automatické dvoudílné teleskopické, s požární odolností EW 15 D2.

Pro výtah bude instalováno samoobslužné řízení, signalizace polohy na displeji ve stanici. Způsob ovládání, provoz a zabezpečení nutno řešit po dohodě s uživatelem. Součástí dodávky bude obložení portálů kolem dveří nerezovým plechem (kartáčovaný nerez). Odvětrání výtahové šachty je řešeno pomocí větrací mřížky ve sklobetonu dole a ve fasádě nahoře.

V komunikační vertikále je v rámci II.etapy řešena stavební příprava rekonstrukce stávajících výtahů. Původní šachta jednoho lůžkového a jednoho osobního výtahu bude přizpůsobena pro instalaci dvou lůžkových výtahů o světlých rozměrech kabiny 1350x2350 mm. Šachetní i kabinové dveře budou mít minimální světlý rozměr při otevření 1100 x 2000 mm. Šachta bude mít vyzděnou zadní stěnu z bloků POROTHERM tl. 300 mm, boční příčky z plných cihel a uprostřed bude předělena ocelovým nosníkem pro kotvení vodítek. Ve stěnách budou rovněž osazeny kotevní prvky. Celkový rozměr šachty 3850 x 2900 mm. Výtahy budou lanové se strojovnou nad šachtou ve 4.NP. Ve strojovně bude osazen manipulační nosník I160 ve tvaru T (SH 2100 nad podlahou) a do 3.NP proveden montážní otvor v podlaze.

Obdobná úprava již byla v minulosti realizována v komunikační vertikále chirurgické části nemocnice. Veškeré stavební úpravy pro tuto rekonstrukci byly tedy konzultovány s realizační firmou Výtahy Brumovice, tel. 0626/423117.

Detailní projektová dokumentace bude zpracována vybranou dodavatelskou firmou    a bude součástí dodávky výtahů. Jakékoli změny ve vybavenosti a stavební úpravy nutno konzultovat s uživatelem a GP.

22.  Bourací práce

U objektu SO 002 bude rozsah bouracích prací nutných pro napojení přístavby větší než tomu bylo v případě I.etapy.

Vybourány budou zejména dnešní obvodové zdi včetně oken a parapetů v místě napojení a průběžná sklobetonová stěna obloukového schodiště.

V úrovni 1.NP bude odbourána - zkrácena konstrukce balkonu na úroveň nosných sloupů, doporučuje se beton nebourat, ale odřezat, aby nebyla porušena navazující    žb konstrukce.

V úrovních 2.NP a 3.NP budou odbourány dnes již havarijní nepoužívané balkóny. Zajištění výstupu ve 3.NP západního křídla bude provedeno provizorně s tím, že se dořeší v navazujících etapách rekonstrukce.

Z důvodu maximálního odlehčení nosného systému stávajícího objektu budou ve všech nadzemních podlažích kompletně vybourány podlahy na stropní konstrukci. Stejně tak převážná většina interiérových příček z plných cihel a s tím spojené odstranění původních rákosových podhledů. Vlivem nutného statického podchycování bude nezbytné kompletně vybourat podhledy v celém rozsahu komunikační vertikály.

Další neméně náročnou součástí bude bourání části železobetonové stropní konstrukce nad 4.NP v místě navržených lékařských pokojů včetně části obvodových zdí, podlahové vrstvy terasy a také demontáž valby krovu pro rozšíření strojoven nad obloukovou částí s bouráním ŽB atik. Demontáž původního přístupového schodiště do tohoto prostoru si vyžádá nastavení stávajícího únikového schodiště ze 3.NP do 4.NP a s tím spojené bourání stropní ŽB desky s trámy.

Před provedením nových souvrství jednoplášťových plochých střech budou původní vrstvy odstraněny. Současně dochází k demontáži prosklených světlíků nad oběma částmi 4.NP. V neposlední řadě bude provedena výměna veškerých výplní otvorů obvodového pláště rekonstrukcí dotčených částí.

Co se týče samotného skeletu budou odbourány některé tzv. „uši“ sloupů a pilířů a také vodorovný ŽB prvek středního rámu v 1.NP, 2.NP a 3.NP tvořící jakési nadpraží dveří. Odstranění těchto segmentů skeletu nebude mít vliv na statiku konstrukce.

Pro instalaci dvou nových lůžkových výtahů bude nutné ubourat i menší kus základu a vytvořit tak požadovaný dojezd.

Ve všech podlažích budou před započetím bouracích prací instalovány prachotěsné přepážky.

Bourací práce jsou doloženy ve výkresové části projektové dokumentace.

23. Vybavení objektu z hlediska vyhl. č. 369/2001 Sb.

Jedná se o občanskou stavbu se zaměřením pro  zdravotnictví. Objekt tedy musí splňovat  veškeré podmínky dané vyhl. č. 369/01 Sb. o používání staveb  osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

V konkrétním případě přístavby urgentního příjmu se jedná  o následující:

- WC imobilních pacientů bude vybaveno mísou se sedátkem ve  výšce 500 mm nad podlahou a dvěma sklopnými madly ve výšce 780 mm nad podlahou, ovládání splachování max. 1200 mm vysoko.

- Pohyb pacientů  v budově  je  bezbariérový,  nejsou zde  výškové rozdíly  větší  jak 20 mm, propojení podlaží je výtahy s parametry pro dopravu imobilních osob.

- Prosklené stěny, dveře a okna s parapetem nižším jak  400 mm budou označeny ve výši 1400 až 1600 mm kontrastním pásem šířky 50 mm nebo kruhovými terčíky o průměru 60 mm ve vzdálenosti 120 mm a ve výši 800 resp. 900 mm budou opatřeny  vodorovným madlem.

- Vstupní dveře budou mít vždy alespoň jedno křídlo šířky 900 mm, do výšky    400 mm budou opatřeny ochranou proti  mechanickému poškození (bezpečnostní sklo), ve výši 800 resp. 900 mm budou opatřeny  vodorovným madlem.

24.  Barevné řešení

Barevné řešení fasád je popsáno v předcházejících částech technické zprávy a doloženo ve výkresech pohledů. Část fasády východního křídla interního pavilonu řešená ve II.etapě bude ponechána a pouze vyspravena po nutných zásazích. Barevné řešení bude provedeno po aplikaci zateplovacího systému v rámci komplexní rekonstrukce tohoto objektu ve III.etapě.

Barevnost interiéru je doložena samostatnou přílohou „E2.1-42 Barevné řešení“, která bude obsahovat jak technickou zprávu, tak i výkresovou část a vzorkovnici.

Interiér přístavby bude řešen ve stěnách převážně v barvě bílé, v části pak s jednou probarvenou stěnou. Dveře budou natírané a lakované, zárubně ocelové natírané. Zábradlí schodiště je navrženo jako ocelové s nátěrem dle stávajícího.

Podlahy PVC, elektrostatik nebo dlažba budou barevně pojednány, zčásti v kombinaci materiálů. Kombinace bude řešena také u keramických obkladů stěn.

Podrobnosti – viz samostatná příloha.