# E 2. 5 – 2.1  :	  TECHNICKÁ ZPRÁVA

- ÚVOD

## Projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace v části přístavby SO 002 a v části stávajícího chirurgického pavilonu v hlavní budově NsP ve Vyškově. Stávající elektroinstalace bude kompletně demontována a provedena nově, kromě hlavního přípojnicového rozvodu v 1.PP, který bude nově napojen.

Výchozími podklady pro zpracování této dokumentace je projekt stavební části, projekt lékařské technologie, požadavky dalších specialistů a uživatele.

Projektová dokumentace je řešena ve stupni pro provedení stavby.

- HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

## Rozvodná soustava						: 3 PEN AC 400V/ TN – C

## 3 NPE AC 400V/ TN – S

- PE AC 230 V/ IT

- DC  24 V

Ochrana dle ČSN 33 2000 – 4 – 41

živých částí 						:   izolací, krytím

neživých částí   					:  samočinným odpojením

od zdroje

:   bezpečným napětím

zvýšená                                                           	:  proud. chráničem

doplňujícím  pospojováním

Instalovaný příkon MDO 					:  Pi  = 95 kW

z toho 	           DO					:  Pi  =  55 kW

Soudobý příkon     MDO 					:  Ps  = 68 kW

z toho            DO					:  Ps  =  26 kW

Spotřeba el. energie						:  Ar  =  0,5 MWh/rok

Vnější vlivy							:  viz protokol

Typy místností dle ČSN 33 2140				:  viz energetický sumář

výkresy-legenda

- NAPÁJENÍ

Vnitřní elektroinstalace v rekonstruované části chirurgickém pavilonu bude napájená z jednotlivých rozváděčů podlaží. Přívody pro tyto rozváděče budou napojeny ze stávajících prachotěsných přípojnicových systémů, vedených pod stropem 1. PP a procházejících celou hlavní budovou nemocnice. Napájecí systém je tvořen dvěma přípojnicovými rozvody

PPR 500, oba systémy jsou zálohovány náhradním zdrojem nemocnice. Napojení přípojnic je provedeno ze dvou přípojkových skříní RIS 3, umístěných v rozvodně jídelny. V rámci třetí etapy bude provedena výměna napájecích přípojkových skříní, přípojnicové systémy budou rozděleny na MDO a DO. Rozváděče oddělení budou napájeny vždy dvěma kabely- MDO a DO.

Z PPR 500 se provedou vývody pomocí násuvných skříní OSP a napájecí kabely se vyvedou do připravené stupačky s kabelovým roštem. Napájecí systém je paprskový. Po založení kabelů bude stupačková nika zakryta odnímatelnými sádrokartonovými díly s požární odolností 30minut (řešeno ve stavební části).

- VLASTNÍ ELEKTROINSTALACE

Bude provedena kabely CYKY s uložením v místnostech bez podhledů pod omítkou, v místnostech se sádrokartonovými  podhledy se kabely uloží do lišt s odbočnými krabicemi pod podhledy a v místnostech s modulovými podhledy ve žlabech KLAS. Vzhledem k požadavkům ČSN 730802, budou kabely DO v prostorách s podhledy a s uložením ve žlabech, bezhalonové, typu CHKE-R. Dle provedeného výpočtu váhy izolace instalovaných kabelů je navrženo provedení rozvodů MDO kabely CYKY a rozvody DO kabely bezhalonovými typu CHKE-R. Při tomto řešení vychází váha izolace pod 0,2kg/m3 prostoru.

Umělé osvětlení je řešeno zářivkovými svítidly, světelně - technický výpočet bude proveden tokovou metodou pro hodnoty osvětlenosti dle ČSN 36 0450, část osvětlovací soustavy se zapojí na DO, osvětlení na operačním sále a zákrokových sálech se zapojí pouze na DO.

Svítidla na operačním sále a zákrokových sálech  budou vybavena elektronickými předřadníky, na urologickém operačním sále jsou svítidla součástí dodávky těsných podhledů, dodavatel elektromontáží provede pouze přívody a zapojení.Počet a rozmístění svítidel je na výkrese E2.5-2.10.

Nouzové orientační a bezpečnostní osvětlení je řešeno svítidly s předřadníky AC/DC, napájenými z centrálního zdroje EURO .Rozvody k jednotlivým svítidlům budou provedeny kabely s min.požární odolností 30 minut a budou typu CHKE-V. Řešení tohoto osvětlení bude kompletně navrženo v PD části SO 003.

Noční osvětlení na chodbách a schodišti bude provedeno pomocí svítidel NOO, na lůžkových pokojích svítidly, instalovanými v lůžkových rampách.

Světelné zdroje budou s barevným podáním 1B.

Zásuvková a technologická elektroinstalace bude zpracována na podkladě PD lékařské technologie a požadavků dalších specialistů. Pro operační a zákrokové sály  bude realizována zdravotnická izolovaná soustava. Pro operační sál a pracoviště JIP se  oddělovací trafa v provedení MED  umístí v místnosti skladu do skříně RT, pro zákrokové sály bodou trafa umístěna v rozváděči 3RMS 1.1. Hlídání izolačního stavu je provedeno hlídači izolace HIS - HAKEL s vyvedením signalizace pomocí panelů MDS 10 na příslušná pracoviště.

Část zdravotnické izolované soustavy pro operační sál a JIP je napojena přes zdroj UPS v zapojení on-line.

Operační lampa na operačním urologickém sále je zálohována zdrojem E2 – UPS 0,6kVA,zál.180minut. Do rozvodnice operační lampy ROL bude proveden pouze přívod z tohoto zdroje E2 – 230 V AC. Operační lampy na zákrokových sálech budou napojeny pouze na DO(síť GE), vypínače a smívače jsou součástí dodávky s lampou,dodavatel elektromontáží provede pouze instalaci krabic.

Zásuvky pro počítače budou vybaveny přepěťovou ochranou.                                       Ochranné pospojování je provedeno dle ČSN 33 2140, pro přenosné zdravotnické přístroje budou instalovány zásuvky ochranného pospojování. Na předepsaných pracovištích dle ČSN 332140 bude položena elektrostaticky vodivá podlaha.                                                               Pro senzorové baterie ZTI se instalují zdroje ZAS 50/12T do příslušných rozváděčů, vývody k bateriím se ukončí ve svorkovnicových krabicích ABB pod umyvadly.

Přívody pro výtahy se ukončí ve vypínačích s pojistkami 35 A, vypínače budou v provedení s

uzamykatelnou nulovou polohou.

Napojení VZT jednotek řeší část MaR, součástí této PD bude napojení malých ventilátorů

v sociálních zařízeních, které budou napojeny na světelný okruh a doplněny doběhem.

V půdním prostoru budou napojeny pomocné VZT jednotky, které se ovládají spínacími hodinami v 3RMS 4.1. V této etapě se napojí pouze jedna jednotka.

Požadovaná elektroinstalace ve strojovně ÚT, m.č. 2.016, se napojí, po doplnění požadovanými jističi, ze stávajícího rozváděče na chodbě (zásuvky,světlo, rozv.MaR).

- HROMOSVOD

V části SO 002 bude provedem hromosvod dle původní PD, v části chirurgického pavilonu bude hromosvod řešen kompletně pro celý objekt SO 003. Jímací část je tvořena hřebenovou soustavou, doplněnou tyčovými jímači, která bude nově provedena. Na stávající zemnící soustavu bude propojená pomocí stávajících svodů. Jímací soustava se propojí se sousedními pavilony..

Součástí ochrany před bleskem je i instalace svodičů přepětí do jednotlivých rozváděčů oddělení.

- MONTÁŽNÍ PŘIPOMÍNKY A BEZPEČNOST

- spoje v krabicích budou svorkovány

- kabely a vodiče řádně označit

- údržba a čištění svítidel je možná z dvojitého žebře, čištění provádět 2x ročně

- v případě úrazu el. proudem nebo požáru se celé zařízení vypíná hlavními vypínači v rozváděčích

- ZÁVĚR

Projektová dokumentace je  zpracována dle platných předpisů a ČSN, dle nich musí být realizována. Před předáním rozvodů do užívání vypracuje dodavatel výchozí revizní zprávu. Do jednoho paré zakreslí skutečné provedení akce.

Případné změny nutno konzultovat s projektantem.