TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zdravotní technika SO 002 – 2.etapa NsP Vyškov – skutečné provedení

VODOVOD

Stávající stav.

Pod podlahou 1.PP budovy interny v instalačním kanále jsou stávající hlavní rozvody vody z ocelových trubek pozinkovaných, stejně jako v objektu. Studená voda je do kanálu přivedena stávající přípojkou.

Nový stav.

Rozvody vody studené, teplé i cirkulace jsou nové.

Přípojka studené vody se prodlouží kolem základů výtahové šachty do objektu těsně pod stávajícími základy. Do kanálu se provede stávajícím prostupem a v kanále se napojí stávající potrubí studené vody  pro západní křídlo a zokruhování SV. Před kanálem se z přípojky provede odbočka pro nové napojení na SV objektů SO 001,2 a 3.

Teplá voda se připravuje v SO 003 v 1PP(příprava včetně armatur viz. část ÚT), pro SO 001 provizorně funguje patní měřič.

Technické řešení a materiály.

Hlavní uzávěry studené vody pro SO 001,2,3 a 5 budou v 1.PP stávající interny. Hlavní závěry teplé vody a cirkulace pro SO 002 a 3 budou u výtahů spolu s  centrálními  stoupačkami vody pro tyto objekty.

Přes 1PP se provede zokruhování SV ke koncovému schodišti kde ukončí se uzávěrem. U výtahů v SO 002 bude uzávěr pro obtok vodoměrů v případě zpětného toku, uzávěr se může otevřít i při hašení z hydrantů H2 v SO 003 u koncového schodiště. Vodoměr na SV v 1PP je dimenzován i na průtok požární vody.

Centrální stoupačky vody vedou do všech podlaží, pod stropy budou na stoupačkách podle potřeby automatické odvzdušňovací ventily. V každém podlaží budou v nice, uzávěry, zpětné ventily a na cirkulaci automatické regulační ventily(pro vodoměry se nechá místo) a pod stropem oddělení se povedou rozvody vody k zařizovacím předmětům. Před skupinami zařizovacích předmětů budou uzávěry přístupné přes odnímatelné kazety podhledů nebo v nice s dvířky. Další armatury budou podle požadavků technologického projektu. Pro 3.etapu se hlavní rozvody uzátkují. Pro 4NP část 1 budou uzávěry ve 3NP  Pro RZP budou vodoměry v 1PP v místnosti 2.008.

Pro vodoměry Hydrometer ( např. Enbra Brno) budou s kontaktním vývodem, se provede možnost odečetu v části M+R.

Rozvody vody v SO 002 se uvažují z měděných trubek např. Wieland Sanco, s vnitřní ochranou proti důlkové korozi a s atestem pro pitnou vodu. Všechny armatury musí být vhodné pro potrubí z mědi (mosazné).

Materiál má vysokou životnost a zároveň se projevuje nepřátelsky proti bakteriím Legionella pneumophila.

Rozvod vody se bude v celém rozsahu tepelně izolovat izolačními hadicemi tl. min.20mm do DN32, dále bude tloušťka min.30mm, v drážkách ve zdi bude menší tloušťka, min. 10 mm.

Tepelná roztažnost potrubí se bude vyrovnávat vhodnou volbou trasy nebo kompenzátory mezi pevnými body. V drážkách ve zdi a u prostupů musí být dostatečný prostor pro kompenzaci potrubí.

Montáž rozvodů z mědi se musí provádět podle odborných pokynů výrobce.

Pro požární hydranty u středního schodiště se provede  přívod vody v 1PP pod stropem. přes uzávěr s odvodněním.

Protipožárně se objekt zabezpečí v každém podlaží hydranty s tvarově stálou hadicí DN25, dl. 30 m tak, aby byl zajištěn dostřik požární vody do všech místností v objektu. U nejvýše položeného hydrantu bude tlak 0,2 MPa při minimálním průtoku  Q = 1,1 l/s.

Ochrava rozvodů proti Legionelle pneumophile.

Rozvody.

Studená voda v potrubí z mědi se napojí z nové přípojky a nemísí se s vodou ve stávajících rozvodech, bude se tepelně izolovat i v drážkách ve zdi a povede se v samostatných drážkách.

Na měděném potrubí TV a cirkulace zanikají bakterie již při teplotě 40 až 50 oC.

Cirkulační potrubí se povede ke všem sprchám a vanám, dále ke všem zařizovacím předmětům dál než 3m od napojení na cirkulovanou TV. Potrubí TV a C se bude tepelně izolovat i v drážkách ve zdi. Tlakové zkoušky se budou provádět před zahájením provozu, po napuštění potrubí je nutný odběr vody v objektu.

Ohřev vody.

Zásobníky TV jsou cirkulační s protiproudovým ohřevem, jsou dostatečně dimenzovány na špičkový odběr vody i při provozu pouze jedné nádrže při opravě nebo údržbě. Zásobníky se budou ohřívat na teplotu cca 55 oC, budou se pravidelně odkalovat a čistit.

Cirkulační čerpadla spínají podle rozdílů teplot max 5 oC za zásobníkem a před čerpadlem. V létě v noci se TV neohřívá, není v provozu kotelna. Ohřev vody musí začít min. 1 hodinu před buzením pacientů, aby cirkulace v potrubí proběhla alespoň 3x (viz ˇUT).

Cirkulace v objektu musí být rovnoměrná i v nejvzdálenějších úsecích, zajistí se to správnými dimenzemi potrubí a doregulování se provede osazením cirkulačních automatických regulačních ventilů (před vodoměry na cirkulaci), které pracují na základě teploty vody v potrubí, ale umožňují i termodesinfekci potrubí.

ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY

Nový stav.

Zařizovací předměty v objektu přístavby budou všechny nové, 1. jakostní třídy, typ zařizovacích předmětů projedná dodavatel předem s investorem.

Klozetové mísy ( např. Jika) budou zavěšené systémem Jádrofix nebo Duofix Geberit včetně splachovací nádržky, ovládací desky a montážní soupravy. Klozet pro imobilní bude mít pneumatické ovládání na boční stěně, u nádržky pak bude pouze kryt.

Umývadla, výlevky a ostatní zařizovací předměty budou běžného provedení, např. Jika Bechyně, lékařská umývadla – Teplice.

Vodovodní baterie se uvažují jednopákové, nástěnné, pro běžná lékařská umývadla s dlouhou pákou, pro dřezy a výlevky s dlouhým výtokem.

Pro lékařská umývadla na JIP, u zákrokových sálů a spec. vyšetřovnách se použijí senzorové baterie s nástěnným výtokem dl. 240 mm typ WBS 3 CN 1. K jednotlivým umývadlům se použije termostatický směšovač TM 3/4, pro skupinu umývadel bude TM 3 (f. Senzor Bohemia, Brno).

Sprchová vanička bude čtvrtkruhová např. Ravak Ronda 90 s posuvnou stěnou šestidílnou SKKP 6 – 90. Posuvné stěny u sprch jsou ve stavební části.

Zařízení technologie se napojí podle montážních výkresů projektu zdravotnické technologie.

PLYNOVOD

### Stávající stav

Přes staveniště probíhá stávající přípojka plynu, která je již nefunkční a zruší se. V šachtě u kuchyně se uzátkuje, u SO 002 se zruší včetně plynoměru a stávajících rozvodů v objektu a části potrubí v kanálu.

V 1PP pod stropem probíhá další stávající rozvod plynu, který se zachová.

# Brno, červenec 2003                                                                                       Ing. D. Svobodová