PROTOKOL

o určení vnějších vlivů, vypracovaný odbornou komisí

Složení komise  	:

Předseda		:	Ing.Tomek L. 		-	hlavní ing. projektu

Členové		:	Ing. Glovina J.        	-	projektant elektro

p. Filip V.		- 	projektant lékařské technologie

Ing.Svobodová D.   	-          projektant ZTI

p.Lošťák L.		-	projektant ÚT

p.Leznar J. 		-	projektant VZT

Název akce		:	Rekonstrukce a dostavba NsP Vyškov – II.etapa

SO 002 – změna 1

# Podklady

Protokol je zpracován na základě norem :

ČSN 33 2000 – 3           :   Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000 – 5 – 51   :   Všeobecné  předpisy

ČSN 33 2000 – 7 – 701 :   Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 2140                 :   El. rozvody v místnostech pro lékařské účely

PD lékařské technologie

PD části stavební

Popis objektu

Jedná se o úpravy v části přístavby a v části stávajícího chirurgického pavilonu hlavní budovy o čtyřech nadzemních podlažích. Obvodové zdivo je cihelné, stávající a nové příčky zděné. Obvodové zdivo bude zatepleno 10cm fasádním systémem. Stropy jsou železobetonové, trámové. Pavilon bude zastřešen dřevěným krovem s plechovou krytinou, střecha je sedlová. Nástavby mají plochou střechu s foliovou hydroizolací.

Společné vnější vlivy pro všechny místnosti objektu

Teplota okolí 									AA 5

Atmosferické podmínky							AB 5

Nadmořská výška 								AC 1

Výskyt cizích pevných těles 							AE 1

Výskyt korozivních látek 							AF 1

Ráz 										AG 1

Vibrace									AH 1

Výskyt rostlinstva nebo plísní 						AK 1

Výskyt živočichů								AL 1

El.. mag. působení								AM 1

## Sluneční záření 								AN 1

## Seismické účinky								AP 1

Bouřková činnost 								AQ 1

Pohyb vzduchu 								AR 2

Vítr 										AS 1

Povaha zpracovaných látek 							BE 1

Stavební materiály								CA 1

Konstrukce budov								CB 1

Pro níže uvedené místnosti se uvedené vlivy doplňují o tyto vnější vlivy :

Výskyt vody 									AD 1

Schopnost osob 								BA 1

Dotyk osob s potenc. země 							BC 1

Jedná se o tyto místnosti :

1. PP   :   2.013, 2.014

2. NP  :   2.228,2.229, 2.230, 2.233

3.NP   :   2.302, 2.303, 2.307

4.NP   :   2.401, 2.402, 2.404,2.406, 2.407, 2.408, 2.409, 2.410, 2.411

Prostory jsou stanoveny jako normální.

V níže uvedených místnostech jsou vlivy normální, s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům dle ČSN 33 2000 – 7 – 701.

Jedná se o tyto místnosti :

2. NP	:   2.231

3. NP   :  2.305, 2.306

4. NP   :  2.403, 2.405

V dalších místnostech dochází ke změně konkrétního vlivu, ostatní vlivy zůstávají shodné, jako u normálních.

V níže uvedených místnostech je stanoven vnější vliv BC 3.

Jedná se o tyto místnosti :

2. NP  :    2,26

4. NP  :    2.412

Prostory jsou stanoveny jako nebezpečné

V níže uvedených místnostech je stanoven vnější vliv BA 3.

Jedná se o tyto místnosti :

1. NP   :  2.113,  2.116, 2.117, 2.118, 2.119

2. NP   :  2.225, 2.227

3. NP   :  2.304

Jedná se o prostory zvlášť nebezpečné, ve kterých bude provedena elektroinstalace

dle ČSN 33 2140 s plným dodržením všech závazných požadavků dle tab. 3 dle typů místností, stanovených PD lékařské technologie.

V níže uvedených místnostech je stanoven vnější vliv BA 3.

Jedná se o tyto místnosti:

1 NP  :  2.114, 2.115

3 NP  :  2.308

Jedná se o prostory nebezpečné, ve kterých bude elektroinstalace provedena dle ČSN 332140 s dodržením požadavků pro typ místnosti 1.

Zdůvodnění

Komise určila vnější vlivy na základě výše uvedených podkladů a s využitím zkušeností se stavbami podobného charakteru.

Stanovení požadavků dle typů místností(ČSN 332140)

Typy místností jsou stanoveny projektem lékařské technologie, zpracované PUROKLIMOU

. Aplikace požadavků pro typy místností dle ČSN 33 2140 :

Typ místnosti :  1  :  P1,                                GE

2   :  P1,  P2,         P4,          GE

10 :  P1,  P2,          P4,          GE

17 :  P1,  P2,          P4,  P5,  GE,  A

20 :  P1,  P2,          P4,  P5,  GE,  A

21 :  P1,  P2,  P3,  P4,  P5,  GE,  E2,  A

V Brně  10.3.2002                                                                           Předseda komise:  …………………………..