## tab.zař.
Příloha technické zprávy č.1
Akce: | Nemocnice Znojmo - centrální šatny
Specifikace zařízení | [13 empty] | Energie - celkem |  | Poznámka
číslo zařízení | umístění zařízení |  | popis zařízení | (skrýt) | typ zařízení | počet | průtok | tlaková | otáčky | elektr. | napětí | elektr. | topný | příkon | topný
| název místnosti | č.m. |  |  |  |  | vzduchu | ztráta |  | příkon |  | proud | výkon | celkem | výkon
[6 empty] | [ks] | [m3/h] | [Pa] | [1/min] | [kW] | [V] | [A] | [kW] | [kW] | [kW]
Zař. č. 1 - Větrání šaten a hygienického zázemí
1.01 | Šatna ženy | B.1.042 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | Alfa 95 flat, typ HRLF2-150-EV1S | Přívodní ventilátor | 1 | 1000 | 250 | 2600 | 0.455 | 230 | 13.3 | - | 0.455 | - | Napájení a prokabelování zařízení bude dod. ELE. Zařízení bude obsahovat autonomní ovládání a MaR
[5 empty] | Odvodní ventilátor | 1 | 1000 | 250 | 2600 | 0.455 | 230 |  | - | 0.455 | -
[5 empty] | Elektrický předehřev | 1 | 1000 | - | - | 5.3 | 400 |  | - | 5.3 | -
[5 empty] | Vodní ohřev | 1 | 1000 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3
1.02 | Šatna muži | B.1.048 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | Alfa 95 flat, typ HRLF2-070-EV1S | Přívodní ventilátor | 1 | 600 | 250 | 2600 | 0.165 | 230 | 14.3 | - | 0.165 | - | Napájení a prokabelování zařízení bude dod. ELE. Zařízení bude obsahovat autonomní ovládání a MaR
[5 empty] | Odvodní ventilátor | 1 | 600 | 250 | 2600 | 0.165 | 230 |  | - | 0.165 | -
[5 empty] | Elektrický předehřev | 1 | 600 | - | - | 2.7 | 230 |  | - | 2.7 | -
[5 empty] | Vodní ohřev | 1 | 600 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2
1.03 | Šatna ženy | B.1.053 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | Alfa 95 flat, typ HRLF2-150-EV1S | Přívodní ventilátor | 1 | 700 | 250 | 2600 | 0.455 | 230 | 13.3 | - | 0.455 | - | Napájení a prokabelování zařízení bude dod. ELE. Zařízení bude obsahovat autonomní ovládání a MaR
[5 empty] | Odvodní ventilátor | 1 | 700 | 250 | 2600 | 0.455 | 230 |  | - | 0.455 | -
[5 empty] | Elektrický předehřev | 1 | 700 | - | - | 5.3 | 400 |  | - | 5.3 | -
[5 empty] | Vodní ohřev | 1 | 700 | - | - | - | - | - | 2.5 | 0 | 2.5
1.04 | Šatna ženy | B.1.057 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | Alfa 95 flat, typ HRLF2-150-EV1S | Přívodní ventilátor | 1 | 1000 | 250 | 2600 | 0.455 | 230 | 13.3 | - | 0.455 | - | Napájení a prokabelování zařízení bude dod. ELE. Zařízení bude obsahovat autonomní ovládání a MaR
[5 empty] | Odvodní ventilátor | 1 | 1000 | 250 | 2600 | 0.455 | 230 |  | - | 0.455 | -
[5 empty] | Elektrický předehřev | 1 | 1000 | - | - | 5.3 | 400 |  | - | 5.3 | -
[5 empty] | Vodní ohřev | 1 | 1000 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3
1.05 | Šatna ženy | B.1.037 | Rekuperační jednotka v podstropním provedení | Alfa 95 flat, typ HRLF2-150-EV1S | Přívodní ventilátor | 1 | 1050 | 250 | 2600 | 0.455 | 230 | 13.3 | - | 0.455 | - | Napájení a prokabelování zařízení bude dod. ELE. Zařízení bude obsahovat autonomní ovládání a MaR
[5 empty] | Odvodní ventilátor | 1 | 1050 | 250 | 2600 | 0.455 | 230 |  | - | 0.455 | -
[5 empty] | Elektrický předehřev | 1 | 1050 | - | - | 5.3 | 400 |  | - | 5.3 | -
[5 empty] | Vodní ohřev | 1 | 1050 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3
CELKEM ZAŘ.Č. 1 | [13 empty] | 27.87 | 13.5
Zař. č. 2 - Podtlakové větrání hygienického zázemí a skladů
2.01 | Sklad | B.1010 | Potrubní diagonální dvouotáčkový ventilátor | TD 350/125 | - | 1 | 50 | 250 | 2050 | 0.025 | 230 | 0.11 | - | 0.025 | - | Napájení a prokabelování zařízení bude dod. ELE. Zařízení bude spínáno dle časového režimu - dod. ELE
2.02 | Předsíň | B.1005 | Potrubní diagonální dvouotáčkový ventilátor | TD 350/125 | - | 1 | 130 | 80 | 2050 | 0.025 | 230 | 0.11 | - | 0.025 | - | Napájení a prokabelování zařízení bude dod. ELE. Zařízení bude spínáno od světelného kontaktu s nastavitelným časovým releovým doběhem - dod. ELE
CELKEM ZAŘ.Č. 2 | [13 empty] | 0.05 | 0
CELKEM pro všechna zařízení | [13 empty] | 27.92 | 13.5 | 27.92

## pomůcky do poznámek
ELE
Napájení a prokabelování zařízení bude dod. ELE
Zařízení bude spínáno od samostatného vypínače s nastavitelným časovým releovým doběhem - dod. ELE
Zařízení bude spínáno od světelného kontaktu s nastavitelným časovým releovým doběhem - dod. ELE
Zařízení bude spínáno od teplotního čidla s nastavitelným časovým releovým doběhem - dod. ELE
Zařízení bude spínáno dle časového režimu - dod. ELE
Zařízení bude spínáno dle čidla CO - dod. ELE
Zařízení bude ovládáno dle čidla CO2 - dod. ELE
Zařízení bude spínáno dle vlhkostního čidla - dod. ELE
Servopohon (otevřeno/zavřeno) uzavírací klapky bude dod. ELE
Současný chod přívodního a odvodního ventilátoru
Vazba přívodního ventilátoru na el. ohřívač, neběží-li ventilátor je ohřev blokován, snímání chodu ventilátoru diferenčním čidlem tlaku, doběh ventilátoru po vypnutí ohřevu cca 5 min pro dochlazení ohřívače.
Chod ventilátoru spřažen s chodem kotlů
1. Spínání dle časového programu – každou ½ hodinu na 10 minut v době od 6 - 22 hodin na nízké otáčky ventilátoru. 2. Dle čidla CO umístěného v garážích – na vysoké otáčky ventilátoru
ZTI
Odvod kondenzátu do kanalizace přes zápachovou uzávěrku bude dod. ZTI
UT
Zařízení bude napojeno na topnou vodu o spádu 70/50 včetně dodávky potřebných komponentů - dod. UT
Zařízení bude napojeno na chladnou vodu o spádu 6/12 včetně dodávky potřebných komponentů - dod. UT
OBECNÉ
Zařízení bude obsahovat autonomní ovládání a MaR
Zařízení bude obsahovat elektrický předehřev a ohřev vzduchu.
Napájena bude venkovní kondenzační jednotka - dod. ELE. Vnitřní jednotky budou napájeny z venkovní kondenzační jednotky
Vnitřní jednotky budou ovládány infraovladači - dod. VZT
PBŘ
Zařízení bude spouštěno při vyhlášení požáru samočinně detekcí požáru nebo tlačítky u vstupu a na každém podlaží dle požadavku PBŘ - dod. ELE
Zařízení bude napájeno z náhradního zdroje UPS po dobu min. 45 min. dle požadavku PBŘ - dod. ELE
Nejdříve se otevírá uzavírací klapka na sání vzduchu ventilátoru, následně se spouští ventilátor a po natlakování CHUC se otevírá světlík nebo klapka v nejvyšším podlaží (udržuje se požadovaný přetlak)
CHUC typ A = výměna vzduchu 10x/h
CHUC typ B = výměna vzduchu 25x/h
MaR
Řízení a ovládání zařízení bude dod. MaR. Profese ELE napájí rozvaděč pro MaR.