## List1
Poz. číslo | Nemocnice Znojmo - centrální šatny - projekční rozpočet | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena dodávky celkem
Zař. č. 1 - Větrání šaten a hygienického zázemí
1.01 | Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 1000m3/h při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače | ks | 1 | 0 | 0
Rozměr jednotky (VxŠxD) 390x1274x1702mm, hmotnost 170Kg
Filtrace vzduchu na přívodu třídy F7 a na odvodu třídy M5
Elektrický předehřívač vzduchu
Vodní ohřívač vzduchu
Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %, by-pass
Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem
- | Pružná spojka 500x250 | ks | 4 | 0 | 0
- | Těsná uzavírací klapka 500x250 se servopohonem otevřeno/zavřeno na sání a výfuku vzduchu | ks | 2 | 0 | 0
- | Prokabelování a zprovoznění jednotky | kpl | 1 | 0 | 0
1.02 | Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 600m3/h při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače | ks | 1 | 0 | 0
Rozměr jednotky (VxŠxD) 308x971x1402mm, hmotnost 95Kg
Filtrace vzduchu na přívodu třídy F7 a na odvodu třídy M5
Elektrický předehřívač vzduchu
Vodní ohřívač vzduchu
Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %, by-pass
Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem
- | Pružná spojka 300x200 | ks | 4 | 0 | 0
- | Těsná uzavírací klapka 300x200 se servopohonem otevřeno/zavřeno na sání a výfuku vzduchu | ks | 2 | 0 | 0
- | Prokabelování a zprovoznění jednotky | kpl | 1 | 0 | 0
1.03 | Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 800m3/h při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače | ks | 1 | 0 | 0
Rozměr jednotky (VxŠxD) 390x1274x1702mm, hmotnost 170Kg
Filtrace vzduchu na přívodu třídy F7 a na odvodu třídy M5
Elektrický předehřívač vzduchu
Vodní ohřívač vzduchu
Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %, by-pass
Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem
- | Pružná spojka 500x250 | ks | 4 | 0 | 0
- | Těsná uzavírací klapka 500x250 se servopohonem otevřeno/zavřeno na sání a výfuku vzduchu | ks | 2 | 0 | 0
- | Prokabelování a zprovoznění jednotky | kpl | 1 | 0 | 0
1.04 | Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 1000m3/h při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače | ks | 1 | 0 | 0
Rozměr jednotky (VxŠxD) 390x1274x1702mm, hmotnost 170Kg
Filtrace vzduchu na přívodu třídy F7 a na odvodu třídy M5
Elektrický předehřívač vzduchu
Vodní ohřívač vzduchu
Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %, by-pass
Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem
- | Pružná spojka 500x250 | ks | 4 | 0 | 0
- | Těsná uzavírací klapka 500x250 se servopohonem otevřeno/zavřeno na sání a výfuku vzduchu | ks | 2 | 0 | 0
- | Prokabelování a zprovoznění jednotky | kpl | 1 | 0 | 0
1.05 | Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 1050m3/h při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače | ks | 1 | 0 | 0
Rozměr jednotky (VxŠxD) 390x1274x1702mm, hmotnost 170Kg
Filtrace vzduchu na přívodu třídy F7 a na odvodu třídy M5
Elektrický předehřívač vzduchu
Vodní ohřívač vzduchu
Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %, by-pass
Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem
- | Pružná spojka 500x250 | ks | 4 | 0 | 0
- | Těsná uzavírací klapka 500x250 se servopohonem otevřeno/zavřeno na sání a výfuku vzduchu | ks | 2 | 0 | 0
- | Prokabelování a zprovoznění jednotky | kpl | 1 | 0 | 0
1.06 | Kulisový tlumič hluku 540x200x1250, 2 x kulisa tl. 200mm s náběhovými plechy | ks | 2 | 0 | 0
1.07 | Kulisový tlumič hluku 540x200x1500, 2 x kulisa tl. 200mm s náběhovými plechy | ks | 2 | 0 | 0
1.08 | Kulisový tlumič hluku 540x250x1500, 2 x kulisa tl. 200mm s náběhovými plechy | ks | 12 | 0 | 0
1.09 | Kulisový tlumič hluku 540x250x1750, 2 x kulisa tl. 200mm s náběhovými plechy | ks | 4 | 0 | 0
1.10 | Protidešťová žaluzie se sítem 315x630mm | ks | 10 | 0 | 0
1.11 | Regulační klapka ruční DN160 | ks | 4 | 0 | 0
1.12 | Regulační klapka ruční DN200 | ks | 5 | 0 | 0
1.13 | Plastový talířový přívodní DN 160 | ks | 1 | 0 | 0
1.14 | Přívodní vyústka na kruhové potrubí 225x75, dvouřadá, regulace | ks | 1 | 0 | 0
1.15 | Přívodní vyústka na kruhové potrubí 325x75, dvouřadá, regulace | ks | 5 | 0 | 0
1.16 | Přívodní vyústka na kruhové potrubí 425x75, dvouřadá, regulace | ks | 23 | 0 | 0
1.17 | Plastový talířový odvodní DN 125 | ks | 7 | 0 | 0
1.18 | Plastový talířový odvodní DN 160 | ks | 35 | 0 | 0
1.19 | Plastový talířový odvodní DN 200 | ks | 8 | 0 | 0
1.20 | Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek | m2 | 124 | 0 | 0
1.21 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 125 | bm | 7 | 0 | 0
| Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 160 | bm | 98 | 0 | 0
| Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200 | bm | 88 | 0 | 0
| Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 250 | bm | 55 | 0 | 0
1.22 | Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 125, tloušťka tepelné izolace 25mm | bm | 11 | 0 | 0
| Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 160, tloušťka tepelné izolace 25mm | bm | 52 | 0 | 0
| Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 200, tloušťka tepelné izolace 25mm | bm | 12 | 0 | 0
1.23 | Tepelná/hluková izolace z minerální vlny s Al polepem tl. 60mm | m2 | 223 | 0 | 0
| Montážní, spojovací a těsnící materiál | ks | 1 | 0 | 0
| Montáž VZT zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Zař. č. 2 - Větrání technické místnosti
2.01 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN125, dvouotáčkové provedení | ks | 1 | 0 | 0
- | Zpětná klapka DN125 | ks | 1 | 0 | 0
- | Pružná manžeta DN125 | ks | 2 | 0 | 0
- | Prokabelování a zprovoznění zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
2.02 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN125, dvouotáčkové provedení | ks | 1 | 0 | 0
- | Zpětná klapka DN125 | ks | 1 | 0 | 0
- | Pružná manžeta DN125 | ks | 2 | 0 | 0
- | Prokabelování a zprovoznění zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
2.03 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN125, délka 600mm | ks | 2 | 0 | 0
2.04 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 900mm | ks | 1 | 0 | 0
2.05 | Protidešťová žaluzie se sítem DN160 | ks | 1 | 0 | 0
2.06 | Krycí mřížka DN125 | ks | 1 | 0 | 0
2.07 | Plastový talířový odvodní DN 100 | ks | 1 | 0 | 0
2.08 | Plastový talířový odvodní DN 125 | ks | 2 | 0 | 0
2.09 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 100 | bm | 2 | 0 | 0
| Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 125 | bm | 15 | 0 | 0
| Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 160 | bm | 13 | 0 | 0
2.10 | Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 100, tloušťka tepelné izolace 25mm | bm | 1 | 0 | 0
| Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 125, tloušťka tepelné izolace 25mm | bm | 3 | 0 | 0
2.11 | Tepelná izolace kaučuk s Al polepem tl. 20mm, samolepící | m2 | 6 | 0 | 0
| Montážní, spojovací a těsnící materiál | ks | 1 | 0 | 0
| Montáž VZT zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Zař. č. O - Ostatní
O.1 | Doprava materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
O.2 | Zkoušky technologie zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
O.3 | Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému | kpl | 1 | 0 | 0
O.4 | Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele | kpl | 1 | 0 | 0
O.5 | Požární ucpávky | kpl | 1 | 0 | 0
O.6 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
| Cena celkem: |  |  |  | 0
Poznámka:
1) Cena je uvedena v Kč bez DPH
2) V cenové nabídce není zahrnuta cena za stavební práce a elektro.