SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ – technické podmínky

na veřejnou zakázku s názvem:

„Havarijní obměna dvou evakuačních výtahů v budově L“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění.

V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“.

Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží.

Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Technická specifikace dodávky evakuačních výtahů:

Počet stanic: 7/7 neprůchozí

Pracovní zdvih: 17,11 m

Rozměry šachty: šířka 2 400 mm, hloubka 3 000 mm, výška 23 010 mm

Umístění rozvaděče ve stávající strojovně, skříň a dveře rozvaděče bez požární odolnosti.

Vybavení výtahu bude odpovídat vyhl. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů.

| Lůžkový trakční invalidní evakuační výtah – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | (doplní účastník) |  |
| Typové označení zařízení | (doplní účastník) |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - parametry výtahu |  |  |
| - šířka kabiny min. 1 400 mm | ANO / NE |  |
| - hloubka kabiny min. 2 400 mm | ANO / NE |  |
| - výška kabiny min. 2 300 mm | ANO / NE |  |
| - nosnost min. 1 600 kg | ANO / NE |  |
| - rychlost min. 1,0 m/s | ANO / NE |  |
| - řízení výtahu: mikroprocesové sběrné s přednostní evakuační jízdou, GSM brána | ANO / NE |  |
| - systém pohonu: stroj převodový, trakční, s regulací rozjezdu a dojezdu výtahu frekvenčním řízením (stávající jištění přívodu 32A/3/C, kabel 4x16 mm2 + PE. V případě nutnosti je nutno zajistit přívod z hlavního rozvaděče. | ANO / NE |  |
| - rozvaděč: mikroprocesorový rozvaděč s frekvenčním řízením | ANO / NE |  |
| - dálkový monitoring výtahu: zajištění dálkového monitorování poruch a dálkového restartu systému | ANO / NE |  |
| - kabina výtahu: |  |  |
| - stěny ocelové nerez brus | ANO / NE |  |
| - okopové plechy nerez | ANO / NE |  |
| - ochranné nárazové lišty po obvodu kabiny | ANO / NE |  |
| - trubkové madlo nerez | ANO / NE |  |
| - sklopná sedačka nerez | ANO / NE |  |
| - vinylová podlaha | ANO / NE |  |
| - celoplošná optozávora vstupu do kabiny | ANO / NE |  |
| - strop bílý nátěr, LED osvětlení | ANO / NE |  |
| - vážící zařízení | ANO / NE |  |
| - piesosiréna pro nouzový signál | ANO / NE |  |
| - ovladačová kombinace v kabině |  |  |
| - ovladače v provedení antivandal ve štítku nerez | ANO / NE |  |
| - digitální polohová a směrová signalizace | ANO / NE |  |
| - ovladače s potvrzením volby, značení Braillovým písmem, reliéfní znaky stanic | ANO / NE |  |
| - akustická signalizace a indukční smyčka | ANO / NE |  |
| - klíčový ovladač evakuační jízdy | ANO / NE |  |
| - ovladač otevření a zavření kabinových dveří | ANO / NE |  |
| - ovladače stanic | ANO / NE |  |
| - nouzové osvětlení s napájením ze záložního zdroje z rozvaděče | ANO / NE |  |
| - ovladač zvonku s napájením ze záložního zdroje z rozvaděče | ANO / NE |  |
| - komunikační zařízení pro spojení s vrátnicí nemocnice | ANO / NE |  |
| - hlasová informace o stanici zastavení kabiny a o přetíženosti kabiny | ANO / NE |  |
| - gong při příjezdu do stanice | ANO / NE |  |
| - přivolávací tlačítka (v zárubních šachetních dveří) |  |  |
| - provedení antivandal, šítek provedení nerez | ANO / NE |  |
| - směrová signalizace ve všech stanicích | ANO / NE |  |
| - polohová signalizace ve všech stanicích | ANO / NE |  |
| - ovladače s potvrzením volby | ANO / NE |  |
| - Braillovo písmo a reliefní znaky stanic | ANO / NE |  |
| - akustická signalizace | ANO / NE |  |
| - klíčový ovladač evakuační jízdy ve výchozí stanici | ANO / NE |  |
| - kabinové dveře |  |  |
| - rozměr min. 1 300 x 2 000 mm) | ANO / NE |  |
| - automatické, teleskopické dvoudílné | ANO / NE |  |
| - křídla nerez brus | ANO / NE |  |
| - prahy Al standard | ANO / NE |  |
| - šachetní dveře |  |  |
| - automatické teleskopické | ANO / NE |  |
| - rám křídla nerez brus | ANO / NE |  |
| - požární odolnost šachetních dveří EW 30 DP1+C+Sm | ANO / NE |  |

| Ostatní požadavky |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - elektroinstalace výtahu bude provedena kabely s izolací se sníženou hořlavostí kategorie C dle ČSN IEC 332-3 v instalačních žlabech | ANO / NE |  |
| - vyvažovací závaží nové skládané, včetně vodítek a konzol. Konzoly a vodítka kabiny budou nové | ANO / NE |  |
| - kabina bude osazena certifikovanými zachycovači a zařízením proti nadměrné rychlosti kabiny směrem nahoru. | ANO / NE |  |
| - systém řízení, rozvaděč, ovladače apod. budou neblokované, nekódované, otevřený systém pro možnost výběru jakékoliv servisní organizace | ANO / NE |  |
| - součástí dodávky bude hlavní vypínač, osvětlení šachty včetně zásuvky, žebřík do prohlubně, kompletní elektroinstalace kabiny, revizní jízda. Zapravení poškozených omítek v šachtě | ANO / NE |  |
| - zapravení ostění šachetních dveří, vč. osazení nerezovými rohy tl. 2,0 mm; výška 1 200 mm, šířka 100+100 mm | ANO / NE |  |
| - součástí dodávky bude rekuperační jednotka | ANO / NE |  |
| - součástí dodávky je demontáž a likvidace stávajících výtahů, stavební práce spojené s výměnou šachetních dveří - vybourání, úprava dveřních otvorů, zazdění dveří, podbetonování prahů, dokončení omítek, podlah včetně povrchů, výmalby ostění, oprav stávajících keramických obkladů výtahových dveří | ANO / NE |  |
| - součástí dodávky je likvidace sutě a stavebního odpadu | ANO / NE |  |
| - součástí dodávky je kompletní dokumentace výtahu schválená autorizovanou osobou, zkouška po montáži, posouzení shody autorizovanou osobou, vystavení a předání prohlášení o shodě, proškolení obsluhy výtahu vč. vyprošťování osob | ANO / NE |  |
| - záruční doba 60 měsíců na dílo, na stroje a zařízení dle délky lhůty stanované výrobcem, nejméně však 60 měsíců | ANO / NE |  |

Součástí dodávky je vypracování dokumentace pro stavební úřad a to zejména:

- projektová dokumentace výtahů,

- projektové zpracování stavební části související s instalací výtahů,

- průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technická zpráva,

- požárně bezpečnostní řešení,

- inspekční prohlídka a certifikace CE oznámeným subjektem

Dílo dále zahrnuje:

- napojení zařízení na energetické zdroje, napojení k slaboproudým rozvodům,

- dopravu zařízení na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,

- předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, předání certifikátů CE,

- uvedení zařízení do plného provozu,

- demontáž, odstranění a ekologickou likvidaci stávajících výtahů,

- záruční servis výtahů

Uvedení zařízení do plného provozu zahrnuje zejména:

- jeho seřízení, odzkoušení a ověření správné a úplné funkčnosti,

- provedení zkušebního provozu v rozsahu min. 14 dnů,

- zajištění proškolení obsluhy a údržby dodaného zařízení,

- obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zařízení do plného provozu a ke kolaudaci zařízení, jestliže jsou podmínkou pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, vyjma stavebního povolení a kolaudace.

Součást předmětu plnění veřejné zakázky dále tvoří:

- Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli ve 3 vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči.

- Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. Vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči.

- Dodání návodů na obsluhu a údržbu díla. Vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči.

- Celkový úklid místa provádění díla, které je specifikováno výše, před jeho předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním a převzetím se vztahuje na všechny konstrukce a výrobky zabudované ve stavbě, ne venkovní prostor v hranici provádění díla a na dotčené vnitřní prostory.

- Odvoz a ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při provádění díla v souladu se zákonem č. 541/21020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu provádění díla se dodavatel zavazuje, že vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání odpadů na skládky a zajistí recyklaci využitelných odpadů.

- Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)