1 – Technická zpráva

Na akci: OÚ a PrŠ Brno, Lomená 44

Oprava topného a instalačního kanálu

Stručný popis – současný stav:

Topný kanál, vybudovaný v 60 tých letech minulého století, zajišťuje rozvedení topného média z objektu plynové kotelny do objektu školy, domova mládeže, kuchyně a jídelny. Nachází se uvnitř areálu OU a PrŠ cca 50 – 70 cm pod povrchem. Nad kanálem se nachází parkoviště osobních automobilů, chodníky v areálu, asfaltová komunikace a zatrávněné plochy.

S výjimkou asfaltové komunikace, kde jsou dešťové vody odvedeny systémem dešťových vpustí do dešťové kanalizace, dochází na ostatních místech k zasakování dešťových vod a jejich zatékání do tělesa topného kanálu. Zde se pak vlivem vlhkosti degradují stropní desky kanálu, rozpadá se jejich výztuž a hrozí tak havárie. K několika lokálním haváriím už došlo – v roce 2020 a 2023 musela být část kanálu a topného potrubí vyměněna, naposledy v roce 2024 došlo k propadu zastropení křížného dílu topného kanálu.

Většina stropních desek kryjících topný kanál je poškozena tak, že v blízké době hrozí další havárie a s tím spojené přerušení dodávky tepla do hlavních budov v areálu – tedy školy, domova mládeže a kuchyně s jídelnou. Lokální opravy při havárii jsou spojeny s vyššími stavebními náklady, než jaké by bylo nutno vynaložit na stejný úsek při navržené opravě. Nepříjemný je také možný výpadek v dodávce tepla do budov v areálu.

Opravou topného kanálu dojde k odstranění rizika náhlé havárie a s ní spojených omezení provozu areálu. Výměnou potrubí a jeho novou tepelnou izolací se sníží ztráty tepla při jeho přenosu topným kanálem.

Stručný popis opravy:

Na vyznačených místech topného kanálu se provede rozebrání současného povrchu až po horní líc zastropení kanálu. Odstraní se zkorodovaný beton kryjící strávenou hydroizolaci stropu, odstraní se poškozené stropní desky. V této fázi oprav se provede výměna topného potrubí a jeho tepelná izolace. Následuje zastropení novými krycími deskami, jejich nová hydroizolace a nová krycí betonová vrstva.

Na závěr se provede zpětné položení vrstev původního povrchu a jeho uvedení do původního stavu.

Pozn: Souběžně s topným kanálem – podél budovy školy jsou uloženy podzemní kabely CETIN – položené mimo půdorys kanálu. Jiné kabely CETIN křižují trasu kanálu u areálové komunikace. Kromě toho se nad tělesem kanálu – souběžně s budovou školy - nachází optický kabel. Tyto kabely budou vytyčeny, po dobu stavby chráněny proti poškození a po dokončení stavby zpětně uloženy.

Srpen 2024                                                         vypracoval: Ing. Zbořil