## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 11354-002-000 | ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BAZÉNU RHB NEMOCNICE KYJOV
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. |  |  |  | IČO: | 45193584
|  |  | 28. října 1495 |  |  |  | DIČ: | CZ45193584
|  |  | 73801 | Frýdek-Místek-Místek
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 08 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO | Odstranění havarijního stavu bazénu RHB Nemocnice Kyjov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | D1.01 Architektonicko stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | D1.04 Zdravotně technické instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | D1.06 Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04 | D1.07 Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 05 | D1.08 Elektroinstlace silnoproudé |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 06 | D1.11 Bazénová technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 07 | D1.12 Nerezový bazén |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 11354-002-000 - ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BAZÉNU RHB NEMOCNICE KYJOV
#POPO | Popis objektu: SO - Odstranění havarijního stavu bazénu RHB Nemocnice Kyjov
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - D1.01 Architektonicko stavební řešení
#POPR | Popis rozpočtu: 02 - D1.04 Zdravotně technické instalace
#POPR | Popis rozpočtu: 03 - D1.06 Vzduchotechnika
#POPR | Popis rozpočtu: 04 - D1.07 Vytápění
#POPR | Popis rozpočtu: 05 - D1.08 Elektroinstlace silnoproudé
#POPR | Popis rozpočtu: 06 - D1.11 Bazénová technologie
#POPR | Popis rozpočtu: 07 - D1.12 Nerezový bazén
#POPO | Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 08 - Vedlejší a ostatní náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | TĚLESO BAZÉNU |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | VYBAVENÍ BAZÉNU |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | ATRAKCE |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| E.01 | KABELY A VODIČE |  |  | PSV |  |  | 0
| E.03 | PŘÍSTROJE |  |  | PSV |  |  | 0
| E.04 | ÚLOŽNÝ MATERIÁL |  |  | PSV |  |  | 0
| E.07.02 | ROZVÁDĚČ RM.1.E |  |  | PSV |  |  | 0
| 1. | NEREZOVÝ BAZÉN - TECHNOLOGIE |  |  | MON |  |  | 0
| E.08 | REVIZE A HZS |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VON 08 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11354-002-000 | ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BAZÉNU RHB NEMOCNICE KYJOV | [25 empty] | STA
O: | VON | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 08 | Vedlejší a ostatní náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
2 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [25 empty] | POP
3 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
4 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
5 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
6 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
7 | 005261020R | Bankovní záruky | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [25 empty] | POP | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
8 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
10 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
11 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11354-002-000 | ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BAZÉNU RHB NEMOCNICE KYJOV | [25 empty] | STA
O: | SO | Odstranění havarijního stavu bazénu RHB Nemocnice Kyjov | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | D1.01 Architektonicko stavební řešení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.83 |  | 0 |  |  |  |  | 24.48 | [6 empty] | DIL
1 | 273321411R00 | Beton základových desek železový třídy C 25/30 | m3 | 3.312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 8.36 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.48 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | Plocha nového přídavného betonu dna bazénu : (14,4*0,23) |  | 3.312 | [23 empty] | VV | 0
2 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 5.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.6 | 9.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Obvod nového přídavného betonu dna bazénu : (25,0*0,23) |  | 5.75 | [23 empty] | VV | 0
3 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 5.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | PLocha zřízení : 5,75 |  | 5.75 | [23 empty] | VV | 0
4 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.09382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0217 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 23.531 | 2.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | Výkaz výztuže - přídavných betonů : 93,815*0,001 |  | 0.09382 | [23 empty] | VV | 0
5 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.0333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0455 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 15.231 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | Výkaz výztuže - přídavných betonů : 33,3*0,001 |  | 0.0333 | [23 empty] | VV | 0
6 | 278381156R00 | Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2, z betonu C 25/30 | m3 | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.9235 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 17.719 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace, | [25 empty] | SPI |  | (ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,
|  | v.č. - půdorys 1.PP - NS : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nové základy pod technologii : (1,0*0,6)*0,1 |  | 0.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.06 | [23 empty] | VV | 1
7 | 278381166R00 | Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 1,00 do 2,00 m2, z betonu C 25/30 | m3 | 0.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.8388 | 1.93 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 11.868 | 8.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace, | [25 empty] | SPI |  | (ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,
|  | v.č. - půdorys 1.PP - NS : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nové základy pod technologii : ((4,0*0,8)+(3,0*1,2))*0,1 |  | 0.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.68 | [23 empty] | VV | 1
8 | PC - VÝPLŇ VRTU | Chemická výplň vrtů pro kotvení třmínků - D+M+D | ks | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Výkaz výztuže - přídavných betonů : | [25 empty] | VV | 0
|  | Položka 2 : (110*2) |  | 220 | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka 3 : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 250 | [23 empty] | VV | 1
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.84 |  | 0 |  |  |  |  | 13.28 | [6 empty] | DIL
9 | 289970111R00 | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 17.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.094 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Násyp pod dno nerezového bazénu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Geotextilie : 17,6 |  | 17.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 17.6 | [23 empty] | VV | 1
10 | 631571003R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu | m3 | 4.293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 7.89 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.836 | 7.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | Násyp pod dno nerezového bazénu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Hrubý zhutněný štěrk tl.180 mm : 17,6*0,18 |  | 3.168 | [23 empty] | VV | 0
|  | Zásyp pod nerezové schody : (2,25*1,0)*1,0/2 |  | 1.125 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.293 | [23 empty] | VV | 1
11 | 631571008R00 | Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého tl. do 20 mm | m2 | 52.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03674 | 1.94 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.071 | 3.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | Násyp pod dno nerezového bazénu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Jemný písek tl.50 mm : (17,6*3) |  | 52.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 52.8 | [23 empty] | VV | 1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 73.72 | [6 empty] | DIL
12 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 180.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.308 | 55.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. - půdorys 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č. 0.117 : 141,80 |  | 141.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 0.118 : 35,00 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 0.119 : 1,80 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 0.120 : 1,10 |  | 1.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 0.121 : 1,20 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 180.9 | [23 empty] | VV | 1
13 | 952901110R00 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 27.1298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.13 | 3.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv.okenní výplně : (5,05*1,65)*2+(2,015*1,65) |  | 19.9898 | [23 empty] | VV | 0
|  | Stáv.dveřní výplně : (1,8*2,1)+(0,9*2,1)+(0,7*2,1) |  | 7.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 27.1298 | [23 empty] | VV | 1
14 | 777101101R00 | Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 904.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.016 | 14.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. - půdorys 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č. 0.117 : 141,80*5 |  | 709 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 0.118 : 35,00*5 |  | 175 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 0.119 : 1,80*5 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 0.120 : 1,10*5 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 0.121 : 1,20*5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 904.5 | [23 empty] | VV | 1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 26.31 |  |  |  |  | 359.89 | [6 empty] | DIL
15 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 0.0608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 0.11 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.52 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Zdivo kastlu pro potrubí u stáv.sloupů : (0,4*0,38)*0,4 |  | 0.0608 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.0608 | [23 empty] | VV | 1
16 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 4.124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.01 | 2.4 | 9.9 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 8.5 | 35.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv.ŽB stěna zvýšené části bazénu : (8,4+3,7+2,75+3,25+2,75+3,7)*0,4*0,2 |  | 1.964 | [23 empty] | VV | 0
|  | Stáv.ŽB stupně uvnitř bazénu : (3,0*0,9)*1,6/2 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.124 | [23 empty] | VV | 1
17 | 963042819R00 | Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě | m | 11.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.79 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.64 | 7.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv.ŽB stupně vně bazénu : 1,15*2 |  | 2.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Stáv.ŽB stupně uvnitř bazénu : 0,9*10 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 11.3 | [23 empty] | VV | 1
18 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.24 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.33 | 6.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv.dlažba kolem bazénu : 18,70 |  | 18.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.7 | [23 empty] | VV | 1
19 | 965081713RT2 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 64.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.29 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.078 | 5.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv.dlažba dna bazénu : (4,2*8,0) |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Stáv.dlažba zvýšené části bazénu : (8,4+3,7+2,75+3,25+2,75+3,7)*0,2 |  | 4.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | Stáv.dlažba kolem bazénu : 18,70 |  | 18.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | Stáv.plocha dlažby pro nové základy pod technologii : (4,0*0,8)+(3,0*1,2)+(1,0*0,6) |  | 7.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 64.61 | [23 empty] | VV | 1
20 | 967042712R00 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 100 mm | m2 | 36.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0.25 | 9.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.383 | 49.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv.spádová vrstva dna bazénu : (4,2*8,0) |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Stáv.cementový potěr - částečné odbourání : (8,4+3,7+2,75+3,25+2,75+3,7)*0,1 |  | 2.455 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 36.055 | [23 empty] | VV | 1
21 | 970031100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm | m | 1.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01413 | 0.02 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.95 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Prostup DN 100 mm : (0,15*2)+(0,34*4) |  | 1.66 | [23 empty] | VV | 0
22 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 1.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03617 | 0.04 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4 | 4.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Prostup DN 150 mm : (0,15*5)+(0,34*1) |  | 1.09 | [23 empty] | VV | 0
23 | 970031200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm | m | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05652 | 0.02 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 5.5 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Prostup DN 200 mm : (0,15*2) |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
24 | 970051018R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 14-18 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00064 | 0.02 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.4 | 86.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Výkaz výztuže - přídavných betonů : | [25 empty] | VV | 0
|  | Položka 2 : (110*2)*0,15 |  | 33 | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka 3 : (30*0,1) |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 36 | [23 empty] | VV | 1
25 | 970051100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01963 | 0.02 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.25 | 3.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Prostup DN 100 mm : (0,2*5) |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
26 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.06 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.6 | 5.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Prostup DN 150 mm : (0,2*6) |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
27 | 970051200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm | m | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0785 | 0.03 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.2 | 2.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Prostup DN 200 mm : (0,2*2) |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
28 | 970231150R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.215 | 3.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nový otvor 600/750 mm : (0,6+0,75)*2 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 1
29 | 970231350R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 350 mm | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.835 | 7.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nový otvor 600/750 mm : (0,6+0,75)*2 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 1
30 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm | m | 49.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.9 | 44.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv.cementový potěr - částečné odbourání : (8,4+3,7+2,75+3,25+2,75+3,7)*2 |  | 49.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 49.1 | [23 empty] | VV | 1
31 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm | m | 28.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2 | 57.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv.ŽB stěna zvýšené části bazénu : (8,4+3,7+2,75+3,25+2,75+3,7) |  | 24.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | Nový otvor 600/750 mm : 2*(0,75+0,6+0,75) |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 28.75 | [23 empty] | VV | 1
32 | 971033531R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.27 | 0.12 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.705 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nový otvor 600/750 mm : (0,6*0,75) |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 1
33 | 971033541R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 0.81 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 5.016 | 2.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nový otvor 600/750 mm : (0,6*0,75) |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 1
34 | 971052551R00 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 0.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 2.4 | 0.43 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 27.326 | 4.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základových nebo nadzákladových, | [25 empty] | SPI
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nový otvor 600/750 mm : 2*(0,6*0,75)*0,2 |  | 0.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.18 | [23 empty] | VV | 1
35 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 47.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.23 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3 | 14.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv.obklad uvnitř bazénu : (8,0+3,5+2,75+3,0+2,75+3,5)*1,6 |  | 37.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Stáv.obklad zvýšené části bazénu : (8,4+3,9+2,75+3,0+2,75+3,9)*0,4 |  | 9.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 47.48 | [23 empty] | VV | 1
36 | 767999801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 139.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.14 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.097 | 13.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv.nerezové zábradlí do bazénu : (4,0+4,0)*5,0 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | Stáv.nerezové madlo kolem bazénu : (2,65+2,5+3,0+2,75+3,5+5,5)*5,0 |  | 99.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 139.5 | [23 empty] | VV | 1
37 | PC-DEMONTÁŽ STÁV.TRYSEK,VPUSTI | Demontáž stáv.sacích trysek, masážních trysek a dnové vpusti | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01943 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Sací trysky : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Masážní trysky : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Výtlačná tryska : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dnová vpusť : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Skimmer : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 14 | [23 empty] | VV | 1
38 | PC-DEMONTÁŽ ZVEDÁKU PRO ZTP | Demontáž stáv.elektrického zvedáku pro ZTP vč.ekologické likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01943 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP - BP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stáv.zvedák pro ZTP : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.7 | [6 empty] | DIL
39 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 20.9872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.9385 | 19.7 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 |  |  |  |  | 31 | [6 empty] | DIL
40 | 711212000R00 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.095 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odd.771,pol.č. - keramická dlažba : 18,70 |  | 18.7 | [23 empty] | VV | 0
41 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti | m2 | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.06 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.39 | 7.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odd.771,pol.č. - keramická dlažba : 18,70 |  | 18.7 | [23 empty] | VV | 0
42 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odd.771,pol.č. - keramická dlažba : 18,70 |  | 18.7 | [23 empty] | VV | 0
43 | 771575109RU1 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.07 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.978 | 18.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nová dlažba kolem bazénu : 18,70 |  | 18.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.7 | [23 empty] | VV | 1
44 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 26.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 1.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | v.č. - půdorys 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Spára kolem dlažby a nerezovým bazénem : (8,35+4,0+2,6+3,0+2,6+4,0+0,4*4) |  | 26.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 26.15 | [23 empty] | VV | 1
45 | 597642031R | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; µ = 0,5; barva: černá | m2 | 20.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.39 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Ztratné : | [25 empty] | VV | 0
|  | v.č. - půdorys 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nová dlažba kolem bazénu : 18,70*1,10 |  | 20.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 20.57 | [23 empty] | VV | 1
46 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.54204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.598 | 0.87 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | DIL
47 | 711212000R00 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 0.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.095 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odd.781,pol.č. - keramický obklad : 0,96 |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 0
48 | 711212002RT6 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlkosti a tlakové vodě | m2 | 0.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.385 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odd.781,pol.č. - keramický obklad : 0,96 |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 0
49 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 0.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odd.781,pol.č. - keramický obklad : 0,96 |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 0
50 | 781111131R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem | m | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10526 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nový obklad kolem sloupů u bazénu : 2*(0,4*2) |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 1
51 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 0.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odd.781,pol.č. - keramický obklad : 0,96 |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 0
52 | 781475112RV1 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 0.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00409 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.224 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v.č. - půdorys 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nový obklad kolem sloupů u bazénu : 2*(0,4*4)*0,3 |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 1
53 | 597813552R | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch: hladký, matný; barva: tmavě šedá | m2 | 1.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Ztratné : | [25 empty] | VV | 0
|  | v.č. - půdorys 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nový obklad kolem sloupů u bazénu : 2*(0,4*4)*0,3*1,10 |  | 1.056 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.056 | [23 empty] | VV | 1
54 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0.01956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.598 | 0.03 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 128.62 | [6 empty] | DIL
55 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 26.3237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.265 | 6.98 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
56 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím | t | 26.3237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.067 | 54.41 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
57 | 979011229R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím | t | 26.3237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.017 | 26.77 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
58 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 26.3237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 12.9 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
59 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 500.1511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
60 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 26.3237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.942 | 24.8 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
61 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 26.3237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.105 | 2.76 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
62 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 26.3237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11354-002-000 | ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BAZÉNU RHB NEMOCNICE KYJOV | [25 empty] | STA
O: | SO | Odstranění havarijního stavu bazénu RHB Nemocnice Kyjov | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | D1.04 Zdravotně technické instalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.65 | [6 empty] | DIL
1 | 722130801R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.173 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 722260812R00 | Demontáž vodoměrů závitových G 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.01 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.072 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 734200822R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.0011 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.229 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.98 | [6 empty] | DIL
5 | 721170967R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 160 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.755 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.359 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
7 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.048 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | pc 72108 | Stavební výpomoce | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
9 | 998721202R00 | v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.83 | [6 empty] | DIL
10 | 722170934R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek spojka přímá - mosaz vnitřní závit , 32x1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.351 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 722172611R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2789 | 2.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
12 | 722172613R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3328 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
13 | 722181225RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.129 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
14 | 722220992R00 | Opravy armatur závitových zpětná montáž armatur se dvěma závity , G 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.091 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 722235113R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.227 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 722260922R00 | Montáž vodoměrů závitových G 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.175 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 722181225RU2 | z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.14 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
18 | 722190401R00 | DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.43 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
19 | 722220111R00 | nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.27 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
20 | 722280108R00 | přes DN 40 do DN 50 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.04 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
21 | 722290234R00 | do DN 80 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
22 | pc 72201 | Stavební výpomoce | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
23 | 998722202R00 | v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.05 | [6 empty] | DIL
24 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.575 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 725017331R00 | Umývátko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.189 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 725829301R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.445 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
27 | 725860202R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.246 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 725-02 | OČNÍ SPRCHA K UPEVNĚNÍ NA STĚNU, 1 STŘÍKACÍ HLAVA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 725299101R00 | mýdelníků, držáků apod. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.33 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
30 | 725869218R00 | U-sifonu, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.25 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
31 | 55144334R | Ventil výtokový použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: manuální; povrchová úprava: chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
32 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.72 | [6 empty] | DIL
33 | 767995101R00 | hmotnosti do 5 kg | kg | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.43 | 1.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
34 | pc 76701 | Dodávka objímek, tyčí, šroubu atd. | kg | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
35 | 998767202R00 | v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11354-002-000 | ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BAZÉNU RHB NEMOCNICE KYJOV | [25 empty] | STA
O: | SO | Odstranění havarijního stavu bazénu RHB Nemocnice Kyjov | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | D1.06 Vzduchotechnika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | PC - DEMONTÁŽ POTRUBÍ | Demontáž stáv.odvětrávacího plechového potrubí 400/200 mm (cca 1,5 m) s ventilátorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | PC - MONTÁŽ, MONT. MATERIÁL | Montáž a montážní materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | PC - POTRUBÍ 4 HRANÉ | Potrubí 4 hrané - pozinkovaný plech 3 m2 vč.redukce potrubí 500/250 mm na 400/200 mm - specifikace | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
4 | PC - TLUMÍCÍ VLOŽKA | Tlumící vložka 500x250 - specifikace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
5 | PC - TLUMIČ HLUKU | Tlumič hluku buňkový s perforovaným plechem 250x500 - 1000 - specifikace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
6 | PC - VENTILÁTOR | Ventilátor radiální s EC motorem 500x250, V=2 000m3/h, dp=250 Pa - specifikace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11354-002-000 | ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BAZÉNU RHB NEMOCNICE KYJOV | [25 empty] | STA
O: | SO | Odstranění havarijního stavu bazénu RHB Nemocnice Kyjov | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 04 | D1.07 Vytápění | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 713 01 | Montáž izolace z min. vaty | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
2 | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
3 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | PC 01 | Odvoz demontovaného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
5 | PC39 | Vypuštění, napuštění, odvzdušnění topného systému | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | PC | Demontáž potrubí | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
7 | PC | Demontáž tepelné izolace | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
8 | PC | Demontáže ostatní | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | armatur, odřezání a demontáž ocel. konstrukcí, exp. nádob : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 7.74 | [6 empty] | DIL
9 | 733111116R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00785 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.7 | 5.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
10 | 733113115R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.422 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
11 | 733113116R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.649 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
12 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.45 | [6 empty] | DIL
13 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.268 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
14 | 734224814R00 | Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 32, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00196 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.269 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
15 | 734263314R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.103 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
16 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.083 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
17 | 734295214R00 | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.269 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
18 | 734413143R00 | Teploměr s jímkou D 100 mm, délka jímky 75 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.381 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
19 | 734419111R00 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.381 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
20 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.433 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
21 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.433 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
22 | 734 05 | kulový kohout otevřeno/zavřeno DN 32, kvs=32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
23 | 734 06 | Pohon s havarijní fukcí, pomocné kontakty, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
24 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.11 | [6 empty] | DIL
25 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.426 | 5.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
26 | 767 01 | Dodávka ocelových konstrukcí pro uchycení potrubí a zařízení | kg | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 5
27 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.03 | [6 empty] | DIL
28 | 783225100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.403 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 0,60000 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 5
29 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.156 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12*0,05 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
30 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.087 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 05 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11354-002-000 | ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BAZÉNU RHB NEMOCNICE KYJOV | [25 empty] | STA
O: | SO | Odstranění havarijního stavu bazénu RHB Nemocnice Kyjov | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 05 | D1.08 Elektroinstlace silnoproudé | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | E.01 | KABELY A VODIČE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 165.96 | [6 empty] | DIL
1 | 210810045RT1 | Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09955 | 24.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 210810049RT1 | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.05 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09955 | 27.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 210800116RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 3.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 210810055RT1 | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 210800119RT1 | Kabely silové CYKY 750 V, 7 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 210810057RT3 | Kabely silové CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12062 | 4.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 210800645RT1 | Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 4 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09 | 6.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 210800646RT1 | Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 6 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09 | 8.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 210800548RT1 | Montáž vodiče H07V-U (CY), 10 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.0905 | 5.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 210220321RT1 | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, svorka na potrubí "Bernard" včetně pásku (bez vodiče a připoj. vod.), včetně materiálu - svorka uzemňovací ZSA 16 | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 11.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 210800649RT1 | Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 25 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09 | 4.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | E.03 | PŘÍSTROJE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | DIL
15 | 210111011RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.25 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | PC35815778 | Spínač plovákový dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
17 | 405417050R | čidlo teplotní se senzorem NTC, materiál polyolefin, přívod PVC 2,5 m; rozsah -20 až 70°C; IP 67; použití podlahové vytápění, otápění potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | E.04 | ÚLOŽNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 95.43 | [6 empty] | DIL
18 | 210010321RT1 | Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.39 | 7.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 210010301RT1 | krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 30 mm, , bez zapojení | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.14 | 7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 210010313RT1 | Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.23 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | PC210010478 | Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením, vč. dodávky krabice | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.61 | 6.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 34561406R | svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
23 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 34572109R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
26 | 34572125R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
27 | 210010012RT1 | Trubky trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená volně/pod omítku, průměr 23 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 20 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 210010023RT1 | Trubky trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená pevně, průměr 29 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.094 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | PC553473989 | žlab kabelový 62/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00166 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
30 | PC210020345 | Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem, vč.uchycení a výložníků | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.64 | 32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
31 | 211010006RT1 | Hmoždinky Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 | kus | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 10.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | E.07.02 | ROZVÁDĚČ RM.1.E |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.48 | [6 empty] | DIL
32 | PC358914799 | Samostatná rozváděčová, krytí IP54/20, V x Š x H 1500 x 600 x 300 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | včetně příslušenství, přípojnice, vnitřní propojení, svorky, vývodky, apod | [25 empty] | POP
33 | 35834346T | Páčkový spínač APN-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
34 | 358938368T | Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
35 | 35822002316R | jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
36 | 35835664T | Pomocný spínač PS-LS-1100, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro LST, AST | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
37 | 35835704T | Napěťová spoušť SV-LS-X400-1010, Ue 400 V a.c. / 440 V d.c., 1x zapínací kontakt, 1x přepínací kontakt, pro LST, AST | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
38 | 35824725R | pojistka válcová vel. 22x58 mm; charakt. gG; jmen.proud 25 A | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
39 | 35814028T | Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
40 | PC358140230 | Signálka s integrovanou LED, žlutá, 230V AC | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
41 | 35814029T | Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
42 | 35835681T | Kolébkový přepínač MSK-001-102, Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s mezipolohou | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
43 | PC358455225 | GSM Hlásič pro zasílání SMS, vč. napáj.zdroje 12 V DC, 4x vstup, bez SIM karty, ( SIM dodávkou provozovatele) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
44 | 35813320.AR | ovladač provedení tlačítkový"Nouzové zastavení" s hřib.knoflíkem pr.40(rudá); kovové provedení; typ tlačítka s mžikovou funkcí "stiskni-táhni"; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; šroubové připojovací svorky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
45 | 35838648T | Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 Ie 125 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro, válcové pojistkové vložky 22×58, 3-pól. provedení | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
46 | 35824754R | odpínač pojistek počet pólů 1; vel.poj.vložky 14x51mm; max.proud poj.vložky 63 A; teplota okolí -25 do +55 °C; IP 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 15/ II | RTS 15/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
47 | 35824711R | pojistka válcová vel. 14x51 mm; charakt. gG; jmen.proud 4 A | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
48 | 35824729R | pojistka válcová vel. 22x58 mm; charakt. gG; jmen.proud 63 A | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
49 | 35822001011R | jistič modulární jmen.proud 4,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
50 | 35822001012R | jistič modulární jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
51 | 35822002329R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
52 | 35838271T | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-6B-1N-030AC, In 6 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
53 | 35838328T | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
54 | 35838463T | Spouštěč motoru SM253-4, 1,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 4 A, rozsah nastavení 2,8 - 4 A, velikost 25 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
55 | 35837927T | Spínač PS-SM-B11, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro SM12, SM25, SM50, SM100, boční montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
56 | 35837861T | Stykač ST123-7-A230-10, 3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A / AC-3, Uc 230 V a.c., 1x zapínací kontakt, velikost 12 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
57 | 35836642T | Instalační stykač RSI-20-11-A230-M, Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládáním | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
58 | 35837888T | Spínač PS-ST12X-C11, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro ST12, čelní montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
59 | PC358257123 | PT-relé 230VAC 6A 4-pólové | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
60 | PC358939110354 | relé 4PK/6A/24V, ovládací napětí 24/200 ÷ 240 V a.c., 24 V d.c. | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
61 | PC37421101205 | Transformátor 230/24V, 100VA | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
62 | PC358455225 | GSM Hlásič pro zasílání SMS, vč. napáj.zdroje 12 V DC, 4x vstup, bez SIM karty, ( SIM dodávkou provozovatele) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
63 | PC374211012051 | softstartér 1,5kW, rozběh-doběh, dodávkaka montáž | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
64 | PC374211012052 | plovákový snímač, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
65 | 35835675T | Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, 1 x přepínací kontakt | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
66 | PC360190088 | Montáž rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | PC210122356 | Mtž svodič blesk nn 1st 1pól -35kA | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.85 | 8.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
69 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.42 | 3.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
70 | 210120803R00 | Chránič proudový dvoupólový do 40 A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 210130003R00 | Stykač vzduchový vestavný SU 130 40 A 3póly | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.74 | 5.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 35838329T | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC-G, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2011 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
73 | PC37421101206 | Transformátor 230/12V, 200VA | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | E.08 | REVIZE A HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 86 | [6 empty] | DIL
74 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize, Revize | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | PC905122 R01 | Demontáž stávajícího zařízení, rozvaděče,přístroje | h | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | PC905123 R01 | Úprava stávajícího zařízení | h | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | PC905124 R01 | Napojení na stávající zařízení | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 20 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 06 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11354-002-000 | ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BAZÉNU RHB NEMOCNICE KYJOV | [25 empty] | STA
O: | SO | Odstranění havarijního stavu bazénu RHB Nemocnice Kyjov | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 06 | D1.11 Bazénová technologie | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1. | NEREZOVÝ BAZÉN - TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1. | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | Pol__0002 | ventilová baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 1.2. | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | 1.3. | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 1.4. | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | Pol__0006 | VA DATALOG - komunikace s PC, záznam dat | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | 1.5. | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 1.6. | Polypropylénová jímka pod kanystrem s chémií | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 1.7. | Horizontální oběhové čerpadlo vč. předfiltru - měřená voda | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 1.8. | Průtokoměr D 63 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 1.9. | Registrační vodoměr dopouštěné vody do akumulační nádrže D32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 1.10. | Elektroventil na dopouštěné vodě D32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 1.11. | Elektroventil na měřené vodě D32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 1.12. | Polypropylénová akmulační nádrž o objemu 5,0m3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 1.13. | Bázenový výměník tepla - trubkový výkon 145 kW (122 000kcal.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 1.14. | Horizontální oběhové čerpadlo masáž nohou vč. předfiltru | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 1.15. | Horizontální oběhové čerpadlo masážní trysky bez předfiltru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 1.16. | Horizontální oběhové čerpadlo masážní trysky bez předfiltru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 1.17. | Středotlaká UV lampa - ruční stírání | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 1.18. | Potrubní rozvody : | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 1.19. | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 1.20. | Doprava a montáž uvedené technologie | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | 1.21. | Demontáž stávající technologie vč. její likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 07 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11354-002-000 | ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BAZÉNU RHB NEMOCNICE KYJOV | [25 empty] | STA
O: | SO | Odstranění havarijního stavu bazénu RHB Nemocnice Kyjov | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 07 | D1.12 Nerezový bazén | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | TĚLESO BAZÉNU |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.01. | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábky s vnějším opláštěním nerezí DIN 1.4462 do výše 21cm po, celém obvodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábky s vnějším opláštěním nerezí DIN 1.4462 do výše 21cm po celém obvodu | [25 empty] | POP | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábky s vnějším opláštěním nerezí DIN 1.4462 do výše 21cm po celém obvodu
|  | Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu. | [25 empty] | POP | Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.
|  | Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. požadavek na dodržení vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové dokumentaci. | [25 empty] | POP | Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. požadavek na dodržení vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové dokumentaci.
|  | Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana. | [25 empty] | POP
2 | 1.02. | DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝM NOPY | m2 | 28.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝM NOPY | [25 empty] | POP
|  | Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.Provedení bude doloženo technickým listem. | [25 empty] | POP | Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.Provedení bude doloženo technickým listem.
3 | 1.03. | Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílna) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílna) | [25 empty] | POP
|  | Stříkaná izolace je tepelná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny nevznikají tepelné mosty. | [25 empty] | POP | Stříkaná izolace je tepelná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny nevznikají tepelné mosty.
|  | Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem povrchům.Provedení bude doloženo technickým listem. | [25 empty] | POP | Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem povrchům.Provedení bude doloženo technickým listem.
Díl: | 2 | VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 2.01. | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 7 stupňů, šíře 1m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 7 stupňů, šíře 1m | [25 empty] | POP
|  | Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 9,5mm (+0,5mm)), s vnodnou výškou prolisu, s vhodnou osovou roztečí prolisů 20mm (± 1mm), které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. | [25 empty] | POP | Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 9,5mm (+0,5mm)), s vnodnou výškou prolisu, s vhodnou osovou roztečí prolisů 20mm (± 1mm), které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.
|  | U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch. | [25 empty] | POP | U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch.
|  | Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.Provedení bude doloženo technickým listem. | [25 empty] | POP | Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.Provedení bude doloženo technickým listem.
5 | 2.02. | Zábradlí k vodě - povrch.úpr. LESK (ke schodům) - přímé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Zábradlí k vodě - povrch.úpr. LESK (ke schodům) - přímé | [25 empty] | POP
|  | Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.Provedení bude doloženo technickým listem. | [25 empty] | POP | Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.Provedení bude doloženo technickým listem.
6 | 2.03. | Zábradlí ke stěně - povrch.úpr. LESK (ke schodům a stěně) - přímé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Zábradlí ke stěně - povrch.úpr. LESK (ke schodům a stěně) - přímé | [25 empty] | POP
|  | Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na schodiště ze strany ochozu kolem bazénu. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.Provedení bude doloženo technickým listem. | [25 empty] | POP | Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na schodiště ze strany ochozu kolem bazénu. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.Provedení bude doloženo technickým listem.
7 | 2.04. | Rehabilitační madlo - LESK | m | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Rehabilitační madlo - LESK | [25 empty] | POP
|  | Je tvořeno trubkou TR KR 40x2mm, provedení, tvar a ukotvení dle PD. Provedení vsouladu sČSN EN 13451. Povrch madla technologicky opatřený manuálním leštěním do zrcadlového lesku. Provedení bude doloženo technickým listem. | [25 empty] | POP | Je tvořeno trubkou TR KR 40x2mm, provedení, tvar a ukotvení dle PD. Provedení vsouladu sČSN EN 13451. Povrch madla technologicky opatřený manuálním leštěním do zrcadlového lesku. Provedení bude doloženo technickým listem.
Díl: | 3 | BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 3.01. | Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem | m | 3.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem | [25 empty] | POP
|  | Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. | [25 empty] | POP | Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče.
|  | Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. Provedení bude doloženo technickým listem. | [25 empty] | POP | Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. Provedení bude doloženo technickým listem.
9 | 3.02. | Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu | [25 empty] | POP
|  | Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu. Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá. | [25 empty] | POP | Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu. Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá.
|  | Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem. | [25 empty] | POP | Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem.
10 | 3.03. | Odtok ze žlábku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Odtok ze žlábku | [25 empty] | POP
|  | Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému. Provedení bude doloženo technickým listem. | [25 empty] | POP | Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému. Provedení bude doloženo technickým listem.
11 | 3.04. | Tlumič hluku ve žlábku (plastový) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Tlumič hluku ve žlábku (plastový) | [25 empty] | POP
|  | Slouží ksnížení hlučnosti vznikající vmístě odtoku ze žlábku především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábku. Rozměry a provedení dle PD . | [25 empty] | POP | Slouží ksnížení hlučnosti vznikající vmístě odtoku ze žlábku především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábku. Rozměry a provedení dle PD .
12 | 3.05. | Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu | [25 empty] | POP
|  | Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. | [25 empty] | POP | Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1.
|  | Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Kryt sacího kanálu je upevněn k otvoru sacího kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru. | [25 empty] | POP | Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Kryt sacího kanálu je upevněn k otvoru sacího kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.
13 | 3.06. | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu | [25 empty] | POP
|  | Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru. | [25 empty] | POP | Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.
14 | 3.07. | Tryska měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Tryska měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová | [25 empty] | POP
|  | Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt trysky je upevněn k otvoru pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Požadavek na doložení technického listu. | [25 empty] | POP | Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt trysky je upevněn k otvoru pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Požadavek na doložení technického listu.
15 | 3.08. | Potrubní rozvody | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubní rozvody | [25 empty] | POP
|  | Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1. | [25 empty] | POP
Díl: | 4 | VYBAVENÍ BAZÉNU |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | 4.01. | Roštnice PP přímá - 330mm - bílá | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Roštnice PP přímá - 330mm - bílá | [25 empty] | POP
|  | Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku. | [25 empty] | POP | Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.
17 | 4.02. | Roštnice PP rohová - 330mm - bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Roštnice PP rohová - 330mm - bílá | [25 empty] | POP
|  | Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku. | [25 empty] | POP | Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.
18 | 4.03. | Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Bezpečnostní zn. - informační piktogram (roštnice přímá) | [25 empty] | POP
|  | Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. | [25 empty] | POP | Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran.
|  | Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá. | [25 empty] | POP
19 | 4.04. | Servisní kufřík pro veřejné bazény | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Servisní kufřík pro veřejné bazény | [25 empty] | POP
|  | Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů, nerezový klíč s medvědem pro demontáž roštů, nerezový imbusový klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, Molykot pastu 50g, univerzální klíč, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy chemikálií, soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele zařízení z ušlechtilých ocelí. (Variantně: případně ke každé masážní trysce plastovou záslepku plus klíč pro demontáž trysek, ke každému druhu trysky jeden). | [25 empty] | POP | Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů, nerezový klíč s medvědem pro demontáž roštů, nerezový imbusový klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, Molykot pastu 50g, univerzální klíč, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy chemikálií, soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele zařízení z ušlechtilých ocelí. (Variantně: případně ke každé masážní trysce plastovou záslepku plus klíč pro demontáž trysek, ke každému druhu trysky jeden).
20 | 4.05. | Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény) | [25 empty] | POP
|  | Zařízení dodávané stělesem bazénu pro snadnou montáž a demontáž dnových kanálů. Návod na použití dodáván snávodem na obsluhu a údržbu bazénu. | [25 empty] | POP | Zařízení dodávané stělesem bazénu pro snadnou montáž a demontáž dnových kanálů. Návod na použití dodáván snávodem na obsluhu a údržbu bazénu.
21 | 4.06. | Bazénový hydraulický zvedák pro tělesně postižené | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Bazénový hydraulický zvedák pro tělesně postižené | [25 empty] | POP
|  | Vyznačuje se jednoduchou obsluhou, vysokou adaptabilností a lehkým upevněním k okraji bazénu. Je usazen v nerezové patici, která je pevně fixována do podlahy u bazénu. Dá se snadno vyjmout a dle potřeby přenést. Osazením dalších patic je možno zvedák využít i na jiných místech. | [25 empty] | POP | Vyznačuje se jednoduchou obsluhou, vysokou adaptabilností a lehkým upevněním k okraji bazénu. Je usazen v nerezové patici, která je pevně fixována do podlahy u bazénu. Dá se snadno vyjmout a dle potřeby přenést. Osazením dalších patic je možno zvedák využít i na jiných místech.
|  | Nevyžaduje instalaci pod vodou, přívod elektrického proudu ani motor, pouze tlak ze standardního vodovodního rozvodu. Zvedací zařízení se obsluhuje pomocí ovládací páky. Speciální bezpečnostní pojistka uzamyká sedačku do doby, dokud se uživatel pohodlně neusadí. Pohyb sedačky je zajištěn tlakem vody, který uvolní bezpečnostní zámek v horní poloze zvedáku. Sedačka je vyrobena z polypropylénu a může být zatížena váhou do 110 kg při minimálním tlaku 0,4MPa (minimální tlak vody musí být 0,3MPa = 85 kg). | [25 empty] | POP | Nevyžaduje instalaci pod vodou, přívod elektrického proudu ani motor, pouze tlak ze standardního vodovodního rozvodu. Zvedací zařízení se obsluhuje pomocí ovládací páky. Speciální bezpečnostní pojistka uzamyká sedačku do doby, dokud se uživatel pohodlně neusadí. Pohyb sedačky je zajištěn tlakem vody, který uvolní bezpečnostní zámek v horní poloze zvedáku. Sedačka je vyrobena z polypropylénu a může být zatížena váhou do 110 kg při minimálním tlaku 0,4MPa (minimální tlak vody musí být 0,3MPa = 85 kg).
|  | Zařízení ocení jak vozíčkáři při všech vodních sportech a aktivitách, tak i rehabilitační pracovníci při své každodenní činnosti. Záruka poskytnuta v délce 24 měsíců. | [25 empty] | POP | Zařízení ocení jak vozíčkáři při všech vodních sportech a aktivitách, tak i rehabilitační pracovníci při své každodenní činnosti. Záruka poskytnuta v délce 24 měsíců.
Díl: | 5 | ATRAKCE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
22 | 5.01. | Podvodní reflektor 12 POW-LED, barva bílá studená - hranatý | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Podvodní reflektor 12 POW-LED, barva bílá studená - hranatý | [25 empty] | POP
|  | Skládá se z dílů reflektoru s čirým bezpečnostním sklem a nerezovým lemem, vestavné nerezové niky s chráničkou včetně přívodního kabelu, transformátoru a příslušenství podle následujícího popisu. | [25 empty] | POP | Skládá se z dílů reflektoru s čirým bezpečnostním sklem a nerezovým lemem, vestavné nerezové niky s chráničkou včetně přívodního kabelu, transformátoru a příslušenství podle následujícího popisu.
|  | Reflektor do plaveckých bazénů s vestavěnou POW-LED deskou s 12 LED, celkem 47W (svítivost 6900 lm), provozní napětí 12V/700mA, krytí IP68. Nika je vyrobena z nerezové oceli, pevně navařena do stěny bazénu a její součástí je těsnící průchodka a flexibilní chránička kabelu. Doporučená hloubka umístění reflektoru je 0,6m pod hladinou vody, max. hloubka vestavby 5 m pod hladinou vody, vše dle PD. Síťový transformátor 12-V-DC, v plastovém pouzdru s krytím IP 20. Dodávka včetně silikonového kabelu. Dodávka bez elektroinstalačních prací. | [25 empty] | POP | Reflektor do plaveckých bazénů s vestavěnou POW-LED deskou s 12 LED, celkem 47W (svítivost 6900 lm), provozní napětí 12V/700mA, krytí IP68. Nika je vyrobena z nerezové oceli, pevně navařena do stěny bazénu a její součástí je těsnící průchodka a flexibilní chránička kabelu. Doporučená hloubka umístění reflektoru je 0,6m pod hladinou vody, max. hloubka vestavby 5 m pod hladinou vody, vše dle PD. Síťový transformátor 12-V-DC, v plastovém pouzdru s krytím IP 20. Dodávka včetně silikonového kabelu. Dodávka bez elektroinstalačních prací.
23 | 5.02. | Tryska masážní malá - D50/1 (1m3/hod) - bez přisávání vzduchu - kruhová | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Tryska masážní malá - D50/1 (1m3/hod) - bez přisávání vzduchu - kruhová | [25 empty] | POP
|  | Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu. | [25 empty] | POP | Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.
24 | 5.03. | Tryska masážní malá - D50/8 (8-10 m3/hod) - bez přisávání vzduchu - kruhová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Tryska masážní malá - D50/8 (8-10 m3/hod) - bez přisávání vzduchu - kruhová | [25 empty] | POP
|  | Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu. | [25 empty] | POP | Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.
25 | 5.04. | Tryska masážní malá - D50/8 (8-10 m3/hod) - s přisáváním vzduchu - kruhová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Tryska masážní malá - D50/8 (8-10 m3/hod) - s přisáváním vzduchu - kruhová | [25 empty] | POP
|  | Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky s lokálním přisáváním ze žlábku, ukončeného jednosměrným ventilkem. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu. | [25 empty] | POP | Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky s lokálním přisáváním ze žlábku, ukončeného jednosměrným ventilkem. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.
26 | 5.05. | Dnová masáž nohou v hranatém provedení s bezšroubovým uzávěrem krytu | pár | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Dnová masáž nohou v hranatém provedení s bezšroubovým uzávěrem krytu | [25 empty] | POP
|  | Skládá se ze svařence z nerezové oceli o hraně 200mm, umístěného ve dně bazénu a pevně ukotveného do podkladního betonu a navařeného na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vzduchu dle PD. Horní kryt vzduchovače tvoří segment odpovídající tloušťky s otvory pro vyústění vzduchu do vodního sloupce. Horní hrana krytu musí být v úrovni dna bazénu. Děrovaný kryt dnové trysky je upevněn k otvoru dnové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru a nebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem, a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu. | [25 empty] | POP | Skládá se ze svařence z nerezové oceli o hraně 200mm, umístěného ve dně bazénu a pevně ukotveného do podkladního betonu a navařeného na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vzduchu dle PD. Horní kryt vzduchovače tvoří segment odpovídající tloušťky s otvory pro vyústění vzduchu do vodního sloupce. Horní hrana krytu musí být v úrovni dna bazénu. Děrovaný kryt dnové trysky je upevněn k otvoru dnové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru a nebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem, a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu.
27 | 5.06. | Podvodní plná lavice přímá se šikmou opěrkou zad - bez vzd. masáže | m | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Podvodní plná lavice přímá se šikmou opěrkou zad - bez vzd. masáže | [25 empty] | POP
|  | Konstrukce, provedení a statika lavice dle PD a musí odpovídat platným normám a legislativním předpisům. Podvodní sedací lavice plná přímá je tvořena ze šikmé opěrné a vodorovné sedací části. Lavice může být součástí stěny bazénu nebo jako samonosná celistvá konstrukce včetně výztužných a kotvících prvků dle statických požadavků a PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451. | [25 empty] | POP | Konstrukce, provedení a statika lavice dle PD a musí odpovídat platným normám a legislativním předpisům. Podvodní sedací lavice plná přímá je tvořena ze šikmé opěrné a vodorovné sedací části. Lavice může být součástí stěny bazénu nebo jako samonosná celistvá konstrukce včetně výztužných a kotvících prvků dle statických požadavků a PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.
28 | 5.07. | Tlačítko ovládání atrakcí a osvětlení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Tlačítko ovládání atrakcí a osvětlení | [25 empty] | POP
|  | Jedná se o piezoelektrické tlačítko pro ovládání bazénových atrakcí a osvětlení. Tlačítko včetně nerezového pouzdra je namontované na nerezovou konstrukci bazénu upřesněnou dle PD. Podsvícení tlačítka je možno volit ve čtyřech barevných provedeních. Dodávka včetně ovládací elektroniky. Dodávka bez elektroinstalačních prací, zapojení zajistí technologická firma. | [25 empty] | POP | Jedná se o piezoelektrické tlačítko pro ovládání bazénových atrakcí a osvětlení. Tlačítko včetně nerezového pouzdra je namontované na nerezovou konstrukci bazénu upřesněnou dle PD. Podsvícení tlačítka je možno volit ve čtyřech barevných provedeních. Dodávka včetně ovládací elektroniky. Dodávka bez elektroinstalačních prací, zapojení zajistí technologická firma.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu