## Krycí list
D.1.4.2.c-01 KRYCÍ LIST VÝKAZU MATERIÁLU / SLEPÉHO ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p.o. | [8 empty] | JKSO | 0
Kód stavby
| Název objektu |  |  | D.1.4.2 - Vzduchotechnika | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, 692 01 Mikulov
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
08/2024
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 12 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva VZT.
Cenová soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p.o. | Objednatel: | Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, 692 01 Mikulov
Část: | D.1.4.2 - Vzduchotechnika | Zhotovitel:
|  | Datum: | 08/2024
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č.A - Větrání společenské a denní místnosti |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.B - Větrání denní místnosti |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.C - Větrání denní místnosti |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.D - Větrání denní místnosti |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.E - Větrání společných obytných pokojů |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.K.1 - Větrání koupelny A 108 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.K.2 - Větrání koupelny A 109 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.K.3 - Větrání koupelen v objektu C |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.V - Větrání sociálního zázemí objektu C |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.W - Větrání místnosti FVE |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál (cca 35kg) |  |  |  | 0
P.2 | Doprava, svislá přeprava, lešení, plošina |  |  |  | 0
P.3 | Zprovoznění 8ks větracích jednotek společeských míst., nastavení režimu větrání, zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
P.4 | Zhotovení provozního řádu VZT zařízení |  |  |  | 0
P.5 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.) |  |  |  | 0
P.6 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT |  |  |  | 0
P.7 | Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno s osmi měřícími místy) |  |  |  | 0
P.8 | Technická a koordinační činnost na stavbě (cca 35hod) |  |  |  | 0
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: | Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p.o. |  | Objednatel: |  | Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, 692 01 Mikulov
Část: | D.1.4.2 - Vzduchotechnika |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č.A - Větrání společenské a denní místnosti
A.1 | R240001001 | Kompaktní rekuperační jednotka - nástěnná, V=425m3/h, Pi=830W/1,5A/230V vč. el. ohřevu 650W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí jednotky jsou i filtry M5, hluk v nízkých/vysokých otáčkách Lp=30/35dB(A) v 1m od jednotky
- účinnost rekuperace tepla 86,8% (suchá účinnost dle ČSN EN 308) při množství vzduchu 425m3/h
A.1.a | R240001002 | Nástěnný regulátor vč. připojovacího kabelu délky 9m, sloužící k ovládání jednotky s následujícími nastaveními: | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- nastavení teploty přiváděného vzduchu
- zámek klávesnice
- denní a noční režim
- kalendář, čas/den/datum
vč. zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu
A.1b | R240001003 | Senzor CO2 s dispejem vč. komunikační kabeláže a zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1c | R240001004 | IR čidlo vč. komunikační kabeláže a zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.2 | R240001005 | Šikmý výfukový kus ø250mm se sítem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.3 | R240001006 | Nasavací střešní hlkavice ø250mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.4 | R240001007 | Výfuková hlavice ø250mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001008 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvod ve venkovním prostředí) | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001009 | Tepelná samolepící izolace ze syntetického kaučuku tl. 15mm s hliníkovou fólií | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- dodáváno v balení: role o rozměru šířky 1,5m x délka 12m
- izolace sacího a výfukového potrubí vedeného v interiéru
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240001010 | - ø250mm, 30% tvarovek | bm | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.A |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.B - Větrání denní místnosti
B.1 | R240002001 | Kompaktní rekuperační jednotka - nástěnná, V=425m3/h, Pi=830W/1,5A/230V vč. el. ohřevu 650W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí jednotky jsou i filtry M5, hluk v nízkých/vysokých otáčkách Lp=30/35dB(A) v 1m od jednotky
- účinnost rekuperace tepla 86,8% (suchá účinnost dle ČSN EN 308) při množství vzduchu 425m3/h
B.1.a | R240002002 | Nástěnný regulátor vč. připojovacího kabelu délky 9m, sloužící k ovládání jednotky s následujícími nastaveními: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- nastavení teploty přiváděného vzduchu
- zámek klávesnice
- denní a noční režim
- kalendář, čas/den/datum
vč. zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu
B.1b | R240002003 | Senzor CO2 s dispejem vč. komunikační kabeláže a zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B.1c | R240002004 | IR čidlo vč. komunikační kabeláže a zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B.2 | R240002005 | Výfuková hlavice ø250mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B.3 | R240002006 | Nasavací střešní hlkavice ø250mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002007 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvod ve venkovním prostředí) | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002008 | Tepelná samolepící izolace ze syntetického kaučuku tl. 15mm s hliníkovou fólií | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- dodáváno v balení: role o rozměru šířky 1,5m x délka 12m
- izolace sacího a výfukového potrubí vedeného v interiéru
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240002009 | - ø250mm, 30% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.B |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.C - Větrání denní místnosti
C.1 | R240003001 | Kompaktní rekuperační jednotka - nástěnná, V=250m3/h, Pi=542W/1,2A/230V vč. el. ohřevu 400W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí jednotky jsou i filtry M5, hluk v nízkých/vysokých otáčkách Lp=30/35dB(A) v 1m od jednotky
- účinnost rekuperace tepla 80,6% (suchá účinnost dle ČSN EN 308) při množství vzduchu 250m3/h
C.1.a | R240003002 | Nástěnný regulátor vč. připojovacího kabelu délky 9m, sloužící k ovládání jednotky s následujícími nastaveními: | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- nastavení teploty přiváděného vzduchu
- zámek klávesnice
- denní a noční režim
- kalendář, čas/den/datum
vč. zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu
C.1b | R240003003 | Senzor CO2 s dispejem vč. komunikační kabeláže a zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
C.1c | R240003004 | IR čidlo vč. komunikační kabeláže a zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
C.2 | R240003005 | Protidešťová žaluzie 250x250mm, připojení kruhové ø200mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003006 | Tepelná samolepící izolace ze syntetického kaučuku tl. 15mm s hliníkovou fólií | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- dodáváno v balení: role o rozměru šířky 1,5m x délka 12m
- izolace sacího a výfukového potrubí vedeného v interiéru
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240003007 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.C |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.D - Větrání denní místnosti
D.1 | R240004001 | Kompaktní rekuperační jednotka - nástěnná, V=425m3/h, Pi=830W/1,5A/230V vč. el. ohřevu 650W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí jednotky jsou i filtry M5, hluk v nízkých/vysokých otáčkách Lp=30/35dB(A) v 1m od jednotky
- účinnost rekuperace tepla 86,8% (suchá účinnost dle ČSN EN 308) při množství vzduchu 425m3/h
D.1.a | R240004002 | Nástěnný regulátor vč. připojovacího kabelu délky 9m, sloužící k ovládání jednotky s následujícími nastaveními: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- nastavení teploty přiváděného vzduchu
- zámek klávesnice
- denní a noční režim
- kalendář, čas/den/datum
vč. zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu
D.1b | R240004003 | Senzor CO2 s dispejem vč. komunikační kabeláže a zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D.1c | R240004004 | IR čidlo vč. komunikační kabeláže a zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D.2 | R240004005 | Protidešťová žaluzie 300x300mm, připojení kruhové ø250mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240004006 | Tepelná samolepící izolace ze syntetického kaučuku tl. 15mm s hliníkovou fólií | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- dodáváno v balení: role o rozměru šířky 1,5m x délka 12m
- izolace sacího a výfukového potrubí vedeného v interiéru
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240004007 | - ø250mm, 30% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.D |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.E - Větrání společných obytných pokojů
E.1 | R240005001 | Kompaktní rekuperační jednotka - nástěnná, V=200-250m3/h, Pi=542W/1,2A/230V vč. el. ohřevu 400W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí jednotky jsou i filtry M5, hluk v nízkých/vysokých otáčkách Lp=30/35dB(A) v 1m od jednotky
- účinnost rekuperace tepla 84,2% (suchá účinnost dle ČSN EN 308) při množství vzduchu 200m3/h
- účinnost rekuperace tepla 80,6% (suchá účinnost dle ČSN EN 308) při množství vzduchu 250m3/h
E.1.a | R240005002 | Nástěnný regulátor vč. připojovacího kabelu délky 9m, sloužící k ovládání jednotky s následujícími nastaveními: | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- nastavení teploty přiváděného vzduchu
- zámek klávesnice
- denní a noční režim
- kalendář, čas/den/datum
vč. zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu
E.1b | R240005003 | Senzor CO2 s dispejem vč. komunikační kabeláže a zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
E.1c | R240005004 | IR čidlo vč. komunikační kabeláže a zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
E.2 | R240005005 | Kombinovaná protidešťová žaluzie s připojením ø160mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240005006 | Tepelná samolepící izolace ze syntetického kaučuku tl. 15mm s hliníkovou fólií | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- dodáváno v balení: role o rozměru šířky 1,5m x délka 12m
- izolace sacího a výfukového potrubí vedeného v interiéru
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240005007 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.E |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.K.1 - Větrání koupelny A 108
K.1.1 | R240006001 | Kompaktní podstropní větrací jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem s by-passem, provedení LEVÉ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
(před objednáním ověřit stranové provedení), třída filtrace na přívodu F7 a odvodu G4, účinnost rekuperace 80%
V=440m3/h, Pext=200Pa, Pi=2,3kW/16A/230V, zabudovaný el. ohřívač Qtop=2kW
Součástí dodávky jednotky je zabudovaný řídící systém a nástěnný ovladač vč. všech potřebných čidel a prokabelování.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
K.1.1a | R240006002 | Zprovoznění jednotky servisním technikem výrobce vč. dopravy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
K.1.1b | R240006003 | Nástěnné čidlo vlhkosti 250 V AC, 5 A, vč. prokabelování s větrací jednotkou | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K.1.2 | R240006004 | Protidešťová žaluzie 300x300mm, připojení kruhové ø250mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K.1.2a | R240006005 | Zpětná klapka těsná s magnetem ø200mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K.1.3 | R240006006 | Tlumič hluku kruhový ø200mm, délka 0,9m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K.1.4 | R240006007 | Přívodní vyústka 425x75mm s regulací (120-100m3/h) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
K.1.5 | R240006008 | Odvodní vyústka 225x75mm s regulací (50m3/h) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
K.1.6 | R240006009 | Odvodní talířový ventil ø160mm vč. montážní zdeře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
K.1.7 | R240006010 | Dveřní mřížka 500x130mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240006011 | Tepelná samolepící izolace ze syntetického kaučuku tl. 15mm s hliníkovou fólií | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- dodáváno v balení: role o rozměru šířky 1,5m x délka 12m
- izolace sacího a výfukového potrubí vedeného v interiéru
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240006012 | - ø200mm, 30% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240006013 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240006014 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240006015 | Ohebná izolovaná hadice ø200mm, tl. izolace 25mm, balení po 10m | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.K.1 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.K.2 - Větrání koupelny A 109
K.2.1 | R240007001 | Větrací jednotka s deskový rekuperátorem, nástěnné provedení s hrdly směrem nahoru ve složení: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Přívodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí ø160mm
- filtr vzduchu (ePM1 60%)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=300m3/h, Pext=150Pa, Pi=67W/230V v pracovním bodě
- deskový protiproudý rekuperátor s obtokem (teplotní účinnost suchá 85% dle EN 13141-7)
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=22°C, vlhkost 65%)
- zabudovaný el. ohřívač Qtop=1,67kW/230V (dohřev vzduchu na teplotu Tp=24°C)
- koncový díl pro připojení potrubí ø160mm
Odvodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí ø160mm
- filtr vzduchu (ePM10 50%)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=300m3/h, Pext=150Pa, Pi=58W/230V v pracovním bodě
- deskový rekuperátor viz. přívodní část
- koncový díl pro připojení potrubí ø160mm
Součástí větrací jednotky je zabudovaný řídící systém vč. externího dotykového ovladače s propojovacím kabelem.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
K.2.1a | R240007002 | Zprovoznění jednotky servisním technikem výrobce vč. dopravy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
K.2.2 | R240007003 | Protidešťová žaluzie 250x250mm, připojení kruhové ø200mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K.2.2a | R240007004 | Zpětná klapka těsná s magnetem ø160mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K.2.3 | R240007005 | Přívodní vyústka 225x75mm s regulací (75m3/h) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
K.2.4 | R240007006 | Odvodní vyústka 425x75mm s regulací (150m3/h) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
K.2.5 | R240007007 | Odvodní vyústka 225x75mm s regulací (50m3/h) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240007008 | Tepelná samolepící izolace ze syntetického kaučuku tl. 15mm s hliníkovou fólií | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- dodáváno v balení: role o rozměru šířky 1,5m x délka 12m
- izolace sacího a výfukového potrubí vedeného v interiéru
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240007009 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240007010 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240007011 | Ohebná izolovaná hadice ø160mm, tl. izolace 25mm, balení po 10m | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240007012 | Demontáž stávajícího vzduchotechnikcého systému a jeho odvoz s likvidací (potrubní ventilátor a potrubí vč. vyústek) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.K.2 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.K.3 - Větrání koupelen v objektu C
K.3.1 | R240008001 | Kompaktní podstropní větrací jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem s by-passem, provedení LEVÉ | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
(před objednáním ověřit stranové provedení), třída filtrace na přívodu F7 a odvodu G4, účinnost rekuperace 80%
V=450m3/h, Pext=200Pa, Pi=2,3kW/16A/230V, zabudovaný el. ohřívač Qtop=2kW
Součástí dodávky jednotky je zabudovaný řídící systém a nástěnný ovladač vč. všech potřebných čidel a prokabelování.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
K.3.1a | R240008002 | Zprovoznění jednotky servisním technikem výrobce vč. dopravy | ks | 2 |  |  | 0 | 0
K.3.1b | R240008003 | Nástěnné čidlo vlhkosti 250 V AC, 5 A, vč. prokabelování s větrací jednotkou | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K.3.2 | R240008004 | Protidešťová žaluzie 300x300mm, připojení kruhové ø250mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
K.3.2a | R240008005 | Zpětná klapka těsná s magnetem ø200mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
K.3.3 | R240008006 | Tlumič hluku kruhový ø200mm, délka 0,9m | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
K.3.4 | R240008007 | Přívodní vyústka 400x100mm s regulací (150m3/h) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
K.3.5 | R240008008 | Odvodní vyústka 400x100mm s regulací (150m3/h) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240008009 | Tepelná samolepící izolace ze syntetického kaučuku tl. 15mm s hliníkovou fólií | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- dodáváno v balení: role o rozměru šířky 1,5m x délka 12m
- izolace sacího a výfukového potrubí vedeného v interiéru
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240008010 | - ø200mm, 30% tvarovek | bm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240008011 | Ohebná izolovaná hadice ø200mm, tl. izolace 25mm, balení po 10m | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.K.3 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.V - Větrání sociálního zázemí objektu C
V.1 | R240009001 | Ultra tichý potrubní ventilátor ø160mm, V=200m3/h, Pext=170Pa, Pi=53W/0,21A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
tříotáčkové provedení ventilátoru se zabudovaným časovým doběhem
V.1a | R240009002 | Spojovací manžeta ø160mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
V.2 | R240009003 | Ultra tichý potrubní ventilátor ø125mm, V=120m3/h, Pext=90Pa, Pi=26W/0,11A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
se zabudovaným časovým doběhem
V.2a | R240009004 | Spojovací manžeta ø160mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
V.3 | R240009005 | Malý radiální ventilátor připojení ø100mm, V=150m3/h, Pext=65Pa, Pi=48W/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
tříotáčkové provedení ventilátoru, hluk Lpa=42/32/31dBA v 1,5m od ventilátoru
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
V.4 | R240009006 | Malý radiální ventilátor připojení ø100mm, V=80m3/h, Pext=90Pa, Pi=29W/230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
dvouotáčkové provedení ventilátoru, hluk Lpa=46/34dBA v 1,5m od ventilátoru
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
V.5 | R240009007 | Přetlaková žaluzie plastová ø160mm, barevný odstín RAL 7035 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
V.6 | R240009008 | Přetlaková žaluzie plastová ø125mm, barevný odstín bílý | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
V.7 | R240009009 | Přetlaková žaluzie plastová ø100mm, barevný odstín bílý | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
V.8 | R240009010 | Odvodní vyústka 225x75mm s regulací (50m3/h) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
V.9 | R240009011 | Odvodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240009012 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009013 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009014 | - ø100mm, 30% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.V |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.W - Větrání místnosti FVE
W.1 | R240010001 | Střešní plastový ventiátor ø200mm, V=500m3/h, Pext=160Pa, Pi=101W/0,49A/230V, tříotáčkové provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W.1a | R240010002 | Zpětná klapka ø200mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W.2 | R240010003 | Odvodní přepouštěcí mřížka 325x225mm, vvč. Upínácího rámu, provedení hliník | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
W.3 | R240010004 | Požární větrací mřížka 300x300mm s pružinovým servopohonem 230V AC s termoelektrickou pojistkou 72°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
a koncovými mikrospínači
| R240010005 | Tepelně-požární izolace s požární odolností min. EI30DP1 - potrubí vedené v půdním prostoru | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240010006 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvod ve venkovním prostředí) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240010007 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240010008 | - ø200mm, 30% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.V |  |  |  | 0 |  | 0