## výkaz 02
SÚS JMK-Modernizace zdrojů tepla
SO - 02 Administrativní budova B
Měření a regulace - vytápění
P.č. | Druh | Číslo položky | Název položky | MJ | množství
Díl: |  | D22 | Dodávka MaR- Periferie
1 | Dod | PC | Snímač teploty venkovní, Ni 1000, 5000 ppm, -30 +50°C | kus | 1
2 | Dod | PC | Snímač teploty jímkový, Ni 1000, 5000 ppm, -30 +130°C, jímka L=200 mm, G1/2" | kus | 0
3 | Dod | PC | Snímač teploty příložný, Ni 1000, 5000 ppm, -25 +95°C | kus | 6
4 | Dod | PC | Servopohon otočný vč. adaptéru, 10 Nm , typ 24V AC, ovládání 0 -10V , možnost přepnutí do ručního ovládání. | kus | 2
5 | Dod | PC | Světlo nástěnné, červená barva, IP54, LED žárovka, 230V/7W | kus | 1
6 | Dod | PC | Plováčkový snímač hladiny, přímé provedení, IP68, kontakt 48V/0,5A | kus | 1
7 | Dod | PC | Snímač tlaku s výstupem 0-10V, 0-500 kPa, IP 54, 24V AC | kus | 1
8 | Dod | PC | GSM telefonní ohlašovač 4 vstupy | kus | 1
9 | Dod | PC | Čidlo za anuloidem (dodávka strojní) | kus | 1
10 | Dod | PC | Čidlo vrat kaskáda (dodávka strojní) | kus | 1
Díl: |  | D23 | Dodávka MaR-Rozvaděče MaR
11 | Dod | PC | Rozvaděč nástěnný, plechový, plné dveře, 800x800x300mm,IP54, vč. mont. panelu | kus | 1
12 | Dod | PC | Vypínač 3 pólový, otočný, montáž do panelu, 3x400V/16A, vč.krytu svorek | kus | 1
13 | Dod | PC | Přepěťová ochrana 2.st, 3L+N, 275V | kus | 1
14 | Dod | PC | Tlumivka mezi ochranou 2.a 3. Stupně | kus | 2
15 | Dod | PC | Přepěťová ochrana 3.st v. VF filtru, L+N, 230V/10A AC | kus | 1
16 | Dod | PC | Spínaný zdroj 230V/24V DC, 2,5A, integrovaná zkratová ochrana | kus | 1
17 | Dod | PC | Transformátor bezpečnostní, 230V AC/24V AC, 100 VA, svařované jádro | kus | 1
18 | Dod | PC | Jistič 1f, 230VAC, 10B/1, Icu=10kA | kus | 2
19 | Dod | PC | Jistič 1f, 230VAC, 16B/1, Icu=10kA | kus | 1
20 | Dod | PC | Jistič 1f, 230VAC, 10C/1, Icu=10kA | kus | 2
21 | Dod | PC | Jistič 1f, 230VAC, 6C/1, Icu=10kA | kus | 2
22 | Dod | PC | Proudová ochrana FI 2pólová, 25A,0,03A | kus | 1
23 | Dod | PC | Kompaktní, rozšiřitelná, volně programovatelná řídící jednotka, CPU, Cold Fire verze, Ethernet, USB, Switch, rozšiřitelná, max. ≤1024 I/O , RTC, záloha 3 roky, 1x slot pro komunikační moduly, Ethernet..port, integrovaný web server, napájení 24 V DC | kus | 1
24 | Dod | PC | Kompaktní RIO modul, komunikace RS 485,8x vstup Ni1000, 4-20 mA, 0-10V vč. svorkovnice 8x vstup DI 24V DC, vč. vorkovnice, 6x výstup 0-10V, vč. svorkovnice, ,7x výstup relé, vč. svorkovnice | kus | 1
25 | Dod | PC | Modul kaskádního řadiče pro plynové kotle (dodávka strojní) | kus | 1
26 | Dod | PC | Terminál dotykový 7", grafický, 65k barev, integrovaný web browser, Eth. port, napájení 24 V DC | kus | 1
27 | Dod | PC | Stykač jednofázový s ručním ovládáním, 2x spínací kontakt 20A | kus | 2
28 | Dod | PC | Oddělovací relé 2 páry kontaktů včetně patice |  | 12
29 | Dod | PC | Hlavice signalizační pro montáž do panelu pro červená LED 24V AC, IP54 | kus | 1
30 | Dod | PC | Hlavice signalizační pro montáž do panelu zelená LED 24V AC, 3-polohová, 2x spín.kontakt, 230V/6A, IP54 | kus | 6
31 | Dod | PC | Tlačítko pro montáž do panelu, 1x spín.kontakt, 230V/6A, IP54 | kus | 1
32 | Dod | PC | Zásuvka 230V/16A, pozicová, uchycení na DIN lištu pro instalaci do rozvaděče | kus | 2
33 | Dod | PC | Svorka šroubová, řadová, do 2,5mm2, In=16A, Un=400V, montáž na DIN lištu | kus | 80
34 | Dod | PC | Pojistková svorka výklopná, řadová, montáž na DIN lištu, včetně pojistky | kus | 16
35 | Dod | PC | Můstek ŽZ - PE potenciály, na DIN, kap. 10 kabelů 4mm2,1x10mm2 | kus | 1
36 | Dod | PC | Můstek modrý - N potenciály, na DIN, kap. 10 kabelů 4mm2,1x10mm2 | kus | 1
37 | Dod | PC | Kabelové průchodky plastové, PG11, vč. matice | kus | 35
38 | Dod | PC | Popisky rozvaděče, papír. fólie + krycí transparentní fólie, samolepící | kus | 7
39 | Dod | PC | Spojovací materiál CYA 1,5mm2 | m | 200
40 | Dod | PC | Kovová DIN lišta pro montáž spotřebičů, povrch. úprava Zn, perforovaná | m | 4
41 | Dod | PC | Plastový žlab pro mont. kabeláže do rozvaděče, perforovaný, 40x40mm | m | 5
42 | Dod | PC | Plastový žlab pro mont. kabeláže do rozvaděče, perforovaný, 100x40mm | m | 1
43 | Dod | PC | Zhotovení rozvaděče dle technické dokumentace | kus | 1
Díl: |  | M22 | Montáž MaR techniky
44 | Mont. | PC | MTZ pasivních čidel | kus | 7
45 | Mont. | PC | MTZ poruchových snímačů | kus | 1
46 | Mont. | PC | MTZ a zapojení servopohonů | kus | 2
47 | Mont. | PC | MTZ - zapojení čerpadel 1f vybavených svorkami pro externí ovládání a poruchovým kontaktem | kus | 2
48 | Mont. | PC | MTZ - osazení a zapojení signal. svítidla PORUCHA | kus | 1
49 | Mont. | PC | MTZ - zapojení chemické úpravny ( napájení + poruch.kontakt) | kus | 1
50 | Mont. | PC | MTZ - zapojení kotle včetně komunikace | kus | 2
51 | Mont. | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 120
52 | Mont. | PC | Zkoušky a testy MaR zařízení připojených na rozvaděč MaR | hod. | 90
53 | Mont. | PC | Připojení GSM hlásiče | hod. | 1
Díl: |  | D21 | Dodávka Elektro
54 | Dod | 341-21550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 235
55 | Dod | 341-21554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 20
56 | Dod | 341-43806 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3G1mm2 | m | 98
57 | Dod | 341-40966 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 15
58 | Dod | 345-71051 | Trubka elektroinstal. pevná d 16 mm | m | 20
59 | Dod | 345-71051 | Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm | m | 15
60 | Dod | 345-71425 | Krabice elektroinstalační plastová 110x110x50mm s víčkem | kus | 10
61 | Dod | PC | Ekvipotenciální svorkovnice nástěnná pro pospojení PE potenciálů, vč. krytu | kus | 1
62 | Dod | PC | Korýtko elektroinstalační kovové 50x50mm, povrch. úprava zinkováním vč.úchytů, délka modulu 2,5m | m | 20
63 | Dod | PC | Svorka na potrubí pro doplňkovou ochranu pospojováním vč, Cu pásku | kus | 10
64 | Dod | PC | Zatloukací hmoždinka 8x60mm | kus | 100
65 | Dod | PC | vázací pásky 400mm sada 50 ks | kus | 4
Díl: |  | M21 | Elektromontáže
66 | Mont. | 210 86-0201.R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 235
67 | Mont. | 210 86-0202.R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 20
68 | Mont. | 210 80-2337.R00 | Šňůra CYSY 3 x 1 mm2 volně uložená | m | 98
69 | Mont. | 210 80-0507.R00 | Vodič CY 6 mm2/zž | m | 15
70 | Mont. | 210 01-0043.R00 | Trubka pevná, uložená pevně 16 mm | m | 20
71 | Mont. | 210 01-0043.R00 | Trubka ohebná 2323/LPE-1, uložená pevně, 23 mm | m | 15
72 | Mont. | 210 02-0132.R00 | Rošt kabelový pro volné/pevné uložení | m | 20
73 | Mont. | PC | Montáž a zapojení rozvaděče MaR dle specifikace a výkresu | hod. | 8
74 | Mont. | 210 22-0321.R00 | Svorka na potrubí uzemňovací, včetně Cu pásku | kus | 10
75 | Mont. | 220 26-1622.R00 | Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi | kus | 100
76 | Mont. | PC | vázací pásky 400mm sada 50 ks | kus | 6
77 | Mont. | PC | Zásuvka 16A/250VAC, instalace na zeď, materiál ABS, víčko, IP54 | kus | 1
78 | Mont. | PC | Detektor CO, bateriový, přenosný | kus | 1
Díl: |  | HZS | Demontáže
79 |  | PC | Vyhledání odpojovacích míst a odpojení hlavního přívodu pro stávající rozvaděč kotelny | hod. | 1
80 | Ost. | PC | Demontáž stávajících kabelů JYTY,CYKY a CYSY, | hod. | 4
81 | Ost. | PC | Demontáž stávajících kabelových tras - kabelový rošt kovový a lišt plastových | hod. | 4
82 | Ost. | PC | Demontáž stávajícího rozvaděče kotelny ( 45 kg) | hod. | 1
Díl: |  | HZS
83 | Ost. | PC | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení MaR | hod. | 10
84 | Ost. | PC | Vypracování SW pro DDC jednotku - aplikační SW pro autonomní chod v rozsahu dokumentace MaR + grafické web stránky pro integrovaný web server | hod. | 45
85 | Ost. | PC | Oživení systému MaR a zaregulování okruhů | hod. | 10
86 | Ost. | PC | Vypracování manuálů k obsluze systému MaR | hod. | 8
87 | Ost. | PC | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy a ujištění o prohlášení o shodě dodaných komponentů | hod. | 8
88 | Ost. | PC | Zaškolení obsluhy | hod. | 6
89 | Ost. | PC | Doprava a ubytování osob | kus | 1
90 | Ost. | PC | VRN | kus | 1