| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | AUTORIZACE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JIŘÍ VĚTROVSKÝ | JIŘÍ VĚTROVSKÝ | JIŘÍ VĚTROVSKÝ |  |  |
| INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 449/3, 602 00 BRNO |  |  |  |  |
| AKCE: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK BRNO - MODERNIZACE ZDROJŮ TEPLA V AREÁLU OBJEKT: SO 01 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA A |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY | 02302 |
|  |  |  | DATUM | 05/2023 |
|  |  |  | STUPEŇ | PDPS |
|  |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | PROFESE | ČÍSLO VÝKRESU |
| OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | D.1.4.a | 01 |

Obsah                                                                                                                                                         Strana

1.Identikační údaje stavby a investora.................................................................................................................3

2.Úvod..................................................................................................................................................................3

3.Podklady...........................................................................................................................................................3

4.Popis a hodnocení současného stavu..............................................................................................................3

5.Záměr investora................................................................................................................................................4

6.Technické řešení...............................................................................................................................................4

6.1.Bilance potřeb tepla........................................................................................................................................4

6.2. Koncepce řešení, úspory paliva....................................................................................................................4

6.3.Technické údaje technické místnosti (nový stav)...........................................................................................4

6.4.Zdroje tepla.....................................................................................................................................................5

6.5.Strojovna vytápění a ohřevu vody..................................................................................................................5

6.6.Ohřev vody.....................................................................................................................................................5

6.7.Materiál rozvodů, armatury, nosné konstrukce...............................................................................................6

6.8.Vyspádování, vypouštění, odvzdušnění.........................................................................................................6

6.9.Izolace, nátěry, značení..................................................................................................................................6

6.10.Odvod kondenzátu.......................................................................................................................................6

6.11.Odkouření.....................................................................................................................................................6

6.12.Stavební úpravy místnosti............................................................................................................................6

6.13.Demontáže...................................................................................................................................................6

6.14. Uvedení do provozu....................................................................................................................................7

7.Použité normy a předpisy..................................................................................................................................7

8.Zásady organizace výstavby.............................................................................................................................7

8.1.Požadavky investora na prováděcí firmu a montáž.......................................................................................8

8.2.Zařízení staveniště, využití šaten a sociálního zařízení.................................................................................8

8.3.Postup prací...................................................................................................................................................8

8.4.Bezpečnost práce...........................................................................................................................................8

8.5.Požární bezpečnost........................................................................................................................................9

8.6.Závěr..............................................................................................................................................................9

8.7.Požadavky na stavbu.....................................................................................................................................9

1.Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby:  Modernizace zdrojů tepla v areálu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,

ul. Ořechovská Brno

Místo stavby:   Ořechovská 541/35, 619 00 Brno

Investor:           Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Datum:              05/2023

Stupeň:             PDPS

2. Úvod

Předmětem projektové dokumentace (PD) je modernizace stávajících plynových zdrojů tepla                      na plynové kondenzační zdroje tepla v areálu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje na adrese Ořechovská 541/35 v Brně.

Jedná se o administrativní budovu A (ředitelství) nacházející se v předmětném areálu na parc. č. 1774/9. Zděný objekt obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Slouží především k administrativním účelům investora.

3. Podklady

Podklady  pro  návrh  řešení:

- požadavky a informace investora

- šetření na místě samém

- projektová dokumentace modernizace zdrojů tepla z r. 2015

- revizní zpráva spalinové cesty

- příslušné normy a předpisy

- podklady výrobců zařízení

4. Popis a hodnocení současného stavu

Zdroje tepla, zdroj teplé vody, strojovna vytápění a ohřevu vody jsou instalovány v samostatné vyhrazené místnosti situované v 1. NP objektu, vybudované v roce 2002. Jako zdroje tepla pro vytápění objektu                   a ohřev vzduchotechniky slouží 2 plynové teplovodní kotle VIADRUS G 42 ECO o jmenovitém jednotkovém výkonu 26 kW. V místnosti je rovněž instalován plynový přímoohřívaný ohřívač vody QUANTUM Q7-75-NRR S(U) o max. výkonu 19,6 kW sloužící k ohřevu vody pro sociální účely. Každý kotel je vybaven kotlovým čerpadlem a uzavíracími, bezpečnostními a registračními armaturami. Spaliny z obou kotlů jsou odvedeny společným kouřovodem do zděného komínu s keramickými vložkami v kotelně. Společný rozvod topné vody       o max. teplotním spádu 80/60 oC a provozním přetlaku cca 150 kPa je z kotlů veden přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků do kombinovaného rozdělovače topných okruhů, ze kterého jsou vedeny tyto okruhy (zprava doleva):

- ohřev vzduchotechniky

- vytápění sever

- vytápění jih

- vytápění recepce

Každý okruh je vybaven vlastním čerpadlem, třícestným směšovacím ventilem a uzavíracími, čistícími, regulačními a registračními armaturami. Změny objemu topné vody jsou kompenzovány expanzní tlakovou nádobou. Doplňování vody do topné soustavy z vodovodního řadu je manuální přes úpravnu vody.

Ohřívač je vybaven povinnou výstrojí a napojen na rozvody studené vody, teplé vody a nucené cirkulace teplé vody v objektu. Provoz topné soustavy je řízen řídícím systémem. Místnost je odkanalizována podlahovou vpustí s odvodem do venkovní kanalizace

Provoz zdrojů tepla a způsob ohřevu vody lze označit jako nehospodárný a zastaralý, neodpovídající současným trendům a požadavkům na moderní topnou techniku. Některá zařízení jsou již na konci své životnosti, což způsobuje mj. jejich značnou poruchovost a problematický servis.

5. Záměr investora

Záměrem investora je provést komplexní výměnu zdrojů tepla, teplé vody a strojovny zejména z těchto důvodů:

- snížení nákladů na palivo pro vytápění a ohřev vody

- snížení provozních nákladů (údržba, prohlídky, revize aj.)

- zvýšení účinnosti využití paliva

- snížení emisí do ovzduší

- zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu systému vytápění a ohřevu vody

6. Technické řešení

6.1. Bilance potřeb tepla

Tepelné ztráty objektu prostupem a větráním a potřeba tepla pro ohřev vody byly převzaty z původní PD nebo byly vypočteny a stanoveny dle informací provozovatele.

Oblastní teplota                                                                :-13°C

Počet topných dnů                                                           : 232

Tepelná ztráta prostupem a větráním                              : 23,2 kW

Potřeba tepla pro vytápění a větrání                                : 23 kW

Potřeba tepla pro ohřev vody                                           : 22 kW max.

Roční spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody              : 33 MWh/rok cca

6.2. Koncepce řešení, úspory paliva

Navrhované zdroje tepla, strojovna vytápění a ohřevu vody budou instalovány v prostoru stávající technické místnosti. Zastavovací a servisní plocha navrhovaných zařízení bude minimalizována s ohledem     na možnost využívání části místnosti k jiným účelům (např. jako skladu ND), které však nesmí být v rozporu s požárně - bezpečnostními ani jinými předpisy.

Nové zdroje tepla nebudou nadále svým součtovým ani jednotkovým výkonem, z hlediska příslušných předpisů, spadat do kategorie kotelen.

Vlivem především podstatného zvýšení účinnosti výroby tepla v kotlích (kondenzační teplo) a zlepšení systému řízení otopné soustavy lze počítat reálné úspory provozních nákladů na palivo v rozmezí 15-20 % oproti současnému stavu.

6.3.  Technické údaje technické místnosti (nový stav)

Specifikace zařízení  	        : technická místnost - zdroj tepla a teplé vody

Přípojný tepelný výkon           : 38,24 kW (0,7 x 23,2 kW + 22 kW)

Výkon kotle jednotkový	        : 24 kW (při tepl. sp. 50/30 oC), záloha 63% při poruše jednoho kotle

Počet kotlů		        : 2

Celkový tepelný výkon zdrojů: 48 kW max.

Umístění místnosti    	        : 1.NP, nad úrovní terénu

Palivo			        : zemní plyn

Tlak plynu		        : NTL- 2 kPa cca (1,8 kPa min.)

Větrání místnosti	        : přirozené

Kategorizace zdrojů tepla      : nejedná se o kotelnu dle ČSN 070703 a Vyhl. č.91/1993 Sb.

Kategorizace plynovodu        : domovní, dle ČSN EN 1775, TPG G 704 01

Specifikace topného média   : teplá voda, tepelný spád max. 70/55 oC, tlak max. 3 Bar, nucený oběh

Obsluha                                : bezobslužný, plně automatizovaný provoz

6.4. Zdroje tepla

Jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev vzduchu a ohřev vody v objektu bude sloužit kaskáda dvou plynových kondenzačních nástěnných kotlů o jednotkovém výkonu v rozsahu 2,4 až 24 kW s modulací výkonu v rozsahu 1:10. Hlavními přednostmi kotlů musí být vysoká hospodárnost, efektivita provozu a nejnižší emise Nox a CO2 v dané kategorii. Kotle využívají rovněž kondenzační teplo obsažené ve spalinách a optimálně pracují v nízkoteplotním režimu (tzn. teplotní spád 40/30 oC) s účinností až 108,5 %. Při stávající předimenzované otopné ploše lze v převážnou část topného období efektivně využívat kondenzačního efektu, což přinese především zásadní úsporu provozních nákladů na palivo   a rovněž snížení povrchové teploty otopných těles, vedoucí ke snížení prašnosti v některých místnostech. Kotel musí být vybavený integrovaným regulačním systémem s rozšířenými funkcemi, kaskádovým řadičem a autodiagnostikou. Součástí výbavy kotlů bude mj. oběhové modulační čerpadlo, expanzní nádoba a pojistný ventil. Kotle musí splňovat parametry nařízení komise EU č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E – požadavky na EKODESIGN a limity stanovené vyhláškou 415/2012 Sb.

6.5.  Strojovna vytápění a ohřevu vody

Kotle budou zapojeny souproudým způsobem do společného potrubí, vedeného přes hydraulický vyrovnávač tlaků do kombinovaného rozdělovače se sběračem na stavitelných stojanech, ze kterého budou vedeny tyto topné okruhy (zprava doleva):

- ohřev vzduchotechniky

- vytápění sever

- vytápění jih

- ohřev vody

- vytápění recepce

Každý okruh bude vybaven vlastním mokroběžným elektronickým čerpadlem a uzavíracími, čistícími, regulačními a registračními armaturami. Teplota vody v okruzích vytápění bude regulována třícestným směšovacím ventilem se servopohonem. Hydraulické vážení okruhů bude provedeno pomocí vyvažovacích ventilů. Tlumení hluku a vibrací zajistí pryžové kompenzátory.  Výstupy okruhů vytápění a vzduchotechniky    se napojí na stávající rozvody topné vody pod stropem místnosti. Funkci pojistného zařízení topné vody budou plnit pojistné pružinové ventily v kotlích. Na vstupu do kotlů se umístí odkalovací magnetické filtry s uzávěry     a ve společném vratu odlučovač nečistot s magnetem.

Změny objemu topné vody budou kompenzovány expanzní tlakovou nádobou, která se napojí                ze společného vratu kotlového okruhu a expanzními nádobami v kotlích. Na tlakoměru u expanzní nádoby bude vyznačen nejnižší provozní přetlak, nejnižší dovolený přetlak a nejvyšší provozní přetlak.

Přívod doplňovací vody z vodovodního řadu bude vybaven uzávěrem, redukčním ventilem s tlakoměrem, filtrem mechanickým nečistot a oddělovací členem s vodoměrem. Proces chemické úpravy doplňovací vody (demineralizace) bude probíhat v demineralizační jednotce s měřícím a monitorovacím zařízením el. vodivosti. Přívod upravené vody se napojí do vratu kotlového okruhu.

6.6. Ohřev vody

Ohřev vody pro současné sociální účely bude řešen nadále centrálně nepřímotopným smaltovaným stojatým ohřívačem o objemu 200 l s jedním vestavěným výměníkem o výhř. pl. 1 m2. Součástí ohřívače bude magneziová anoda. Ohřívač bude vybaven čistícím a revizním otvorem a izolován tvrzenou PU pěnou bez freonů s vrchním opláštěním polymerním plastem. Přívody vody do ohřívače se vybaví povinnou výstrojí (armatury a expanzní nádoba) a cirkulačním čerpadlem a napojí na stávající rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace teplé vody.

6.7. Materiál rozvodů, armatury, nosné konstrukce

Nové rozvody topné vody budou provedeny z ocelových závitových trubek dle ČSN 42 5710 a tvarovek, spojovaných  svařováním. Pro závitové spoje se používá závitových tvarovek. Pro změny směru vedení ocel. potrubí budou použita varná kolena. Nové rozvody studené a teplé vody budou provedeny z plastových PPr trubek a tvarovek, spojovaných tavným svařováním, kromě nezbytných závitových připojení armatur přechodkami. Nové rozvody kanalizace se zhotoví z PP trubek a tvarovek s. HT se spoji na pryžové kroužky. Armatury se použijí v běžném závitovém provedení.

Potrubí se uchytí pomocí dvoušroubových objímek a nástěnných konzolí, přivrtaných ke stěně nebo pomocí dvoušroubových objímek, nosníků a závitových tyčí, přivrtaných do stropu.

6.8. Vyspádování, vypouštění, odvzdušnění

Potrubí bude vedeno podél stěn, pod stropem nebo u podlahy. Vyspádování potrubí postačí  0,3 %.          Na nejnižších  místech  se  umístí  vypouštěcí kohouty, umožňující vypuštění systému hadicí.  Odvzdušnění na nejvyšších místech budou řešit automatické odvzdušňovací ventily.

6.9. Izolace, nátěry, značení

Nové rozvody topné a vratné vody budou tepelně izolovány trubicemi z minerální vaty                    s povrchovou hliníkovou fólií. Rozvody studené a teplé vody budou izolovány pěnovými PE trubicemi, spojovanými lepením. Spoje izolací se přelepí hliníkovou páskou. Hydraulický vyrovnávač tlaků a rozdělovač (svařence) budou výrobcem dodány vč. příslušné izolace z tvrzené PU pěny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií.

Nové rozvody z ocelových trubek se po mechanickém oprášení, očištění, odmaštění opatří dvojitým základním syntetickým nátěrem.

Nová potrubí budou označena popisy dle provozních médií štítky nebo samolepícími páskami a vyznačen směr proudění kapalin.

6.10. Odvod kondenzátu

Spalinový kondenzát z odkouření a kotlů bude sveden společným potrubím nad stávající podlahovou vpusť, která bude osazena novou mřížkou.

6.11. Odkouření

Nucené odtahy spalin z jednotlivých kotlů budou svedeny do společného vodorovného kaskádového odkouření a svisle vyvedeny stávajícím zděným komínem s keramickými vložkami, využitým jako šachta.     Pro odvod spalin se použijí PP díly spalinového certifikovaného kaskádního systému, vybavený mj. revizními   a čistícími díly a dílem s odvodem kondenzátu. Celý systém odkouření musí být v přetlakovém provedení        a určen pro kondenzační provoz kotlů.

6.12. Stavební úpravy místnosti

Stavební úpravy budou drobného charakteru: vybourání a zapravení otvorů do komínového průduchu, zapravení otvorů pro demontážích, matná výmalba místnosti.

6.13. Demontáže

V rámci demontáží budou v místnosti demontovány kotle, kouřovody, strojovna vytápění a ohřevu vody, některé úseky rozvodů a systém regulace. Ponechané úseky stávajících rozvodů jsou patrny z výkresové části PD. Veškeré demontované materiály se musí z manuálně vynést dveřmi přes 1.NP na vyhrazené místo          v areálu, odkud budou následně odvezeny nákladním automobilem na skládku. K veškerým demontovaným materiálům a suti dodá zhotovitel doklad o ekologické likvidaci. Při převzetí staveniště provede zhotovitel fotografické zdokumentování stávajícího stavebního prostoru pro prováděné demontáže. Jakékoliv poškození omítek, povrchu podlah aj. uvede zhotovitel do původního stavu. Zhotovitel bude pravidelně provádět úklid        po demontážích v rozsahu minimálně 2 x denně.

6.14. Uvedení do provozu

Po skončení montážních prací se nová část otopné soustavy, vodovodu a kanalizace podrobí zkouškám dle příslušných ČSN a předpisů, o čemž se vyhoví zápisy. Otopná soustava se rovněž komplexně zkontroluje a provede její hydraulické vyvážení. Poté se zařízení předá do užívání. Proběhne seznámení uživatele se zařízením a zaškolení pro běžnou obsluhu. Uvedení kotlů do provozu vč. jejich seřízení a nastavení je nutno nechat provést oprávněným servisním technikem.

7. Použité normy a předpisy

Při řešení PD byly použity a při montáži je nutno respektovat zejména tyto normy a předpisy:

ČSN  06 0310 Tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž

ČSN 06 0320  Tepelné soustavy v budovách - příprava teplé vody - navrhování a projektování

ČSN  06 0830 Tepelné soustavy v budovách - zabezpečovací zařízení

ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov – výpočet spotřeby energie na vytápění …..

ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody – Navrhování……….

ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky

ČSN 75 5401  Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

a jiné související

8. Zásady organizace výstavby

- 8.1. Požadavky investora na prováděcí firmu a montáž

Investor požaduje provádění prací v období mimo topnou sezónu a za provozu celé budovy. Práce budou prováděny odbornou firmou v co nejkratším čase, při využité maximální efektivnosti prací a při dodržování hygienického a čistého prostředí.

V rámci dodávaných prací je generální dodavatel povinen provést kompletní začištění prostupů konstrukcemi, zhotovených pro vedení vertikálního nebo horizontálního potrubí. Veškeré práce budou probíhat za použití technických vysavačů z důvodu maximálně možného omezení prašnosti v prostorách objektu. Výmalby budou v rámci dodávky provedeny v ucelených úsecích, tj. od rohu k rohu, popřípadě zaříznuty s využitím samolepících ochranných pásek.

Následující postup bude použit pro všechny „nečisté“ práce, jako je zhotovení prostupů, demontáže stávajícího potrubí, stavební zapravování po demontážích apod.

Pro odborné vedení a provádění stavby, stanoví zhotovitel autorizovanou osobu v příslušném oboru vedenou v seznamu autorizovaných osob v ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb. (Autorizační zákon). Tato osoba bude v pozici hlavního stavbyvedoucího. Tato osoba bude dále splňovat vzdělání v oboru realizace zakázky. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb, nebo autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb, specializace vytápění, vzduchotechnika a zdravotní technika.

Zhotovitel musí mít živnostenská oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Jedná se o tyto živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny“, „Vodoinstalatérství a topenářství“, Zhotovitel musí mít oprávnění vydané Technickou inspekcí České republiky dle § 6a odst. (1) písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění na úseku k „montážím a opravám plynových zařízení“, k „revizím a zkouškám plynových zařízení dodavatelským způsobem“, k „výrobě, montáži, opravám vyhrazených tlakových zařízení    a k revizím a zkouškám provozovaných tlakových zařízení“, k „provádění montáží a oprav vyhrazených elektrických zařízení včetně hromosvodů“ a k „provádění revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení včetně hromosvodů“.

Textová i výkresová část dokumentace pro provádění stavby tvoří jeden vzájemně propojený celek.           V případě nejasností, rozporů atd. mezi jednotlivými částmi PD musí být bezodkladně kontaktován zpracovatel, který poskytne technickou pomoc. Významnou částí dokumentace je technická zpráva, která udává minimální standard použitých výrobků. Jednotliví potencionální zhotovitelé (účastníci řízení o veřejnou zakázku) se musí seznámit s kompletní projektovou dokumentací včetně technické zprávy a výkresů, které mají návaznost na výkaz výměr, soupis prací a dodávek. Při stanovení ceny dle vykázané výměry je potřeba počítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s položkami související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Účastník řízení o veřejnou zakázku musí být odborně způsobilá stavební firma. Odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Je zodpovědností účastníků výběrového řízení, aby učinili potřebné dotazy, tak aby mohli připravit kvalifikovanou nabídku s pevnou cenou a mohli pro objednatele provést kompletní, kvalitní a funkční dílo.

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku, nebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem a s cenou          ke schválení.  Případné změny oproti této PD se doporučuje konzultovat s projektantem.

Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech profesích, i kdyby projektová dokumentace     pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést      při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.             Bez předchozí prohlídky budovy není možné získat reálný pohled na rozsah celého díla.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací a odpovídají platným normám a vyhláškám a je rovněž povinen zajistit, že všechny importované zařízení a materiály mají platné certifikáty a jsou v souladu s příslušnými normami a zkušebními požadavky.

- 8.2. Zařízení staveniště, využití šaten a sociálního zařízení

Při realizaci se neuvažuje s výstavbou nového samostatně stojícího zařízení staveniště ani s osazením mobilního zařízení. Případné zařízení staveniště, umístění stavebních buněk atp., vyřídí a zajistí zhotovitel, včetně úhrady všech poplatků s tím spojených (např. zábor) na svoje náklady.

Není uvažováno s žádným využitím prostor pro šatnování pracovníků v objektu. Pracovníci se na místo dostaví již v pracovním oblečení včetně všech pracovních pomůcek splňujících bezpečnost.

Pro pracovníky bude možné použití sociální zázemí v 1. NP. Pracovníci jsou povinni udržovat pořádek      na sociálním zázemí vyhrazené investorem. V místnosti se sociálním zázemím se nacházejí pouze toalety, není uvažováno s využitím sprch v tomto objektu.

- 8.3. Postup prací

Prováděcí firma zajistí odbornou montáž. Investor požaduje samotnou realizaci dokončit od započetí       do 1,5 měsíce. Při realizaci je nutné počítat s účastí minimálně jedné montážní skupiny o minimálně třech pracovnících. S investorem je nutno před realizací dohodnout harmonogram prací a stanovit možnou pracovní dobu.

8.4. Bezpečnost práce

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem (stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je tato způsobilost nutná (např. práce ve výškách, obsluha zařízení, svářeč apod.).

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem vyčerpávajícím způsobem seznámeni se:

- vstupy na stavbu

- umístěním hlavního vypínače el.proudu

- vnitrostaveništními komunikacemi

- vymezenými prostorami pro zhotovitele

- požárními poplachovými směrnicemi

- traumatologickým plánem

- technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu

- jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu

Pracovníci musí být vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro jejich poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky.

Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených školeních,      o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti.

Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostoru a seznámení s přístupovými cestami.

Bezpečnost práce se má řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména:

-Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů

-Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy

-Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích

na staveništích

-Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

8.5. Požární bezpečnost

Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární ochraně. Hořlavé látky        a výbušné směsi musí být skladovány odděleně dle platných norem a směrnic v předem vymezených prostorech. Na viditelném místě přístupném všem zaměstnancům musí být vyvěšeny požární poplachové směrnice. Zařízení staveniště (např. sklady) včetně stavebních objektů, kde je zvýšené riziko vzniku požáru, budou opatřeny v potřebném množství hasícími přístroji. Po skončení prací s otevřeným ohněm bude v místě nebezpečí vzniku požáru určená osoby vykonávat předepsaný dozor. Cizí účastníci výstavby jsou rovněž povinni dodržovat požární opatření tak, jak se zaváží v zápise z přejímky staveniště a v základních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo. S těmito požadavky, včetně vyhodnocení rizik, budou prokazatelně seznámeni pracovníci subdodavatele, před nástupem na uvedené práce. Každá změna v pracovním postupu, která může ovlivnit bezpečnost práce, musí být předem projednána se stavbyvedoucím a bezpečnostním technikem.

8.6. Závěr

Veškeré práce budou zkoordinovány a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, normami a bezpečnostními předpisy.

8.7.Požadavky na stavbu

-vybourání prostoru pro zaústění odkouření do komínu včetně zapravení

-zapravení veškerých otvorů, děr apod. způsobených demontážemi a montážemi

-nutné stavební přípomoce

-zhotovení oprav omítky

-nová výmalba místnosti