## List1
Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů
Číslo obvodu | Dimenze | Typ kabelu | Číslo kabelu | Odkud | Kam | Poznámka
stávající rozváděč
V1 | 5x2,5 | CYKY-J | WLV1 | stávající rozváděč | vývod 400V dvousloupový zvedák m.č.101 dílna | kabel bude zapojen ve stávajícím rozváděči na novém proudovém chrániči s nadproudovou ochranou mRB6-16/3N/C/003-A
Z1 | 5x2,5 | CYKY-J | WLZ1 | stávající rozváděč | zásuvky 400V/16A/5p m.č.101 dílna - montážní jáma | kabel bude zapojen ve stávajícím rozváděči na novém proudovém chrániči s nadproudovou ochranou mRB6-16/3N/C/003-A
Z2 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2 | stávající rozváděč | zásuvky 230V/16A/3p m.č.101 dílna - montážní jáma | kabel bude zapojen ve stávajícím rozváděči na novém proudovém chrániči s nadproudovou ochranou PFL6-16/1N/C/003-A
S1 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1 | stávající rozváděč | osvětlení m.č.101 dílna - montážní jáma | kabel bude zapojen ve stávajícím rozváděči na novém proudovém chrániči s nadproudovou ochranou PFL6-10/1N/C/003-A
PE1 | 6 | H07V-U | WS1 | stávající rozvod doplňkového pospojování | doplňkové pospojování m.č.101 dílna dvousloupový zvedák
PE2 | 6 | H07V-U | WS2 | stávající rozvod doplňkového pospojování | doplňkové pospojování m.č.101 ocelová konstrukce montážní jámy
PE3 | 6 | H07V-U | WS3 | stávající rozvod doplňkového pospojování | doplňkové pospojování m.č.101 ocelová konstrukce montážní jámy