## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | Výměna chladícího systému v části budovy KrÚ JMK Žerotínovo nám. 3, Brno |  | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | D.1.4.3. Chlazení |  | Projektant: | Tebisions s.r.o. |  | IČO/DIČ: | 08130914/CZ 08130914
Lokalita: |  | Veveří [610372] |  | Zhotovitel: | 0 |  | IČO/DIČ: | -/-
Začátek výstavby: |  | 0 |  | Konec výstavby: | 0 |  | Položek: | 47
JKSO: |  | 0 |  | Zpracoval: | 0 |  | Datum: | 0
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | VORN celkem |  | 0
[6 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 12% |  | 0 | DPH 12% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:
Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobky, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvality a stejným zpsobem využití. Jedná se o projekční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresy i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny přdedpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení. Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.

## Stavební slepý rozpočet
Stavební slepý rozpočet | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  |  | Výměna chladícího systému v části budovy KrÚ JMK Žerotínovo nám. 3, Brno | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | D.1.4.3. Chlazení | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Tebisions s.r.o.
Lokalita: |  |  | Veveří [610372] | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Cena/MJ | Sazba DPH | Náklady (Kč) |  |  | Náklady (Kč) | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE | VATTAX
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  |  | Nezařazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143.3986
|  | 37 | Chlazení objektu - potrubní část |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.145 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | VL15 | Izolační páska samolepící, š=50mm, síla izolace 3mm | ks | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.0855 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0855 | 0 | 0 | 0 |  | 37 | 21
2 |  | VL16 | Komunikační kabeláž pro vnitřní jednotky s venkovní, včetně montáže | bm | 383 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 1.3099 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.3099 | 0 | 0 | 0 |  | 37 | 21
3 |  | VL17 | Plnění chladiva do systémů | kg | 35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.1197 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 |  | 37 | 21
4 |  | VL18 | Předizolované cu potrubí 6,35mm, síla izolace 9mm, včetně montáže | bm | 211 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.72162 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.72162 | 0 | 0 | 0 |  | 37 | 21
|  | Poznámka: | včetně odbočovaču
5 |  | VL19 | Předizolované cu potrubí 9,52mm, síla izolace 9mm, včetně montáže | bm | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.09576 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.09576 | 0 | 0 | 0 |  | 37 | 21
|  | Poznámka: | včetně odbočovaču
6 |  | VL20 | Předizolované cu potrubí 12,7mm, síla izolace 9mm, včetně montáže | bm | 114 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.38988 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.38988 | 0 | 0 | 0 |  | 37 | 21
|  | Poznámka: | včetně odbočovaču
7 |  | VL21 | Předizolované cu potrubí 15,9mm, síla izolace 9mm, včetně montáže | bm | 242 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.82764 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.82764 | 0 | 0 | 0 |  | 37 | 21
|  | Poznámka: | včetně odbočovaču
8 |  | VL22 | Předizolované cu potrubí 19,1mm, síla izolace 9mm, včetně montáže | bm | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.0513 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0513 | 0 | 0 | 0 |  | 37 | 21
|  | Poznámka: | včetně odbočovaču
9 |  | VL23 | Předizolované cu potrubí 22,2mm, síla izolace 9mm, včetně montáže | bm | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.04446 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.04446 | 0 | 0 | 0 |  | 37 | 21
|  | Poznámka: | včetně odbočovaču
10 |  | VL24 | Předizolované cu potrubí 28,6mm, síla izolace 9mm, včetně montáže | bm | 146 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.49932 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.49932 | 0 | 0 | 0 |  | 37 | 21
|  | Poznámka: | včetně odbočovaču
|  | 62 | Chlazení objektu - strojní zařízení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.75582 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
11 |  | VL34 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch/Qt=1,5/1,8 kW, R410A/R32, 230V, 50Hz, m=9,0kg | ks | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.00342 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
|  | Poznámka: | š x v x h 750 x 295 x 265 mm 220–240 / 1 / 50 - V / Ph / Hz
12 |  | VL36 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch/Qt=2,2/2,4 kW, R410A/R32, 230V, 50Hz, m=9,0kg | ks | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.00684 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
|  | Poznámka: | š x v x h 750 x 295 x 265 mm 220–240 / 1 / 50 - V / Ph / Hz
13 |  | VL35 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch/Qt=2,8/3,2 kW, R410A/R32, 230V, 50Hz, m=10kg | ks | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.0171 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0171 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
|  | Poznámka: | š x v x h 750 x 295 x 265 mm 220–240 / 1 / 50 - V / Ph / Hz
14 |  | VL47 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch/Qt=3,6/4,0 kW, R410A/R32, 230V, 50Hz, m=10kg | ks | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.02736 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02736 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
|  | Poznámka: | š x v x h 750 x 295 x 265 mm 220–240 / 1 / 50 - V / Ph / Hz
15 |  | VL38 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch/Qt=4,5/5,0 kW, R410A/R32, 230V, 50Hz, m=11,5kg | ks | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.00684 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
|  | Poznámka: | š x v x h 950 x 295 x 265 mm 220–240 / 1 / 50 - V / Ph / Hz
16 |  | VL39 | Vnitřní podstropní parapetní jednotka Qch/Qt=3,6/4,0 kW, R410A/R32, 230V, 50Hz, m=24,7kg | ks | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.02052 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02052 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
|  | Poznámka: | š x v x h: 1069 x 674 x 234 220–240 / 1 / 50 - V / Ph / Hz
17 |  | VL40 | Vnitřní podstropní parapetní jednotka Qch/Qt=5,6/6,3 kW, R410A/R32, 230V, 50Hz, m=24,7kg | ks | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.00684 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
|  | Poznámka: | š x v x h: 1069 x 674 x 234 220–240 / 1 / 50 - V / Ph / Hz
18 |  | VL41 | Montáž vnitřních jednotek | ks | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.08892 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.08892 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
19 |  | VL42 | Venkovní kondenzační jednotka,Qch=50kW,Qt=50kW, 3~/50Hz/400V, Pch=20,4kW, m=295,0kg | ks | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.00342 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
|  | Poznámka: | š x v x h 1340 x 1760 x 825, Chladivo / množství / eq. CO2 - R410A / 9,3 / 19,42
20 |  | VL45 | Venkovní kondenzační jednotka, Qch=33,5kW,Qt=33,5kW, 3~/50Hz/400V, Pch=13,5kW, m=195kg | ks | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.00342 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
|  | Poznámka: | š x v x h 940 x 1760 x 825 Chladivo / množství / eq. CO2 - R410A / 7,0 / 14,62
21 |  | VL49 | Montáž venkovních jednotek | ks | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.00684 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
22 |  | VL50 | Gumový antivibrační podstavec pro klimatizační jednotku, max 250 - 300kg | ks | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.01368 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01368 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
23 |  | VL51 | Centrální ovaladač k jednotkám | ks | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.00342 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
24 |  | VL52 | Elektroměr pro rozpočitání spotřeby energie v objektu dle vnitřních jednotek | ks | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.00684 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00684 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
|  | Poznámka: | variatna s dodávkou s vrv systémem
25 |  | VL53 | BMS rozhraní protokolu BACnet | ks | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.00342 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
|  | Poznámka: | umožňuje online monitorování provozního stavu připojených jednotek přes webový prohlížeč.
26 |  | VL54 | Komunikační kabeláž pro MAR včetně montáže | bm | 150 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.513 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
27 |  | VL55 | Rozvadeč pro MAR do venkovniho prostředí (vlhko dešt) | ks | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.00342 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
|  | Poznámka: | včetně montáže
28 |  | VL56 | Montáž a zprovozněí MaR | soubor | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.00342 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
29 |  | VL57 | Čerpadlo kondnezátu pro vnitnří kliamtizační jednotky | soubor | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | 0.0171 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0171 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 21
|  | Poznámka: | vč. motnaže
|  | Poznámka: | pro podstropní parapetní jendotky umístěně na stěně (v připadě nevyhovujcíh vývodu kondenzátu)
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02052 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
30 |  | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 54 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.02052 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02052 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21
31 |  | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 54 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21
32 |  | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.00834 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21
|  | 27 | Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 138.4772 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
33 |  | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21
34 |  | 900 R04 | HZS | h | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21
|  | Poznámka: | stavební dělník v tarifní třídě 7
|  | Poznámka: | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
35 |  | VL64 | Dokladová část k realizaci-realizační dokumentace | hod | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 2.2627 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21
36 |  | VL65 | Zaškolení osob provozovatele | hod | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 5.6567 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 5.6567 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21
37 |  | VL67 | Zprovoznění systému včetně regulace | hod | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 6.7881 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 6.7881 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21
38 |  | VL68 | Náklady na zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 0.22627 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21
39 |  | VL69 | Doprava materiálu na stavbu | kpl | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 0.22627 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21
40 |  | VL70 | Dokumentace skutečného provedení | hod | 40 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 9.0508 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 9.0508 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21
41 |  | VL71 | Silový přívod pro chladící venkovní jednotky | kpl | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 0.45254 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.45254 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21
|  | Poznámka: | Nové jištění + kabeláž (odhad 40m)
42 |  | VL72 | Stěhování jednotek venkovních na místo určení | kpl | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 0.45254 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.45254 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21
43 |  | VL73 | Prurazy přes stěny/stropy včetně zapravení s materiálem | kpl | 50 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 11.3135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 11.3135 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21
44 |  | VL74 | Požární zabezpečení prostupu | kpl | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 5.883 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 5.883 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21
|  | Poznámka: | přes patra, přes chodby, do archivu
45 |  | VL75 | Demontáž fancoilu (zamrazení + zaslepení) | kpl | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 0.22627 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21
|  | Poznámka: | prace a materiál
46 |  | VL76 | Demontáž Stávajícího poturbí a komunikace vč. likvidace | bm | 400 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 90.508 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90.508 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21
|  | Poznámka: | odhad metru
47 |  | VL77 | Demontáž Stávajících jednotek (venkovni vnitřní) | ks | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 5.4305 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 5.4305 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 21
|  | Poznámka: | včetně likvidace
[8 empty] | Celkem: |  | 0 | 0
Poznámka:
Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobky, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvality a stejným zpsobem využití. Jedná se o projekční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresy i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny přdedpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení. Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.

## VORN (hidden)
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | Výměna chladícího systému v části budovy KrÚ JMK Žerotínovo nám. 3, Brno | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: | D.1.4.3. Chlazení | Projektant: | Tebisions s.r.o. |  | IČO/DIČ: | 08130914/CZ 08130914
Lokalita: | Veveří [610372] | Zhotovitel: | 0 |  | IČO/DIČ: | -/-
Začátek výstavby: | 0 | Konec výstavby: | 0 |  | Položek: | 47
JKSO: | 0 | Zpracoval: | 0 |  | Datum: | 0
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
|  |  | 0 |  |  | 0
Celkem ORN | [5 empty] | 0