## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: |  |  | 0
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
27-21-D.1.4.2: Vzduchotechnika
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Nem. Břeclav p.o. - Urgentní příjem - příprava
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : . |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Nem. Břeclav p.o. - Urgentní příjem - příprava |  |  | Soupis prací:
Objekt : |  | 27-21-D.1.4.2: Vzduchotechnika
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Větrání specjální vyšetřovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1a. | Zdroj chladu zař. 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1b. | Vlhčení ZS |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Větrání urgentního příjmu |  | 0 | 0 | 0 | 0
2a. | Zdroj chladu zař. 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2b. | Vlhčení zař.2 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Chlazení VRV |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Chlazení Split |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Dveřní clona |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6a. | Úpravy stávajících zařízení |  | 0 |  |  | 0 | 0
6b. | Doplnění stávajícího zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Protipožární ucpávky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Zkoušky a zaregulování |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Soupis prací
Stavba: Nem. Břeclav p.o. - Urgentní příjem - příprava |  |  |  | Soupis prací:
27-21-D.1.4.2: Vzduchotechnika
Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
1. | Větrání specjální vyšetřovny
1.01 | Klimatizační jednotka přívod/odvod, 2550/2250m3/h, 750/450Pa, hygienické provedení. Na rámu a nožkách, vč. frekvenčního měniče a vč sifonů Technická data, které je nutno dodržet: Technická zpráva kapitola 10. | ks | 1 | 0 | 0
| PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 25 mm pro podložení nožek (typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného stroje) | m2 | 1 | 0 | 0
0
1.02 | Protidešťová žaluzie AL 1000x800 se sítem a rámem do zdi, efektivní (volná) plocha 0,525 m2 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.03 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 2000 náběh, výběh. Hygienické provedení. 2ks v potrubí 400x500-2000 | ks | 2 | 0 | 0
| Útlum tlumiče: Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 9 15 28 43 48 46 40 30 |  |  | 0
0
1.04 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 400 - 2000 náběh, výběh. 2ks v potrubí 800x500-2000 | ks | 2 | 0 | 0
| Útlum tlumiče: Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 9 19 28 36 43 35 25 15 |  |  | 0
0
1.05 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 2000 náběh, výběh. 2ks v potrubí 400x500-2000 | ks | 2 | 0 | 0
| Útlum tlumiče: Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 9 15 28 43 48 46 40 30 |  |  | 0
0
1.06 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1000 náběh, výběh. 4ks v potrubí 500x800-1000 | ks | 4 | 0 | 0
| Útlum tlumiče: Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 6 9 15 26 40 35 30 19 |  |  | 0
0
1.07 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1000 náběh, výběh. 4ks v potrubí 800x500-1000 | ks | 4 | 0 | 0
| Útlum tlumiče: Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 6 9 15 26 40 35 30 19 |  |  | 0
0
1.08 | Požární klapka 355x355, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 1 | 0 | 0
0
1.09 | Požární klapka 355x315, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 1 | 0 | 0
0
1.10 | Laminární pole 2400x1200x355,rychlost 0,25m/s, tlaková laminár ztráta: 15Pa, tlaková ztráta filtr 155Pa, množství vzduchu 1850m3/hod, vč. vnitřního osvětlení lakovaný pozink. plech RAL 9010 4x filtr -M13FT700/MU1 filtrace H13 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.11 | Regulační klapk 280x250, ruční | ks | 2 | 0 | 0
0
1.12 | Čistý nástavec 318x318 výška 345 s klapkou, horizontální připojení f 160 s vířivou stavitelnou vyústkou | ks | 3 | 0 | 0
| -filtrační vložka H13, výška 78mm, 150m3/h - 150Pa | ks | 3 | 0 | 0
0
1.13 | Škrtící klapka f 200, ruční | ks | 3 | 0 | 0
0
1.14 | Talířový ventil kovový odvodní f 200 vč zděře | ks | 4 | 0 | 0
0
1.15 | Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře | ks | 3 | 0 | 0
0
1.16 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0
0
1.17 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0
0
1.18 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80 | ks | 3 | 0 | 0
0
1.19 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f160/ 80 | ks | 3 | 0 | 0
0
1.19 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 80 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.20 | SPIRO Potrubí f 200, 20% tvarovek, tř. těsnosti C dle ČSN EN 12273 | bm | 3 | 0 | 0
0
1.21 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti C dle ČSN EN 12273 | bm | 6 | 0 | 0
0
1.22 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti C dle ČSN EN 12273 | bm | 10 | 0 | 0
0
1.23 | Šikmý výfukový nástavec s mřížkou 800x500 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.24 | Vyústka komfortní hliníková dvouřadá přívodní 400x140 s regulací R1 | ks | 2 | 0 | 0
0
1.25 | Neobsazeno |  |  | 0
0
1.26 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 4460/ 90% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0
| do obvodu 3500/ 100% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
| do obvodu 2630/ 40% tvarovek | bm | 13 | 0 | 0
| do obvodu 1890/ 40% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0
| do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 75 | 0 | 0
| do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 8 | 0 | 0
0
1.27 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 3500/ 100% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
| do obvodu 2630/ 40% tvarovek | bm | 19 | 0 | 0
| do obvodu 1890/ 50% tvarovek | bm | 7 | 0 | 0
| do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 83 | 0 | 0
| do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
0
1.28 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 185 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
1.29 | Izolace tepelná a protihluková 40mm s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí ve strojovně, přívodní potrubí a označené potrubí mimo izolace požární a ve venkovním prostoru | m2 | 325 | 0 | 0
0
1.30 | Izolace tepelná 40mm s povrchovou úpravou vodotěsným oplechováním. Veškeré potrubí ve venkovním prostoru | m2 | 25 | 0 | 0
1.31 | Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava. Označené potrubí | m2 | 20 | 0 | 0
0
Montáž vč. zaregulování zař.č. 1 |  | ks | 1 | 0 | 0
0
1a. | Zdroj chladu zař. 1 |  |  | 0
0
1a.01 | Venkovní kondenzační jednotka invertor, Qch = 5,4 - 15,7kW, příkon 0,9 - 5,5kW, 400V, provozní proud 6,6A, max. pjištění 20A. R32 Rozměry: 950x330, výška 1380, 88kg, 52dBA, chlazení od --15 do +48 °C. Řízení výkonu 5,4 - 15,7kW. Max délka potrubí 85m, max. převýšení 30m. | ks | 1 | 0 | 0
| sada elektronického expanzního ventilu pro regulaci chladícího výkonu | ks | 1 | 0 | 0
| komunikační řídicí box pro řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
| Kabelový ovladač pro monitoring | ks | 1 | 0 | 0
| Doplnění chladiva R-32 | kpl | 1 | 0 | 0
| Příčníky pro osazení na stavební konstrukci nosnost 150kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky. | ks | 1 | 0 | 0
0
1a.02 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) |  |  | 0
| f 15,9 | bm | 38 | 0 | 0
| f 9,5 | bm | 38 | 0 | 0
0
1a.03 | Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem (ve strojovně VZT), solenoidovým ventilem, expanzním ventilem a příslušenstvím + komunikační kabel stíněný dle schématu výrobce | bm | 80 | 0 | 0
0
1a.04 | Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a | kg | 50 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař.č. 1a |  | ks | 1 | 0 | 0
1b. | Vlhčení ZS
1b.01 | Odporový parní vyvíječ k vlhčení vzduchu do potrubí, v korozi odolné skříni pro zavěšení, množství páry: 20kg/h; 400V; příkon 14.9kW; proud 21,5A, jištění 25A, regulace 4-100% signálem 0-10V Dochlazování vypouštěné vody | ks | 1 | 0 | 0
automatické odlučování minerálních solí do vyjímatelného kontejneru
| - kondenzační hadice D 12/8mm; délka 4m - parní hadice D 53/42; délka 4m - distribuční trubice, pro vodorovné potrubí 400x315mm | kpl | 1 | 0 | 0
1b.02 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2a | kg | 15 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
Montáž vč. zprovoznění zař. 1b |  | ks | 1 | 0 | 0
2. | Větrání urgentního příjmu
2.01 | Klimatizační jednotka přívod/odvod, 3250/3350m3/h, 450/450Pa, hygienické provedení. Na rámu a nožkách, vč. frekvenčního měniče a vč sifonů Technická data, které je nutno dodržet: Technická zpráva kapitola 10. | ks | 1 | 0 | 0
| PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 25 mm pro podložení nožek (typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného stroje) | m2 | 1 | 0 | 0
0
2.02 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 400 - 2000 náběh, výběh. Hygienické provedení. 3ks v potrubí 600x500-2000 | ks | 3 | 0 | 0
| Útlum tlumiče: Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 9 19 28 36 43 35 25 15 |  |  | 0
0
2.03 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 2000 náběh, výběh. 3ks v potrubí 600x500-2000 | ks | 3 | 0 | 0
| Útlum tlumiče: Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 9 15 28 43 48 46 40 30 |  |  | 0
0
2.04 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1000 náběh, výběh. Hygienické provedení. 6ks v potrubí 1200x500-2000 | ks | 6 | 0 | 0
| Útlum tlumiče: Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 6 9 15 26 40 35 30 19 |  |  | 0
0
2.05 | Požární klapka 355x450, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 2 | 0 | 0
0
2.05a | Požárnístěnový uzávěr 200x300, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 2 | 0 | 0
0
2.06 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel, 200 - 660m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 2 | 0 | 0
0
2.07 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel, 100 - 320m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 12 | 0 | 0
0
2.08 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 8 nastavitelných lamel, 55-180m3/h (max 39dBA), s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 1 | 0 | 0
0
2.09 | Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel, 200 - 660m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 2 | 0 | 0
0
2.10 | Vyústka komfortní hliníková dvouřadá přívodní 520x140 s regulací R1 | ks | 2 | 0 | 0
0
2.11 | Vyústka komfortní hliníková dvouřadá přívodní 200x100 s regulací R1 | ks | 2 | 0 | 0
0
2.12 | Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře | ks | 2 | 0 | 0
0
2.13 | Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře | ks | 14 | 0 | 0
0
2.14 | Talířový ventil kovový odvodní f 100, vč. zděře | ks | 7 | 0 | 0
0
2.15 | Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře | ks | 14 | 0 | 0
0
2.16 | Talířový ventil kovový odvodní f 100, vč. zděře | ks | 7 | 0 | 0
0
2.17 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 250, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
0
2.18 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 20 | 0 | 0
0
2.19 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
0
2.20 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 20 | 0 | 0
0
2.21 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0
0
2.22 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80 | ks | 10 | 0 | 0
0
2.22 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 80 | ks | 12 | 0 | 0
0
2.23 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 80 | ks | 4 | 0 | 0
0
2.25 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f100/ 80 | ks | 5 | 0 | 0
0
2.26 | SPIRO přechod f 200/ 250 | bm | 16 | 0 | 0
0
2.27 | SPIRO Potrubí f 225/ 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 3 | 0 | 0
0
2.28 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 28 | 0 | 0
0
2.29 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 17 | 0 | 0
0
2.30 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 48 | 0 | 0
0
2.31 | SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 28 | 0 | 0
0
2.32 | - 2.40 Neobsazeno |  |  | 0
0
2.41 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 3500/ 60% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0
| do obvodu 2630/ 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
| do obvodu 1890/ 40% tvarovek | bm | 54 | 0 | 0
| do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0
| do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0
0
2.42 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 3500/ 60% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0
| do obvodu 2630/ 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
| do obvodu 1890/ 40% tvarovek | bm | 60 | 0 | 0
| do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 22 | 0 | 0
| do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0
0
2.43 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2 | kg | 290 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
2.44 | Izolace tepelná a protihluková 40mm s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí ve strojovně, přívodní potrubí mimo izolace požární a ve venkovním prostoru | m2 | 370 | 0 | 0
0
2.45 | Izolace tepelná 100mm s povrchovou úpravou vodotěsným oplechováním. Veškeré potrubí ve venkovním prostoru | m2 | 45 | 0 | 0
Montáž vč. zaregulování zař.č. 2 |  | ks | 1 | 0 | 0
2a. | Zdroj chladu zař. 2 |  |  | 0
0
2a.01 | Venkovní kondenzační jednotka, Qch=7,6 - 20,9 kW (min/nom/max), R410A, příkon 6,7kW, 400V, doporučené jištění 30A, rozměry: 950x330, výška 1380, 110kg, 55dBA, chlazení od --20 do +48 °C Max délka potrubí 75m, max. převýšení 30m. | ks | 1 | 0 | 0
| sada elektronického expanzního ventilu pro regulaci chladícího výkonu, modul omezení výkonu | ks | 1 | 0 | 0
| Připojovací rozhraní - komunikační řídicí box pro řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
| Kabelový ovladač pro monitoring | ks | 1 | 0 | 0
| Doplnění chladiva R-410A | ks | 1 | 0 | 0
| Příčníky pro osazení na stavební konstrukci nosnost 150kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky. | ks | 1 | 0 | 0
0
2a.02 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) |  |  | 0
| f 28,5 | bm | 40 | 0 | 0
| f 9,5 | bm | 40 | 0 | 0
0
2a.03 | Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem, expanzním ventilem a příslušenstvím + komunikační kabel stíněný dle schématu výrobce | bm | 85 | 0 | 0
0
2a.04 | Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2a | kg | 65 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař.č. 2a |  | kpl | 1 | 0 | 0
2b. | Vlhčení zař.2
2b.01 | Odporový parní vyvíječ k vlhčení vzduchu do potrubí, v korozi odolné skříni pro zavěšení, množství páry: 24kg/h; 400V; příkon 18,1kW; proud 26,2A, jištění 32A, regulace 4-100% signálem 0-10V Dochlazování vypouštěné vody | ks | 1 | 0 | 0
automatické odlučování minerálních solí do vyjímatelného kontejneru
| - kondenzační hadice D 12/8mm; délka 4m - parní hadice D 53/42; délka 4m - distribuční trubice, pro potrubí 600x280mm | kpl | 1 | 0 | 0
2b.02 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2b | kg | 20 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
Montáž vč. zprovoznění zař.2b |  | ks | 1 | 0 | 0
3. | Chlazení VRV |  |  | 0
| Systém s proměnným průtokem chladiva skládající se z 1ks venkovní kondenzační jednotky a 8 ks vnitřních výparníkových jednotek. |  |  | 0
3.01 | Venkovní kondenzační jednotka chlazení/ tepelné čerpadlo, Qch=22,4 kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 25kW ( ti20°C/ te7°C) 400V, příkon: nom. 6,22kW, max. doporučené jištění 25A, | ks | 1 | 0 | 0
| pracovní rozsah: chlazení -5 až +43°C, vytápění -20 až 15,5°C rozměry: 940x320 výška 1430, 144kg, hluk: 55dBA |  |  | 0
| Příčníky pro osazení na stavební ocelovou konstrukci nad střechou, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí | kpl | 1 | 0 | 0
0
3.02 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 40W. Jmenovitý výkon Qch=3,6kW, rozměry:795x266 výška 290,12kg, 28/37dBA | ks | 4 | 0 | 0
| Modbus adapter pro připojení na Modbus protokol. | ks | 4 | 0 | 0
| Infra ovladač | ks | 4 | 0 | 0
0
3.03 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 30W. Jmenovitý výkon Qch=2,8kW, rozměry:795x266 výška 290,12kg, 28/35dBA | ks | 4 | 0 | 0
| Modbus adapter pro připojení na Modbus protokol. | ks | 4 | 0 | 0
| Infra ovladač | ks | 4 | 0 | 0
0
3.04 | Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami |  |  | 0
0
| f 19,1 | bm | 26 | 0 | 0
| f 15,9 | bm | 28 | 0 | 0
| f 12,7 | bm | 39 | 0 | 0
| f 9,5 | bm | 47 | 0 | 0
| f 6,4 | bm | 37 | 0 | 0
0
3.08 | Doplnění hladiva R 410A | kg | 4 | 0 | 0
0
3.09 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon nad 20kW | ks | 2 | 0 | 0
0
3.10 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 20kW | ks | 5 | 0 | 0
0
3.11 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 4 | kg | 80 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař.č. 3 |  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Chlazení Split
4.01 | Venkovní kondenzační jednotka Qch = 1,5 až 3,2 kW, rozsah chlazení -15°C až 48°C, příkon jmen. 0,6kW, 230V, jištění max 16A | ks | 1 | 0 | 0
| rozměry: 770x288, výška 545, hmotnost: 34kg, chladivo R32, délka vedení chladiva max. 30m, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou max. 15m |  |  | 0
0
| Konzola pro osazení na zdivo, nosnost 60 kg, pro zajištění stability jednotky | ks | 1 | 0 | 0
0
4.02 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V napojeno z venkovní Qch = 1,5 až 3,2 kW vč. infraovladače rozhraní pro sledování chodu | ks | 1 | 0 | 0
0
4.03 | Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami |  |  | 0
0
| f 9,5 | bm | 30 | 0 | 0
| f 6,4 | bm | 30 | 0 | 0
| Napájecí a komunikační kabely od venkovní k vnitřním jednokám, dle typu zař. | bm | 35 | 0 | 0
0
4.04 | Doplnění hladiva R 32 | kpl | 1 | 0 | 0
0
4.05 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 25 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
Montáž vč. zprovoznění zař. 4 |  | ks | 1 | 0 | 0
0
5. | Dveřní clona |  |  | 0
0
5.01 | Dveřní clona délka 2m (do výšky dveří 2,5m) Qt = 16,6kW (voda 60/40°C), 920W, 230V | 1 | ks | 0 | 0
vč. 5-ti stupňového ovladače
| Závěsy pod strop | 1 | kpl | 0 | 0
| Ventil 3-cestný se servopohonemZV3-MG | 1 | ks | 0 | 0
| Prostorový termostat | 1 | ks | 0 | 0
5.02 | Kabeláž mezi clonou, Ovladačem, ventilem a prostorovým termostatem dle schématu výrobce | bm | 50 | 0 | 0
5.03 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 6a a 6b | kg | 125 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
Montáž vč. kabeláže a zprovoznění zař. č. 5 |  | ks | 1 | 0 | 0
0
6. | Úpravy stávajících zařízení |  |  | 0
6a | Demontáže a zpětné montáže |  |  | 0
6a.01 | Demontáž VZT šíkmého potrubí ve storjovně VZT (pod okny) v rozsahu 6 bm vč. tepelné izolace. Rozměr potrubí cca 1000x400 (nutno prověřit dle skutečnosti). 11. | kpl | 1 | 0 | 0
6a.02 | Demontáž, přeložení a zpětná montáž přívodu topné vody k stávající jednotce cca 15bm | kpl | 1 | 0 | 0
Demontáže a zpětné montáže zař. č. 6a |  |  |  |  | 0
0
6b | Doplnění stávajícího zařízení |  |  | 0
6b.01 | Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 3500/ 60% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0
6b.02 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2 | kg | 20 | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
6b.03 | Izolace tepelná a protihluková 40mm s povrchovou úpravou AL folií nově montované potrubí | m2 | 25 | 0 | 0
Montáž zař.č. 6b |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
10. | Protipožární ucpávky |  |  | 0
0
| Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min. |  |  | 0
| - Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací - udán obvod potrubí procházející konstrukcí |  |  | 0
| Do obvodu 2630 | ks | 2 | 0 | 0
| Do obvodu 1890 | ks | 2 | 0 | 0
| Do obvodu 1500 | ks | 2 | 0 | 0
| Do obvodu 1050 | ks | 4 | 0 | 0
| Chladivové potrubí zařízení Split a VRV | ks | 18 | 0 | 0
Protipožární ucpávky |  |  |  |  | 0
11. | Zkoušky a zaregulování
11.01 | Základní zkoušky
| Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 16hod | hod | 32 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
11.02 | Zaregulování
| Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. Dva pracovníci á 24hod | hod | 48 | 0 | 0
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
11.03 | Zaškolení obsluhy
| Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 12 hod | hod | 12 | 0 | 0
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
Kontrolní součet
| Dodávka : |  |  |  | 0
| Montáže a demontáže: |  |  |  | 0
| Izolace: |  |  |  | 0
| Protipožární ucpávky: |  |  |  | 0
| Zkoušky a zaškolení obsluhy: |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
V Brně, březen 2022