ČOV pro Rekreační středisko Radost ve Vřesovicích u Kyjova

# ÚVOD

Dokument popisuje náhradu stávající ČOV (dvojice DČB 6,3) novou technologií čistírny odpadních vod typu SBR (Sequencing Batch Reactor). Čistírna typu SBR je schopna do jisté míry zvládat významnou nerovnoměrnost zatížení v průběhu roku.

Návrh technologie čištění odpadních vod vychází z nám dostupných údajů (především protokol o kontrole ČIŽP v roce 2018), v souladu s českou normou ČSN 75 6402 a skupinou norem ČSN 75 6403 (ČSN EN 12255).

Stávající ČOV je v havarijním stavu a nevyhovuje. Součástí projektové dokumentace požadujeme ČOV včetně krytu, rozvaděče a dmychadel, stavební práce,  řídící systém.

# ZÁKLADNÍ údaje

Kapacita rekreačního střediska:

Rekreační středisko sestává z objektu chaty (kapacita 40 lůžek) a z táborové základny (kapacita 90 lůžek, dle info z 31.5.2024 100 lůžek). V objektu se nacházejí 2 kuchyně (snídaně, obědy, večeře, svačiny dle obsazenosti). Chata je provozována celoročně (obsazenost neznámá převážně o víkendech, dle info z 31.5.2024 je chata v období listopad – březen mimo provoz), táborová základna je provozována od začátku června do konce září.

Ze stávající ČOV je povoleno vypouštět max. 162 m3/měsíc a max. 567 m3/rok.

Pro zajištění pitné vody je povoleno ze studní odebírat max. 450 m3/měsíc a max. 5400 m3/rok. V roce 2017 bylo dle záznamů odebráno 648 m3/rok.

Na základě výše uvedeného lze odhadnout maximální produkované znečištění v letní sezóně na úrovni cca 90 EO (ekvivalentních obyvatel).

# Navrhovaná ČOV

Pro čištění odpadních vod z rekreačního střeiska lze použít typovou aktivační čistírnu s přerušovanou činností AČB SBR 120 (menší typové řešení pro max. 80 EO by v letní sezóně nemuselo postačovat).

Typová technologie čistírny AČB SBR 120 je vestavěna ve výrobním podniku do nádrže ze stěnových prvků z integrovaného polypropylenu. Stěny nádrže tvoří při betonáži ztracené bednění. Nádrž čistírny je rozdělena na dva funkční celky – usazovací část a vlastní reaktor. Usazovcí část plní i funkci akumulační a slouží i k uskladnění primárně usazeného a přebytečného kalu. Vzhledem k předpokládané vysoké nerovnoměrnosti zatížení čistírny během roku mohou být spojeny drobné úpravy typového řešení (možnost recirkulace vyčištěné vody, alternativy řízení – pouze v případě celoročního provozu). V rámci projektu stavby nové čistírny je třeba také řešit zakrytí čistírny, umístění zdroje vzduchu (dmychadel), rozvaděče a řídicího systému.

Základní údaje o kapacitě a technologii AČB SBR 120 jsou v tabulkách níže.

Hydraulická a látková kapacita ČOV

| Typ AČB SBR |  | 120 |
| --- | --- | --- |
| Počet ekvivalentních obyvatel | EO | 120 |
| Množství odpadních vod: |  |  |
| Q24 | m3/d | 18 |
| Qmax | m3/h | 6,53 |
| Přiváděné znečištění: |  |  |
| BSK5 | kg/d | 7,2 |
| CHSK | kg/d | 14,4 |
| NL | kg/d | 6,6 |
| N-celkem | kg/d | 1,32 |

Technologické údaje

| Typ AČB SBR |  | 120 |
| --- | --- | --- |
| Počet EO |  | 80-120 |
| Vnější rozměry nádrže | m | 2,4 x 6,0-2,88 |
| Výška nádrže s nástavcem | m | 3,48 |
| Výška samostatného nástavce | m | 0,6 |
| Objem usazovací části | m3 | 16,5 |
| Plocha usazovací části | m2 | 6,6 |
| Objem reaktoru | m3 | 14,78 |
| Hloubka vody v reaktoru | m | 2,5 |
| Plocha reaktoru | m2 | 5,91 |
| Počet provzduš. elementů | ks | 7xAME 260 |
| Celková spotřeba vzduchu | m3/h | 30,0 |
| Hmotnost ČOV bez krytu | kg | 1850 |

Zdroj tlakového vzduchu (1 ks provozní + 1 ks rezerva)

| Typ AČB SBR |  | 120 |
| --- | --- | --- |
| Typ dmychadla |  | KUBÍČEK 3D19T-050 |
| Množství vzduchu Qvz | m3/h | 30,6 |
| Přetlak  p | mbar | 400 |
| Výkon motoru P | kW | 1,1 |
| Napájecí napětí | V | 400 |
| Hlučnost LmA | dB | 65/781 |
| Hmotnost soustrojí bez el. motoru | kg | 79 |

1Hlučnost soustrojí s protihlukovým krytem a bez krytu.

Garantované hodnoty znečištění na odtoku (mg/l) podle NV 401/2015 Sb. (BAT – viz příloha 7 NV)

|  | p | m |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | 30 | 50 |
| CHSK | 110 | 170 |
| NL | 40 | 60 |

Obvykle dosahované průměrné hodnoty odtoku (mg/l)

| BSK5 | 15 |
| --- | --- |
| CHSK | 75 |
| NL | 20 |
| N-NH4+ | 10 |

Dosažení požadovaných odtokových hodnot je značně závislé na úrovni obsluhy a údržby ČOV. Při stabiním zatížení čistírny v rozsahu 30 až 100 % kapacity je dosažení garantovaných hodnot pro obsluhu snadná. Při trvale nízkém a nerovnoměrném zatížení (pod cca 30 % kapacity) nároky na obsluhu obvykle narůstají. V případě požadavku na provoz ČOV i mimo sezónu s velmi nízkým (pod cca 30 % kapacity) a občasným zatížením by požadované úkony obsluhy byly popsány v provozním řádu (kontrolní činnosti, nastavování parametrů v řídicím systému – např. výšku plnění reaktoru, míru odkalování, recirkulace vyčištěné vody apod.).

V době zpracování této nabídky se předpokládá provoz ČOV sezónně, v období cca duben – říjen. V době mimo sezónu bude ČOV odstavena z provozu, na jaře bude zprovozněna po dovozu nového aktivovaného kalu z jiné ČOV. Při náhodném krátkodobém provozu chaty mimo sezónu může být odpadní voda akumulována v první, usazovací části ČOV a následně vyvezena.

V rámci projekční přípravy lze jednat o alternativách typového řešení ČOV, např. využití jedné z dvojice nádrží stávajících ČOV DČB 6,3 jako usazovací čáti a osadit novou AČB SBR 120 zmenšenou o usazovací část. Případně i využití druhé nádrže stávající ČOV (zmenšené) pro vestavbu technologie SBR. Tyto alternativy představují úspory na stavbě nové ČOV, ale zároveň zvýšené náklady na atypové řešení technologie.

Zadavatel: Středisko volného času Slovácko, příspěvková oragniazce

Kontaktní osoba prohlídky na místě:

Bc. Zacharij Mazičenko – provozní Rekreačního střediska Radost

tel. 733 687 387

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Marcela Zemánková – ředitelka

tel. 739 337 575