Technické parametry – 1 ks DC statické nabíjecí stanice pro nákladní elektromobil:

- nabíjecí stanice továrně nová

- nabíjecí stanice typ DC

- nabíjecí stanice pro jedno vozidlo

- nabíjecí stanice určena pro vnější prostředí (odolnost materiálů)

- nabíjecí stanice umístěna na sloupku – sloupek součástí dodávky

- nabíjecí stanice vybavena informačním dotykovým displejem a klávesnicí nebo tlačítky

- nabíjecí stanice vybavena čtečkou RFID karet (podpora ISO 14443 karet)

- nabíjecí stanice vybavena integrovanou ochranou proti přetížení a proudovým chráničem

- nabíjecí stanice zahájí automaticky nabíjení po vložení konektoru do vozidla

- nabíjecí stanice podporující komunikační protokol OCPP 1.6J

- nabíjecí stanice vybavena držákem konektoru v době kdy neprobíhá nabíjení vozidla

- maximální nabíjecí výkon: 	40 kW

- maximální vstupní proud:	100 A

- vstupní napětí:			380/400/415 V 50 Hz

- teplotní rozsah:			cca -25 C° až cca +45 C°

- krytí:				IP 54

- indikace stavu:			LED signalizace

- typ konektoru:			CCS Combo 2

- kabel:				rovný kabel

- dosah kabelu:			min. 4 m od nabíjecí stanice

- elektroměr:			stanice vybavena certifikovaným měřidlem odběru el. energie

- autorizace:			RFID karta (součástí dodávky budou 2 ks RFID karty)

- komunikace:			pomocí GPRS/4G modulu (SIM kartu zajistí objednatel)

- SW:				stanice dodána včetně příslušného SW pro zajištění

autorizace atd.

Součástí nabídky je dále:

- doprava nabíjecí stanice do místa plnění (Ořechovská 541/35, Brno)

- montáž včetně implementace do systému (sítě) nabíjecích stanic provozovaných zadavatelem

- revizní zpráva

Technické parametry – 1 ks DC mobilní nabíjecí stanice pro nákladní elektromobil:

- nabíjecí stanice továrně nová

- nabíjecí stanice v provedení – mobilní – vybavena dvojicí dostatečně dimenzovaných kol, dvojící madel pro manipulaci při přepravě

- nabíjecí stanice typ DC

- nabíjecí stanice pro jedno vozidlo

- nabíjecí stanice určena pro vnější prostředí (odolnost materiálů)

- nabíjecí stanice umístěna na sloupku – sloupek součástí dodávky

- nabíjecí stanice vybavena informačním displejem o velikosti min. 10“ a klávesnicí nebo tlačítky

- nabíjecí stanice vybavena čtečkou RFID karet (podpora ISO 14443 karet)

- nabíjecí stanice vybavena integrovanou ochranou proti přetížení a proudovým chráničem

- nabíjecí stanice zahájí automaticky nabíjení po vložení konektoru do vozidla

- nabíjecí stanice podporující komunikační protokol OCPP 1.6J

- nabíjecí stanice vybavena držákem konektoru v době kdy neprobíhá nabíjení vozidla

- maximální nabíjecí výkon: 	40 kW

- maximální vstupní proud:	63 A

- vstupní napětí:			380/400/415 V 50 Hz

- teplotní rozsah:			cca -25 C° až cca +45 C°

- krytí:				IP 54

- indikace stavu:			LED signalizace

- typ konektoru:			CCS Combo 2

- kabel:				rovný kabel

- dosah nabíjecího kabelu:	min. 4 m od nabíjecí stanice k vozidlu

- dosah napájecího kabelu:	min. 4 m od nabíjecí stanice k zásuvce (el. energie)

- elektroměr:			stanice vybavena certifikovaným měřidlem odběru el. energie

- autorizace:			RFID karta (součástí dodávky budou 2 ks RFID karty)

- komunikace:			pomocí GPRS/4G modulu (SIM kartu zajistí objednatel)

- SW:				stanice dodána včetně příslušného SW pro zajištění

autorizace atd.

Součástí nabídky je dále:

- doprava nabíjecí stanice do místa plnění (Ořechovská 541/35, Brno)

- implementace do systému (sítě) nabíjecích stanic provozovaných zadavatelem

- revizní zpráva

Další podmínky stanovené zadavatelem:

Zadavatel požaduje, aby dodaná nabíjecí stanice byla součástí systému nabíjecích stanic, který zadavatel aktuálně provozuje. Nové stanice musí umožnit nabíjení stávajících elektromobilů včetně akceptace současných RFID karet a současně nově dodané RFID karty musí být akceptovatelné na stávající nabíjecí stanici.

Zadavatel zajistí:

- realizaci přípojky el. energie – technické parametry poskytne dodavatel nabíjecí stanice

- potřebnou stavební připravenost pro nabíjecí stanici – technické parametry poskytne dodavatel nabíjecí stanice