## List1
Výpočet tepelných ztrát
Č.M. | 01 |  | ɵ,int | 20 | ɵ,ext | -12 | c | 1.01 | kJ*kg-1*K-1 | ρ | 1.205 | kg/m3
Ozn. | okno ? | Tloušťka | Délka | Šířka / výška | Plocha | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů | Součinitel Uk | ΔU | Ukc | ɵ, druha strana | Δɵ | ϕT,i
- |  | cm | m | m | m2 | m2 | m2 | W/m2K | W/m2K | W/m2K | °C | K | W
SO1 |  | 45 | 2.07 | 3.6 | 7.452 |  | 5.5064 | 0.21 | 0.05 | 0.26 | -12 | 32 | 45.8132
OZ1 | A | - | 0.64 | 1.52 |  | 0.9728 |  | 0.93 | 0.05 | 0.98 | -12 | 32 | 30.507
OZ2 | A | - | 0.64 | 1.52 |  | 0.9728 |  | 0.93 | 0.05 | 0.98 | -12 | 32 | 30.507
OZ3 | A | - |  |  |  | 0 |  | 0.93 | 0.05 | 0.98 | -12 | 32 | 0
SO2 |  | 45 | [8 empty] | -12 | 32 | 0
OZ1 | A | - | [8 empty] | -12 | 32 | 0
OZ2 | A | - | [8 empty] | -12 | 32 | 0
SO3 |  | 45 | [8 empty] | -12 | 32 | 0
OZ1 | A | [9 empty] | -12 | 32 | 0
OZ2 | A | [9 empty] | -12 | 32 | 0
SN1 | [10 empty] | 5 | 15 | 0
SN2 | [10 empty] | 5 | 15 | 0
SN3 | [10 empty] | 10 | 10 | 0
STR | [10 empty] | -12 | 32 | 0
PDZ |  |  | 3.58 | 1.8 | 6.444 |  |  | 0.27 | 0.05 | 0.32 | 5 | 15 | 30.9312
137.7585
|  | plocha místnosti |  | 6.444 | m2
|  | světlá výška |  | 3.6 | m
|  | Vm | n50 | e | ε | nmin | Vinf,i | Vmin,i | Vi
|  | 23.1984 | 4.5 | 0.02 | 1 | 0.5 | 4.1757 | 11.5992 | 11.5992 |  |  |  | 125.4827
263.2412