## List1
Výpočet tepelných ztrát
Č.M. | 01 |  | ɵ,int | 20 | ɵ,ext | -12 | c | 1.01 | kJ*kg-1*K-1 | ρ | 1.205 | kg/m3
Ozn. | okno ? | Tloušťka | Délka | Šířka / výška | Plocha | Plocha otvorů | Plocha bez otvorů | Součinitel Uk | ΔU | Ukc | ɵ, druha strana | Δɵ | ϕT,i
- |  | cm | m | m | m2 | m2 | m2 | W/m2K | W/m2K | W/m2K | °C | K | W
SO1 |  | 45 | 6.34 | 3.6 | 22.824 |  | 18.9328 | 0.21 | 0.05 | 0.26 | -12 | 32 | 157.5209
OZ1 | A | - | 2.56 | 1.52 |  | 3.8912 |  | 0.93 | 0.05 | 0.98 | -12 | 32 | 122.028
OZ2 | A | - |  |  |  | 0 |  | 0.93 | 0.05 | 0.98 | -12 | 32 | 0
OZ3 | A | - |  |  |  | 0 |  | 0.93 | 0.05 | 0.98 | -12 | 32 | 0
SO2 |  | 45 | [8 empty] | -12 | 32 | 0
OZ1 | A | - | [8 empty] | -12 | 32 | 0
OZ2 | A | - | [8 empty] | -12 | 32 | 0
SO3 |  | 45 | [8 empty] | -12 | 32 | 0
OZ1 | A | [9 empty] | -12 | 32 | 0
OZ2 | A | [9 empty] | -12 | 32 | 0
SN1 | [10 empty] | 5 | 15 | 0
SN2 | [10 empty] | 5 | 15 | 0
SN3 | [10 empty] | 10 | 10 | 0
STR | [10 empty] | -12 | 32 | 0
PDZ |  |  | 3.32 | 3.53 | 11.7196 |  |  | 0.27 | 0.05 | 0.32 | -12 | 32 | 120.0087
399.5576
|  | plocha místnosti |  | 11.7196 | m2
|  | světlá výška |  | 3.6 | m
|  | Vm | n50 | e | ε | nmin | Vinf,i | Vmin,i | Vi
|  | 42.1906 | 4.5 | 0.02 | 1 | 0.5 | 7.5943 | 21.0953 | 21.0953 |  |  |  | 228.2134
627.7711