## Krycí list
POLOŽKOVÝ VÝPIS
Rozpočet |  |  |  | JKSO
Objekt |  | DOMOV SENIORŮ ZASTÁVKA |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | REKONSTRUKCE UBYTOVACÍ ČÁSTI V BUDOVĚ A |  | Počet jednotek | 0
Část |  | ELEKTROINSTALACE 3.PATRA |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Zdeněk ILLEK |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Zdeněk ILLEK
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem | 0
| M materiál celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Součástí této dokumentace není dodávka svítidel. Tato budou v místnostech dle potřeby doplněna po dohodě s investorem v potřebném počtu a provedení. Bude provedeno vzorkování.

## přehled položek
PŘEHLED POLOŽEK
MATERIÁL A MONTÁŽ |  |  | cena bez DPH | cena včetně DPH
| materiál bez DPH | montáž bez DPH
Elektroinstalace | 0 | 0
MONTÁŽ CELKEM |  |  | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM |  |  | 0 | 0
DODÁVKA
| počet ks | cena za ks
ROZVADĚČE
R4A | 1 | 0 | 0 | 0
R4B | 1 | 0 | 0 | 0
R90 | 1 | 0 | 0 | 0
R99 | 1 | 0 | 0 | 0
R97 | 1 | 0 | 0 | 0
Doplnění pokojového rozvaděče | 7 | 0 | 0 | 0
DODÁVKA CELKEM |  |  | 0 | 0

## ELEKTROINSTALACE 3.PATRO
36711 |  | Položkový rozpočet: ELEKTROINSTALACE 3.PATRO
Název nabídky: |  | ELEKTROINSTALACE 3.PATRO
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)
1 |  | KO KRABICE KU 68 - 1902 | KS | 127 | 0 | 0
2 |  | KO KRABICE KU 68 - 1902 | KS | 26 | 0 | 0
3 |  | Krabice přístrojová | KS | 12 | 0 | 0
pod vícenásobný rámeček TANGO
| Celkem za : | Instalační krabice (CPV 284 220 00-6) |  |  |  | 0
Instalační žlaby
4 |  | KO LISTA LH 60 X 40 2m | ks | 30 | 0 | 0
Pro vedení kabeláže po chodbách
5 |  | KO LISTA LHD 20 X 20 2m | ks | 120 | 0 | 0
6 |  | KO LISTA LHD 40 X 20 2m | ks | 60 | 0 | 0
7 |  | Parapetní plastový instalační kanál vč. příslušenství pro osazení celkem 10ks zásuvek 230V | m | 2 | 0 | 0
| Celkem za : | Instalační žlaby |  |  |  | 0
Vodiče (CPV 313 000 00-9)
8 |  | KABEL CYKY 3C x 1.5 | m | 700 | 0 | 0
9 |  | KABEL CYKY 3C x 2.5 | m | 700 | 0 | 0
10 |  | KABEL CYKY 3C x 4 | m | 180 | 0 | 0
11 |  | KABEL CYKY 5C x 4 | m | 15 | 0 | 0
12 |  | VODIC HO7 V-U 16 ZL/Z (CY) | m | 10 | 0 | 0
Zemnící vodič z hlavního rozvaděče v suterénu do patrových rozvaděčů , bod rozdělení PEN - PE-N
| Celkem za : | Vodiče (CPV 313 000 00-9) |  |  |  | 0
Vypínače (CPV 312 120 00-5)
13 |  | Vypínač TANGO 01 (komplet) barva - bílá | ks | 17 | 0 | 0
14 |  | Vypínač TANGO 05 (komplet) barva - bílá | ks | 9 | 0 | 0
15 |  | Žaluziový ovladač komplet | ks | 12 | 0 | 0
230V/IP 55, pokrytí 270°
| Celkem za : | Vypínače (CPV 312 120 00-5) |  |  |  | 0
Zásuvky (CPV 312 241 00-3)
16 |  | JBT Z 5518A-A2349 B TANGO KOMPLET 1x v případě sestavy zásuvek použít společný rámeček | ks | 127 | 0 | 0
17 |  | Zásuvka do parapetního žlabu - natočené dutinky | ks | 10 | 0 | 0
Pro instalaci v ošetřovně
| Celkem za : | Zásuvky (CPV 312 241 00-3) |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Hodinové zúčtovací sazby
18 |  | Kompletace, základní úklidové práce po instalaci a pod. | hod | 24 | 0 | 0
19 |  | Nepředvídatelné náklady a práce spojené s rekonstrukcí | hod | 50 | 0 | 0
Položku možno četpat pouze se souhlasem investora nebo TDI
20 |  | Oživení rozvaděče, kontrola funkčnosti obvodů | hod | 16 | 0 | 0
21 |  | Pomocné práce, příprava kabelových tras,ůprtava stávajících rozvodů a pod | hod | 60 | 0 | 0
22 |  | Práce spojené s rozdělením na etapy | hod | 4 | 0 | 0
23 |  | Úprava stávajících kabelů v kabelové trase | hod | 6 | 0 | 0
24 |  | Úprava stropního podhledu na ckdbě v souvislosti vedení kabelů před dělící dvře | hod | 8 | 0 | 0
25 |  | Vyhledání stávajícího kabelu a jeho přepojení | hod | 5 | 0 | 0
26 |  | Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy | hod | 16 | 0 | 0
27 |  | Zakreslení skutečného provedení | hod | 6 | 0 | 0
| Celkem za : | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Montáže
28 | 210201039 | Demontáž stávající elektroinstalace včetně likvidace materiálu | m2 | 300 | 0 | 0
Stávající nová svítidla budou demontována a po dohodě s investorem optěně použita. Nově provedená elektroinstalace na soc. zařízeních bude ponechána.
29 |  | Monáž nové nástěnné rozvodnice | ks | 3 | 0 | 0
30 | 210203002 | Montáž LED svítidla dle výberu investora | ks | 55 | 0 | 0
31 | 215012240 | Montáž plastové instalační lišty | m | 424 | 0 | 0
32 | 210010331 | Montáž přístrojové krabice bez zapojení | ks | 165 | 0 | 0
33 | 210100003 | Napojení zemnících vodičů na hlavní zemnící sběrnice u hlavního rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
34 | 215201144 | Opětná montáž stávajícího demontovaného svítidla | ks | 41 | 0 | 0
35 | 210810042 | Položení kabelu pevně | m | 1605 | 0 | 0
36 |  | Práce spojené s instalací vodičů ve stávajících SDK stěnách | m | 150 | 0 | 0
Jedné se o svislé trasy vedení v pokojích k nově osazovanám přístojům
37 |  | Práce spojené s protažením zemnících kabelů do hlavního rozvaděč | m | 20 | 0 | 0
Jedné se o svislé trasy vedení v pokojích k nově osazovanám přístojům
38 | 210100003 | Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 16mm2 vč. prací spojenými s protažením kabelů do 2.patra | ks | 4 | 0 | 0
39 | 210100001 | Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2,5mm2 | ks | 215 | 0 | 0
40 | 210100002 | Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 6mm2 | ks | 30 | 0 | 0
41 |  | Zapojení multifinkčního ovládacího prvku | ks | 12 | 0 | 0
42 |  | Zapojení vypínače zapuštěného | ks | 26 | 0 | 0
43 | 210111012 | Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | ks | 127 | 0 | 0
44 | 210111022 | Zapojení zásuvky v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z průb.m. | ks | 10 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáže |  |  |  | 0
Stavební práce
45 | 97303-1616 | Osazení do SDK stěny | ks | 26 | 0 | 0
46 | 97303-1616 | Osazení ovladače do SDK stěny | ks | 12 | 0 | 0
47 | 97303-1616 | Osazení zásuvky do SDK stěny | ks | 127 | 0 | 0
| Celkem za : | Stavební práce |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## 18-ROZVADĚČ R4A nová náplň
36651 |  | Položkový rozpočet: 18-ROZVADĚČ R4A nová náplň
Název nabídky: |  | 18-ROZVADĚČ R4A nová náplň
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
1 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 3 | 0 | 0
2 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 3 | 0 | 0
3 |  | Jistič 1 pól. 25A, char.B, 10 kA | ks | 5 | 0 | 0
4 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA | ks | 2 | 0 | 0
5 |  | Otočný vypínač 3pól. In= 40 A | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A | ks | 3 | 0 | 0
7 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/B, 0,03A | ks | 2 | 0 | 0
8 | A 95-30-00 230 | Přístrojový rám do stávajícího rozvaděče 600x600mm - výroba dle zaměření | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Stoupačková svorkovnice 25mm2 - přizemnění bodu rozdělení TN-C-S | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Svodič přepětí T1 + T2 pro síť TNC, 25 kA (10/350) | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Hodinové zúčtovací sazby
11 |  | Pomocné práce,kompletace | hod | 8 | 0 | 0
| Celkem za : | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Montáž přístrojů
12 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 11 | 0 | 0
13 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 2 | 0 | 0
14 |  | Montáž vypínače | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
Montáže
16 | 210201039 | Demontáž stávající přístrojové náplně včetně likvidace materiálu | hod | 4 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáže |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## 19-ROZVADĚČ R4B nová náplň
36661 |  | Položkový rozpočet: 19-ROZVADĚČ R4B nová náplň
Název nabídky: |  | 19-ROZVADĚČ R4B nová náplň
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
1 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 3 | 0 | 0
2 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 3 | 0 | 0
3 |  | Jistič 1 pól. 25A, char.B, 10 kA | ks | 6 | 0 | 0
4 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | Otočný vypínač 3pól. In= 40 A | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A | ks | 3 | 0 | 0
7 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/B, 0,03A | ks | 2 | 0 | 0
8 | A 95-30-00 230 | Přístrojový rám do stávajícího rozvaděče 600x600mm - výroba dle zaměření | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Stoupačková svorkovnice 25mm2 - přizemnění bodu rozdělení TN-C-S | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Svodič přepětí T1 + T2 pro síť TNC, 25 kA (10/350) | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Hodinové zúčtovací sazby
11 |  | Pomocné práce,kompletace | hod | 8 | 0 | 0
| Celkem za : | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Montáž přístrojů
12 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 12 | 0 | 0
13 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Montáž vypínače | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
Montáže
16 | 210201039 | Demontáž stávající přístrojové náplně včetně likvidace materiálu | hod | 4 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáže |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## ROZVODNICE JÍDELNY R34,R90,R13
36631 |  | Položkový rozpočet: ROZVODNICE JÍDELNY R34,R90,R139
Název nabídky: |  | ROZVODNICE JÍDELNY R34,R90,R139
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
1 |  | Otočný vypínač 3pól. In= 25 A | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A | ks | 2 | 0 | 0
3 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/B, 0,03A | ks | 2 | 0 | 0
4 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče HAGER
5 |  | Nástěnná plastová 2 řadá, plná dvířka, 24 mod. | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče HAGER |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
6 |  | Montáž jistícího přístroje | ks | 11 | 0 | 0
7 |  | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## ROZVODNICE OŠETŘOVNY R50,R99,R
36621 |  | Položkový rozpočet: ROZVODNICE OŠETŘOVNY R50,R99,R148
Název nabídky: |  | ROZVODNICE OŠETŘOVNY R50,R99,R148
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
1 |  | Otočný vypínač 3pól. In= 25 A | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A | ks | 4 | 0 | 0
3 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/B, 0,03A | ks | 7 | 0 | 0
4 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče HAGER
5 |  | 4-řadý, 300x650x140 mm, 48 mod. | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče HAGER |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
6 |  | Montáž jistícího přístroje | ks | 11 | 0 | 0
7 |  | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## ROZVODNICE KUCHYNĚ R53,R97, (2
36641 |  | Položkový rozpočet: ROZVODNICE KUCHYNĚ R53,R97,R146
Název nabídky: |  | ROZVODNICE KUCHYNĚ R53,R97,R146
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
1 |  | Otočný vypínač 3pól. In= 25 A | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A | ks | 2 | 0 | 0
3 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/B, 0,03A | ks | 5 | 0 | 0
4 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče HAGER
5 |  | 3-řadý, 300x500x140 mm, 36 mod. | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče HAGER |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
6 |  | Montáž jistícího přístroje | ks | 11 | 0 | 0
7 |  | Zprovoznění rozvaděče a test provozních stavů | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## DOPLNĚNÍ POKOJOVÉ ROZVODNICE
36611 |  | Položkový rozpočet: DOPLNĚNÍ POKOJOVÉ ROZVODNICE
Název nabídky: |  | DOPLNĚNÍ POKOJOVÉ ROZVODNICE
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
1 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A | ks | 3 | 0 | 0
2 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/B, 0,03A | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Hodinové zúčtovací sazby
3 |  | Demontáž stávajících přístrojů | hod | 2 | 0 | 0
4 |  | Kompletace rozvodnice | hod | 2 | 0 | 0
5 |  | Osazení a zapojení nových přístrojů | ks | 4 | 0 | 0
6 |  | Úprava zapojení rozvodnice | hod | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0