ÚVOD

Projektová dokumentace řeší silnoproudou a slaboproudou elektroinstalaci ve výše uvedeném objektu. Jedná se o 6 pokojů ve 2NP a o 7 pokojů ve 3NP pro dlouhodobě nemocné. Na každém podlaží se dispozičně nachází také 3 společné koupelny, ve 3NP je jedna koupelna pro jeden samostatný pokoj. Projekt dále řeší SI a SLP elektroinstalaci nově zřizované tělocvičny ve 3NP na místě bývalé JIP. Součástí tělocvičny je i sesterna a jedna místnost kanceláře.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění – rozsah dokumentace je přizpůsoben druhu a významu stavby.

Projekt řeší tyto dílčí části:

- výměna a doplnění přístrojové náplně stávajících rozvaděčů

- umělé osvětlení

- nouzové osvětlení

- zásuvkové a spotřebičové rozvody

- el. instalaci pro profesi VZT

- signalizační systém sestra – pacient

- televizní rozvody na jednotlivých pokojích

- datové rozvody v sesterně a v kanceláři tělocvičny

Projektové podklady:

- stavební dispozice

- požadavky HIP a investora

- podklady od specialistů ÚT, VZT a  PBŘ

- výpočet umělého osvětlení a specifikace svítidel

- platné vyhlášky a normy ČSN, katalogy

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE OBJEKTŮ

Proudová soustava, napětí

3NPE, AC 50 Hz, 400/230V, TN-S

Dodávka elektrické energie (dle ČSN 34 1610)

1.stupeň (nouz. osvětlení - autonomní nouzová svítidla)

3.stupeň (běžná elektroinstalace)

Vnější vlivy – druh prostředí (dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3)

Prostředí vnitřních prostorů

a) vnější vlivy: AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1

b) využití: BA1, BC1, BD1, BE1

c) konstrukce budovy: CA1, CB1

Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem jsou vnitřní prostory považovány za prostory normální.

Prostředí venkovních prostorů

a) vnější vlivy: AB8, AE5, AN2, AQ3

Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem jsou venkovní prostory považovány za prostory zvlášť nebezpečné.

Ochrana proti zkratu a přetížení

Jistícími přístroji v rozvaděčích.

Ochrana před úrazem el. proudem (dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3)

a) normální

- automatickým odpojením od zdroje v síti TN, dvojitá nebo zesílená izolace

b) doplněná

- proudovým chráničem

- ochranným pospojováním

- doplňujícím ochranným pospojováním

Uzemňovací soustava objektu

Stávající.

#### Hlavní pospojování

Stávající.

#### Doplňující pospojování

Bude provedeno v jednotlivých koupelnách vodičem CYA 4 ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed 3. Provede se vodivé propojení potrubí topení, vodovodní armatury, ocel. zárubní dveří, nerezových madel u WC a ochranného vodiče el.instalace.

#### Ochrana před atmosferickým a pulsním přepětím ze sítě dle ČSN 33 2000-1 ed.2

Stávající, v hlavním rozvaděči objektu instalován svodič přepětí tř. T1, v patrových rozvaděčích RSC 23 a RSC 33 instalovány svodiče tř. T2. Svodiče přepětí tř. T3 budou součástí nově instalovaných zásuvkových vývodů 230V.

Energetická bilance

VZT					   12  kW

osvětlení		    		    2  kW

zás.rozvody		   		   10 kW

ÚT					    4 kW

__________________________________________

celkem instalovaný příkon:                       28  kW

soudobost:			              0,8

soudobý příkon:		              22 kW

výpočtový proud:			 34 A

Předpokládaná roční spotřeba el. energie

50 MWh/rok

Fakturační měření odběrů el. energie

Stávající centrální fakturační měření odběru v hlavní rozvodně areálu

Podružné měření odběru

Nebude instalováno.

HLAVNÍ KABELOVÉ ROZVODY NN

Hlavní kabelové rozvody Kuthova pavilonu budou ponechány stávající. Připojení nově instalovaných světelných, zásuvkových a spotřebičových rozvodů ve 2NP a ve 3NP jižního křídla se provede ze stávajících podružných rozvaděčů, instalovaných na chodbách 2NP a 3NP jižního křídla. Jedná se o tyto rozvaděče:

2NP

- RSC 23.4 – levá strana chodby

- RSC 23.3 – pravá strana chodby

3NP

- RSC 33.3 – pravá strana chodby

- RSC 33.4 – levá strana chodby

Připojení těchto rozvaděčů z patrových rozvaděčů RSC 23 (2NP) a RSC 33 (3NP) zůstane stávající. V podružných rozvaděčích se provede výměna a doplnění přístrojové náplně dle 1.pól. schematů – viz. výkresová část.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ EL. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ OBJEKTU

Elektroinstalační rozvody navrženy kabely typu CYKY, uložení kabelů – pod omítkou a nad podhledy stropů.

- Dimenzování průřezu žil kabelů a jejich jištění je navrženo v souladu s ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523. Barevné značení žil kabelů dle ČSN EN 60 446. Při kladení kabelů nutno postupovat dle ČSN 33 2000-5-52 ed.3. Kabelové trasy v prostorech únikových cest budou vedeny při dodržení ČSN 73 0848.

Hlavní SI rozvody

viz. odstavec výše.

#### Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny požárními ucpávkami v kvalitě EI 30 DP1. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 (podle ČSN 73 0862), těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou kabely prostupují, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 min. (podle ČSN EN 1393-1).

El. rozvody pro požárně bezpečnostní zařízení

Nebudou instalovány.

Vypnutí el. instalace v případě požáru nebo nebezpečí – tlačítko TOTAL STOP

Není součástí této PD, vypnutí celé el.instalace je řešeno vypnutím hlavního deionu v hlavním rozvaděči Kuthova pavilonu.

El. instalace pro VZT

Provede se silové připojení rozvaděče RMaR v půdním prostoru, 2 ks venkovních kondenzačních jednotek instalovaných na střeše objektu, vnitřních VZT jednotek na jednotlivých pokojích a 2 ks odtahových ventilátorů úklidových místností.

Připojení rozvaděče RMaR se provede z rozvaděče RSC 33 ve 3NP, v rozvaděči provést doplnění jističe 20C/3, rozvaděč je součástí dodávky profese MaR.

Připojení venkovních jednotek VZT 01 a VZT 02 se provede z rozvaděče RSC 230 ve 2NP, v rozvaděči provést doplnění 2 ks jističů 32C/1.

Připojení vnitřních VZT jednotek a odtahových ventilátorů EV se provede z podružných rozvaděčů RSC 23.3,4 a RSC 33.3,4.

El. instalace pro ÚT

V koupelnách se provedou zásuvkové vývody 230V pro připojení kombinovaných topných žebříků.

Zásuvkové rozvody 230 V

- pokoje – polohovací lůžka, dokovací stanice zdvihacího systému VECOM, noční stolek, úklidová zásuvka

u dveří

- koupelny – umyvadlo, topný žebřík, úklidová zásuvka

- chodny – úklidové zásuvky

- tělocvčna – po obvodu tělocvičny pro běžné spotřebiče

- sesterny 2NP, 3NP – zásuvkové vývody pro napaječ a systémový server signalizačního systému

sestra – pacien

- sesterna a kancelář tělocvičny – zás.vývody pro PC a běžné spotřebiče

Umělé osvětlení

Osvětlenost stanovena v souladu s ČSN EN 12464 –1 – vnitřní umělé osvětlení.

Hlavní osvětlení

Budou instalována stropní svítidla zapuštěná do podhledu, nad lůžkami instalována nástěnná přísazná svítidla pro čtení, stropní svítidla pokoje – možnost sepnutí jednoho  svítidla jako noční osvětlení pro sestru. Svítidla budou ovládána lokálně pomocí spínacích prvků v blízkosti dveří. Ovládání svítidel chodby navrženo pomocí impulsních relé tlačítkovými ovladači instalovanými na chodbě a v sesterně. Svítidla umístěná v koupelnách nad umyvadlem musí být ve výšce min. +1800 mm nad podlahou.

Signalizace obsazení koupelny

Nad vstupními dveřmi do koupelny ze strany pokojů instalována signalizační svítidla, na stropě koupelny instalováno čidlo pohybu přítomností s doběhem a se zvukovým mikrofonem.

Noční orientační osvětlení

V jednotlivých pokojích a na chodbách 2NP a 3NP instalována svítidla orientačního osvětlení. Svítidla budou zapuštěna do zdiva 20 cm nad podlahou, v pokojích svítidla instalovat u vstupních dveřích vedle nočních stolků. Ovládání navrženo pomocí impusních relé tlačítkovými ovladači se signálkou, umístěnými v sesternách.

Venkovní osvětlení

Není součástí této PD.

Nouzové osvětlení

Nouzového osvětlení a intenzita nouzového osvětlení – stanovena dle ČSN EN 1838. Pro nouzové osvětlení instalována autonomní nouzová svítidla s vlastními bateriovými zdroji a dobíjením, vybavená autotestem.

Poznámka:

Návrh svítidel a výpočet osvětlení provedla fy Siverlight, s.r.o., Ing. Grim, tel.: 777 663 241, grim@siverlight.cz

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ EL. SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ – DATOVÉ ROZVODY + TV

Datové rozvody

V sesterně a v kanceláři tělocvičny se u pracovnívh stolů instalují datové zásuvky 2 x RJ45. Připojení se provede kabely UTP 5E ze stávajícího datového rozvaděče RACK, který je instalován v místnosti sesterny.

V místnosti sesterny jižního křídla ve 3NP se provede datový vývod zásuvkou 2 x RJ 45 kabelem UTP 5E ze stávajícího patrového datového rozvaděče ve 3NP.

Uložení kabelů -  v tr. SMNF 20 pod omítkou. Pod zásuvky instalovat krabice KPR 68.

Televizní anténa

V každém pokoji a v sesterně a v kanceláři tělocvičny instalovány televizní zásuvky TV+R+S. Připojení zásuvek se provede koaxiálním kabelem H121 v tr. SMNF 20 na stávající TV rozvody původních pokojů, horizontální rozvody jsou uloženy v půdním prostoru, odtud přes rozbočovače provedeny svody koaxiálních kabelů do jednotlivých pokojů.

V půdním prostoru se pro zesílení TV signálu instaluje distribuční zesilovač s rozbočovačem a napájecí zdroj 230V/12V, jejich instalace se provede do plasového boxu s víkem.

SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA - PACIENT

V lůžkové části 2NP a 3NP bude instalován signalizační systém bez možnosti komunikace sestra – pacient, typ V04 IP fy ZTP Vigantice spol. s r.o., Vigantice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštem,

Ing. Jan Krupa, manažer prodeje, M: 733 220 438, j.krupa@zptvigantice.cz.

Tlačítka nouzového volání jsou umístěna u jednotlivých lůžek a v koupelnách, signalizační jednotky v jednotlivých pokojích, nad vstupy do pokojů instalována signalizační svítidla, v sesternác 2NP a 3NP instalován terminál personálu, v sesterně ve 3NP instalován napaječ a systémový server celého systému 2NP a 3NP.

Způsob provedení rozvodů -  viz.výkresová část.

Rozsah dodávky signalizačního systému:

- dodávka prvků systému a software

- montáž koncových prvků

- konfigurace a oživení systému

OCHRANA PŘED BLESKEM

- Není předmětem této PD.

OBSLUHA A BEZPEČNOST PRÁCE

Všeobecně

Veškeré práce týkající se elektroinstalace musí být při montáži prováděny za dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem ČSN dotčeného oboru činnosti, zejména ČSN EN 50110-1 ed. 2, ČSN EN 50110-2 ed.2 a souboru norem ČSN 33 2000. Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň v rozsahu prováděné práce nebo svěřené činnosti. Dále musí být pracovníci seznámeni s riziky z činnosti vyplývajícími. Na zařízení není dovoleno za provozu provádět žádné práce ani manipulace bez vypnutí a zajištění vypnutého stavu. Na el. zařízeních musí být pravidelně prováděny revize.

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem:

- ČSN EN 50110-1 ed.2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 50110-2 ed.2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky

- Vyhláška č. 192/2005 Sb.

- Vyhláška č. 363/2005 Sb.

Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhlášky č. 50/78 Sb.

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeni s jeho obsluhou například formou návodu nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 ed.2 – Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace

a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.