## Rozbor
Výpočet parametrů fotovoltaické elektroinstalace (3x střídač na střeše novostavby)
Bezpečnost: | viz ČSN 33 2000-7-712 ed. 2
viz ČSN P 73 0847
do 50 kW instalovaného výkonu viz vyhláška 114/2023 Sb.
napětí DC části | základní izolace1) | zesílená izolace2)
do 150 V | 1,5 kVimp | 2,5 kVimp
do 300 V | 2,5 kVimp | 4 kVimp
do 600 V | 4 kVimp | 6 kVimp
do 1000 V | 6 kVimp | 8 kVimp
do 1500 V | 8 kVimp | 12 kVimp
1) Základní izolace - EN 60664-1, tabulka F.1, kategorie přepětí II
2) Zesílená izolace - EN 60664-1, článek 5.4.3, kategorie přepětí II
pozn.: dle ČSN EN 61439-2 ed. 3 je možné umísťovat rozvody AC i DC do stejného rozváděče, a to za předpokladu dodržení hodnot výrobků výše.
Přednostně se používají rozváděče kovové, které minimalizují riziko požáru.
Při volbě kovového rozváděče je nutné volit vyšší třídu výzbroje impulsního výdržného napětí, tedy pravý
sloupec, který je uveden výše.
V aplikaci PV instalací se nesmějí v DC části používat kabely CYKY. Používají se výhradně kabely v souladu
s normou EN 50168, typu H1Z2Z2-K.
Dle normy IEC 62548 se v PV instalacích barevné rozlišování vodičů nevyžaduje.
Související normy k DC komponentům:
PV moduly: |  | ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2
Kabely: |  | ČSN EN 50618, ČSN IEC 62390
Konektory: |  | ČSN EN 62852
Rozváděče: |  | ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 (příloha DD)
Pojistky: |  | ČSN EN 60269-6
Jističe: |  | ČSN EN 60947-2 ed. 4 (příloha P)
Spínače, odpínače, přepínače: |  | ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4 (příloha M)
Stykače: |  | ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 (příloha M)
Střídače: |  | ČSN EN 62109-2
SPD: |  | ČSN EN 61643-31
ČSN CLC/TS 51643-32
Pozn. k provedeným výpočtům:
Dle § 89 odstavce (5), Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., nesmí být zvýhodněn či znevýhodněn dodavatel výrobků. V souladu s tímto požadavkem jsou tedy odebrány veškeré obchodní značky, které by mohly být v rozporu s tímto ustanovením.
Z hlediska návrhu musejí být dodrženy výrobky technicky shodných parametrů; pokud dojde k záměně, je nutné tuto skutečnost před realizací ověřit aktualizovaným výpočtem, který provede zhotovitel.

## Výp.1TBB1
Výpočet parametrů fotovoltaické elektroinstalace (střídač klasické spotřeby +1TBB1 na objektu SO 101)
Vstupní údaje PV modulu:
Typ panelu: | --- |  |  |  |  | H
Maximum power at STC / maximální výkon |  |  | Pmax | 555 | Wp
Open-Circuit voltage / maximální napětí naprázdno |  |  | Uoc | 49.8 | V | 49.8
Short-Circuit Current / proud nakrátko |  |  | Isc | 14.05 | A | 11.56
Optimum Operating Voltage / napětí maximálního výkonu |  |  | Umpp | 41.9 | V | 41
Optimum Operating Current / proud maximálního výkonu |  |  | Impp | 13.25 | A | 10.98
Temperature Coefficient of Pmax / teplotní koeficient výkonu |  |  | δPmax | -0.34 | %/°C
Temperature Coefficient of Voc / napěťový teplotní koeficient |  |  | βUoc | -0.26 | %/°C
Temperature Coefficient of Isc / proudový teplotní koeficient |  |  | αIsc | 0.05 | %/°C | 0.05
Module Efficiency: |  |  |  | 21.6 | %
Power Tolerance: |  |  |  | 10 | W
Maximum Systém Voltage: |  |  |  | 1500 | V
Maximum Series Fuse Rating: |  |  |  | 25 | A
Operating Temperature: |  |  |  | -40; +85 | °C
Maximální teplota okolí: dle ČSN 33 2000-7-712 je teplota okolí na spodní straně PV modulů
nabývá velikosti nejméně 70 °C.
Rozdělení navýšení teplot v závislosti na způsobu instalace:
PV moduly ve volném prostoru: |  |  | ΔT | 22 | °C
PV moduly u pozemních instalací: |  |  | ΔT | 30 | °C
PV moduly na střeše, s velkými rozestupy: |  |  | ΔT | 28 | °C
PV moduly na střeše, zezadu dobře větrané: |  |  | ΔT | 29 | °C
PV moduly na střeše, zezadu špatně větrané: |  |  | ΔT | 32 | °C
PV moduly na střeše, instalované naplocho: |  |  | ΔT | 35 | °C
PV moduly na fasádě, zezadu dobře větrané: |  |  | ΔT | 35 | °C
PV moduly na fasádě, zezadu špatně větrané: |  |  | ΔT | 39 | °C
PV moduly integrované do střechy: |  |  | ΔT | 43 | °C
PV moduly integrované do fasády: |  |  | ΔT | 55 | °C
Teplotní maximum v místě instalace |  |  | Tmax | 39 | °C
Teplotní minimum v místě instalace |  |  | Tmin | -28 | °C
nejbližší meteostanice - Lednice
viz web https://www.in-pocasi.cz/archiv/lednice/
(zaokrouhleno vždy směrem k vyšší teplotě)
Výpočet (PV moduly):
Výpočet koeficientu Kumax |  |  | Kumax | 1.1378 | - | 1.139
bez informací o minimální teplotě místa nebo bez informací o teplotním koeficientu volíme výsledek 1,2.
Dopočtení maximálního výkonu |  |  | Umppmax | 47.6738 | V | 46.71
Dopočtení maximálního napětí naprázdno |  |  | Uocmax | 56.6624 | V | 56.73
Výpočet koeficientu Kumin |  |  | Kumin | 0.8804 | - | 0.8695
Dopočtení napětí maximálního výkonu |  |  | Umppmin | 36.8888 | V | 35.64
Výpočet koeficientu K i |  |  | Ki | 1.023 | - | 1.0225
minimální hodnota pro přepočet proudu nakrátko na PV modulech je rovna 1,25. |  |  |  | 1.25 | -
Dopočtení proudu maximálního výkonu |  |  | Imppmax | 13.5547 | A | 11.22
Dopočtení proudu nakrátko |  |  | Iscmax | 17.5625 | A | 14.45
Počet modulů na střeše |  |  | nPV | 72 | ks
Celkový instalovaný výkon |  |  | PNOM array | 39960 | Wp
Výpočet (PV střídače 1TBB1):
Volba střídače (vzhledem k instalovaným výkonům panelů)
Koeficient poddimenzování střídače |  |  | PNOM ratio | 1.332 | -
Navržený instalovaný výkon střídače |  |  | PNOM inverter | 30000 | W
Typ střídače: |  | --- | PNOM inv real | 30 | kW
Maximum Input Power / maximální vstupní výkon modulů |  |  | P max | 45 | kWp
|  |  | P max > P NOM array | OK | -
Starting Voltage / startovací napětí |  |  | Uppmin | 200 | V
Operating Voltage Range / napěťový rozsah střídače |  |  | Umpp | 160 - 980 | V
MPPT Operating Voltage Range / napěťový rozsah sledovače MPPT |  |  | Umpp | 500 - 850 | V
Rated Input Voltage / jmenovité vstupní napětí střídače |  |  | Umpp | 650 | V
Maximum Absolute DC Input Voltage / maximální vst. napětí |  |  | Uocmax | 1100 | V
Maximum Input Current / maximální vstupní proud |  |  | Imppmax | 32 | A
Maximum Input Short Circuit Current / maximální zkratový proud |  |  | Iscmax | 40 | A
MPP input number / počet MPP vstupů |  |  | n | 3 | -
Výpočet PV řetězců:
Minimální počet modulů v sérii |  |  | 5.4217 | 6 | ks
Minimální počet modulů v sérii (vztaženo k MPPT) |  |  | 4.3374 | 5 | ks | doplnit honoty dle minima MPPT
Maximální počet modulů v sérii |  |  | 20.9759 | 20 | ks | doplnit honoty dle maxima MPPT
Maximální absolutní počet modulů v sérii |  |  | 19.4132 | 19 | ks | doplnit hodnoty dle maxima inst. Střídače
Optimální počet modulů v řetězci (vztaženo na rated input voltage) |  |  | 10.589 | 11 | ks
Určení počtu panelů v řetězcích:
Počet modulů v řetězci č. 1-6 (zapojeno v sériové řetězce) |  |  | sériově 12 ks | 12 | ks
Napětí řetězce při běžných podmínkách |  |  | Umpp | 502.8 | V
Maximální napětí řetězce |  |  | Umppmax | 572.0858 | V
Maximální napětí naprázdno |  |  | Uocmax | 679.9493 | V
Dle nejvyšší hladiny napětí je nutné volit odolnosti DC částí na úrovni 8 kV (600 - 1000 V)
Paralelní spojování řetězců:
Počet řetězců |  |  | n | 2 | -
Spojení n řetězců, proudové zatížení |  |  | Imppmax | 27.1095 | A
maximální vstupní proud střídače > proud n řetězců |  |  |  | 32 > 27,11 | A
Maximální dopočtený zkratový proud řetězce |  |  | Iscmax | 35.125 | A
maximální proud nakrátko > maximální dopočtený zkrat. proud |  |  |  | 40 > 35,125 | A
V TOMTO PŘÍPADĚ BUDOU PŘIPOJENY 3/3 VSTUPŮ MPPT DO STŘÍDAČE, BUDE VŽDY ZAPOJEN POUZE 1 ŘETĚZEC SÉRIOVĚ.
ŘETĚZCE SE NÁSLEDNĚ SPOJÍ V PARALELNÍ VĚTVE NA STŘÍDAČI.

## Výp.1TBB2
Výpočet parametrů fotovoltaické elektroinstalace (střídač topné spotřeby +1TBB2 na objektu SO 101)
Vstupní údaje PV modulu:
Typ panelu: | --- |  |  |  |  | H
Maximum power at STC / maximální výkon |  |  | Pmax | 555 | Wp
Open-Circuit voltage / maximální napětí naprázdno |  |  | Uoc | 49.8 | V | 49.8
Short-Circuit Current / proud nakrátko |  |  | Isc | 14.05 | A | 11.56
Optimum Operating Voltage / napětí maximálního výkonu |  |  | Umpp | 41.9 | V | 41
Optimum Operating Current / proud maximálního výkonu |  |  | Impp | 13.25 | A | 10.98
Temperature Coefficient of Pmax / teplotní koeficient výkonu |  |  | δPmax | -0.34 | %/°C
Temperature Coefficient of Voc / napěťový teplotní koeficient |  |  | βUoc | -0.26 | %/°C
Temperature Coefficient of Isc / proudový teplotní koeficient |  |  | αIsc | 0.05 | %/°C | 0.05
Module Efficiency: |  |  |  | 21.6 | %
Power Tolerance: |  |  |  | 10 | W
Maximum Systém Voltage: |  |  |  | 1500 | V
Maximum Series Fuse Rating: |  |  |  | 25 | A
Operating Temperature: |  |  |  | -40; +85 | °C
Maximální teplota okolí: dle ČSN 33 2000-7-712 je teplota okolí na spodní straně PV modulů
nabývá velikosti nejméně 70 °C.
Rozdělení navýšení teplot v závislosti na způsobu instalace:
PV moduly ve volném prostoru: |  |  | ΔT | 22 | °C
PV moduly u pozemních instalací: |  |  | ΔT | 30 | °C
PV moduly na střeše, s velkými rozestupy: |  |  | ΔT | 28 | °C
PV moduly na střeše, zezadu dobře větrané: |  |  | ΔT | 29 | °C
PV moduly na střeše, zezadu špatně větrané: |  |  | ΔT | 32 | °C
PV moduly na střeše, instalované naplocho: |  |  | ΔT | 35 | °C
PV moduly na fasádě, zezadu dobře větrané: |  |  | ΔT | 35 | °C
PV moduly na fasádě, zezadu špatně větrané: |  |  | ΔT | 39 | °C
PV moduly integrované do střechy: |  |  | ΔT | 43 | °C
PV moduly integrované do fasády: |  |  | ΔT | 55 | °C
Teplotní maximum v místě instalace |  |  | Tmax | 39 | °C
Teplotní minimum v místě instalace |  |  | Tmin | -28 | °C
nejbližší meteostanice - Lednice
viz web https://www.in-pocasi.cz/archiv/lednice/
(zaokrouhleno vždy směrem k vyšší teplotě)
Výpočet (PV moduly):
Výpočet koeficientu Kumax |  |  | Kumax | 1.1378 | - | 1.139
bez informací o minimální teplotě místa nebo bez informací o teplotním koeficientu volíme výsledek 1,2.
Dopočtení maximálního výkonu |  |  | Umppmax | 47.6738 | V | 46.71
Dopočtení maximálního napětí naprázdno |  |  | Uocmax | 56.6624 | V | 56.73
Výpočet koeficientu Kumin |  |  | Kumin | 0.8804 | - | 0.8695
Dopočtení napětí maximálního výkonu |  |  | Umppmin | 36.8888 | V | 35.64
Výpočet koeficientu K i |  |  | Ki | 1.023 | - | 1.0225
minimální hodnota pro přepočet proudu nakrátko na PV modulech je rovna 1,25. |  |  |  | 1.25 | -
Dopočtení proudu maximálního výkonu |  |  | Imppmax | 13.5547 | A | 11.22
Dopočtení proudu nakrátko |  |  | Iscmax | 17.5625 | A | 14.45
Počet modulů na střeše |  |  | nPV | 18 | ks
Celkový instalovaný výkon |  |  | PNOM array | 9990 | Wp
Výpočet (PV střídače TBB1):
Volba střídače (vzhledem k instalovaným výkonům panelů)
Koeficient poddimenzování střídače |  |  | PNOM ratio | 1.249 | -
Navržený instalovaný výkon střídače |  |  | PNOM inverter | 7998.3987 | W
Typ střídače: |  | --- | PNOM inv real | 8 | kW
Maximum Input Power / maximální vstupní výkon modulů |  |  | P max | 12 | kWp
|  |  | P max > P NOM array | OK | -
Starting Voltage / startovací napětí |  |  | Uppmin | 200 | V
Operating Voltage Range / napěťový rozsah střídače |  |  | Umpp | 160 - 980 | V
MPPT Operating Voltage Range / napěťový rozsah sledovače MPPT |  |  | Umpp | 500 - 850 | V
Rated Input Voltage / jmenovité vstupní napětí střídače |  |  | Umpp | 650 | V
Maximum Absolute DC Input Voltage / maximální vst. napětí |  |  | Uocmax | 1100 | V
Maximum Input Current / maximální vstupní proud |  |  | Imppmax | 32 | A
Maximum Input Short Circuit Current / maximální zkratový proud |  |  | Iscmax | 40 | A
MPP input number / počet MPP vstupů |  |  | n | 2 | -
Výpočet PV řetězců:
Minimální počet modulů v sérii |  |  | 5.4217 | 6 | ks
Minimální počet modulů v sérii (vztaženo k MPPT) |  |  | 4.3374 | 5 | ks | doplnit honoty dle minima MPPT
Maximální počet modulů v sérii |  |  | 20.9759 | 20 | ks | doplnit honoty dle maxima MPPT
Maximální absolutní počet modulů v sérii |  |  | 19.4132 | 19 | ks | doplnit hodnoty dle maxima inst. Střídače
Optimální počet modulů v řetězci (vztaženo na rated input voltage) |  |  | 10.589 | 11 | ks
Určení počtu panelů v řetězcích:
Počet modulů v řetězci č. 1-2 (zapojeno v sériové řetězce) |  |  | sériově 9 ks | 9 | ks
Napětí řetězce při běžných podmínkách |  |  | Umpp | 377.1 | V
Maximální napětí řetězce |  |  | Umppmax | 429.0644 | V
Maximální napětí naprázdno |  |  | Uocmax | 509.962 | V
Dle nejvyšší hladiny napětí je nutné volit odolnosti DC částí na úrovni 8 kV (600 - 1000 V)
Paralelní spojování řetězců:
Počet řetězců |  |  | n | 2 | -
Spojení n řetězců, proudové zatížení |  |  | Imppmax | 27.1095 | A
maximální vstupní proud střídače > proud n řetězců |  |  |  | 32 > 27,11 | A
Maximální dopočtený zkratový proud řetězce |  |  | Iscmax | 35.125 | A
maximální proud nakrátko > maximální dopočtený zkrat. proud |  |  |  | 40 > 35,125 | A
V TOMTO PŘÍPADĚ BUDE PŘIPOJEN 1./2 VSTUPŮ MPPT DO STŘÍDAČE, BUDE VŽDY ZAPOJEN POUZE 1 ŘETĚZEC SÉRIOVĚ.
ŘETĚZCE SE NÁSLEDNĚ SPOJÍ V PARALELNÍ VĚTVE NA STŘÍDAČI.

## Výp.2TBB2
Výpočet parametrů fotovoltaické elektroinstalace (střídač topné spotřeby +2TBB2 na objektu SO 102)
Vstupní údaje PV modulu:
Typ panelu: | --- |  |  |  |  | H
Maximum power at STC / maximální výkon |  |  | Pmax | 555 | Wp
Open-Circuit voltage / maximální napětí naprázdno |  |  | Uoc | 49.8 | V | 49.8
Short-Circuit Current / proud nakrátko |  |  | Isc | 14.05 | A | 11.56
Optimum Operating Voltage / napětí maximálního výkonu |  |  | Umpp | 41.9 | V | 41
Optimum Operating Current / proud maximálního výkonu |  |  | Impp | 13.25 | A | 10.98
Temperature Coefficient of Pmax / teplotní koeficient výkonu |  |  | δPmax | -0.34 | %/°C
Temperature Coefficient of Voc / napěťový teplotní koeficient |  |  | βUoc | -0.26 | %/°C
Temperature Coefficient of Isc / proudový teplotní koeficient |  |  | αIsc | 0.05 | %/°C | 0.05
Module Efficiency: |  |  |  | 21.6 | %
Power Tolerance: |  |  |  | 10 | W
Maximum Systém Voltage: |  |  |  | 1500 | V
Maximum Series Fuse Rating: |  |  |  | 25 | A
Operating Temperature: |  |  |  | -40; +85 | °C
Maximální teplota okolí: dle ČSN 33 2000-7-712 je teplota okolí na spodní straně PV modulů
nabývá velikosti nejméně 70 °C.
Rozdělení navýšení teplot v závislosti na způsobu instalace:
PV moduly ve volném prostoru: |  |  | ΔT | 22 | °C
PV moduly u pozemních instalací: |  |  | ΔT | 30 | °C
PV moduly na střeše, s velkými rozestupy: |  |  | ΔT | 28 | °C
PV moduly na střeše, zezadu dobře větrané: |  |  | ΔT | 29 | °C
PV moduly na střeše, zezadu špatně větrané: |  |  | ΔT | 32 | °C
PV moduly na střeše, instalované naplocho: |  |  | ΔT | 35 | °C
PV moduly na fasádě, zezadu dobře větrané: |  |  | ΔT | 35 | °C
PV moduly na fasádě, zezadu špatně větrané: |  |  | ΔT | 39 | °C
PV moduly integrované do střechy: |  |  | ΔT | 43 | °C
PV moduly integrované do fasády: |  |  | ΔT | 55 | °C
Teplotní maximum v místě instalace |  |  | Tmax | 39 | °C
Teplotní minimum v místě instalace |  |  | Tmin | -28 | °C
nejbližší meteostanice - Lednice
viz web https://www.in-pocasi.cz/archiv/lednice/
(zaokrouhleno vždy směrem k vyšší teplotě)
Výpočet (PV moduly):
Výpočet koeficientu Kumax |  |  | Kumax | 1.1378 | - | 1.139
bez informací o minimální teplotě místa nebo bez informací o teplotním koeficientu volíme výsledek 1,2.
Dopočtení maximálního výkonu |  |  | Umppmax | 47.6738 | V | 46.71
Dopočtení maximálního napětí naprázdno |  |  | Uocmax | 56.6624 | V | 56.73
Výpočet koeficientu Kumin |  |  | Kumin | 0.8804 | - | 0.8695
Dopočtení napětí maximálního výkonu |  |  | Umppmin | 36.8888 | V | 35.64
Výpočet koeficientu K i |  |  | Ki | 1.023 | - | 1.0225
minimální hodnota pro přepočet proudu nakrátko na PV modulech je rovna 1,25. |  |  |  | 1.25 | -
Dopočtení proudu maximálního výkonu |  |  | Imppmax | 13.5547 | A | 11.22
Dopočtení proudu nakrátko |  |  | Iscmax | 17.5625 | A | 14.45
Počet modulů na střeše |  |  | nPV | 33 | ks
Celkový instalovaný výkon |  |  | PNOM array | 18315 | Wp
Výpočet (PV střídače 2TBB2):
Volba střídače (vzhledem k instalovaným výkonům panelů)
Koeficient poddimenzování střídače |  |  | PNOM ratio | 1.221 | -
Navržený instalovaný výkon střídače |  |  | PNOM inverter | 15000 | W
Typ střídače: |  | --- | PNOM inv real | 15 | kW
Maximum Input Power / maximální vstupní výkon modulů |  |  | P max | 22.5 | kWp
|  |  | P max > P NOM array | OK | -
Starting Voltage / startovací napětí |  |  | Uppmin | 200 | V
Operating Voltage Range / napěťový rozsah střídače |  |  | Umpp | 160 - 980 | V
MPPT Operating Voltage Range / napěťový rozsah sledovače MPPT |  |  | Umpp | 500 - 850 | V
Rated Input Voltage / jmenovité vstupní napětí střídače |  |  | Umpp | 650 | V
Maximum Absolute DC Input Voltage / maximální vst. napětí |  |  | Uocmax | 1100 | V
Maximum Input Current / maximální vstupní proud |  |  | Imppmax | 32 | A
Maximum Input Short Circuit Current / maximální zkratový proud |  |  | Iscmax | 40 | A
MPP input number / počet MPP vstupů |  |  | n | 2 | -
Výpočet PV řetězců:
Minimální počet modulů v sérii |  |  | 5.4217 | 6 | ks
Minimální počet modulů v sérii (vztaženo k MPPT) |  |  | 4.3374 | 5 | ks | doplnit honoty dle minima MPPT
Maximální počet modulů v sérii |  |  | 20.9759 | 20 | ks | doplnit honoty dle maxima MPPT
Maximální absolutní počet modulů v sérii |  |  | 19.4132 | 19 | ks | doplnit hodnoty dle maxima inst. Střídače
Optimální počet modulů v řetězci (vztaženo na rated input voltage) |  |  | 10.589 | 11 | ks
Určení počtu panelů v řetězcích:
Počet modulů v řetězci č. 1-2 (zapojeno v sériové řetězce) |  |  | sériově 11 ks | 11 | ks
Napětí řetězce při běžných podmínkách |  |  | Umpp | 460.9 | V
Maximální napětí řetězce |  |  | Umppmax | 524.412 | V
Maximální napětí naprázdno |  |  | Uocmax | 623.2868 | V
Dle nejvyšší hladiny napětí je nutné volit odolnosti DC částí na úrovni 8 kV (600 - 1000 V)
Paralelní spojování řetězců:
Počet řetězců |  |  | n | 2 | -
Spojení n řetězců, proudové zatížení |  |  | Imppmax | 27.1095 | A
maximální vstupní proud střídače > proud n řetězců |  |  |  | 32 > 27,11 | A
Maximální dopočtený zkratový proud řetězce |  |  | Iscmax | 35.125 | A
maximální proud nakrátko > maximální dopočtený zkrat. proud |  |  |  | 40 > 35,125 | A
V TOMTO PŘÍPADĚ BUDOU PŘIPOJEN 1./2 VSTUPŮ MPPT DO STŘÍDAČE, BUDE VŽDY ZAPOJEN POUZE 1 ŘETĚZEC SÉRIOVĚ.
ŘETĚZCE SE NÁSLEDNĚ SPOJÍ V PARALELNÍ VĚTVE NA STŘÍDAČI.
Počet modulů v řetězci č. 3 (zapojeno v sériové řetězce) |  |  | sériově 11 ks | 11 | ks
Napětí řetězce při běžných podmínkách |  |  | Umpp | 460.9 | V
Maximální napětí řetězce |  |  | Umppmax | 524.412 | V
Maximální napětí naprázdno |  |  | Uocmax | 623.2868 | V
Dle nejvyšší hladiny napětí je nutné volit odolnosti DC částí na úrovni 8 kV (600 - 1000 V)
Paralelní spojování řetězců:
Počet řetězců |  |  | n | 1 | -
Spojení n řetězců, proudové zatížení |  |  | Imppmax | 13.5547 | A
maximální vstupní proud střídače > proud n řetězců |  |  |  | 32 > 13,53 | A
Maximální dopočtený zkratový proud řetězce |  |  | Iscmax | 17.5625 | A
maximální proud nakrátko > maximální dopočtený zkrat. proud |  |  |  | 40 > 17,563 | A
V TOMTO PŘÍPADĚ BUDE PŘIPOJEN 2./2 VSTUPŮ MPPT DO STŘÍDAČE, BUDE VŽDY ZAPOJEN POUZE 1 ŘETĚZEC SÉRIOVĚ.