## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol-vnitřky
Výkaz výměr | [8 empty] | #TypZaznamu#
Novostavba výjezdové základny ZZS JmK, p. o. v Břeclavi, SO 101 - Budova výjezdové základny | [8 empty] | STA
č. | Název položky | MJ | mn. | cena materiálu | cena montáže | Celkem
Díl 1 | Rozváděče, výrobky |  |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1.1 | Rozváděč +RH, vyzbrojená sestava polí dle dokumentace o rozměrech 3000x300x2000+100, krytí min IP40 | ks | 1 |  |  | 0
1.2 | Rozváděč +1R1, vyzbrojené pole dle dokumentace o rozměrech 600x300x2000+100, krytí min IP40 | ks | 1 |  |  | 0
1.3 | Rozváděč +1R2, vyzbrojené pole dle dokumentace o rozměrech 800x250x1800, krytí min IP40 | ks | 1 |  |  | 0
1.4 | Rozváděč +1R3, vyzbrojené pole dle dokumentace o rozměrech 800x200x2000, krytí min IP40 | ks | 1 |  |  | 0
1.5 | Rozváděč +1R4, vyzbrojené pole dle dokumentace o rozměrech 400x200x600, krytí min IP44 | ks | 1 |  |  | 0
1.6 | Svodičový box třídy materiálu A1 nebo A2, na rozhraní zón LPZ OB a LPZ1, tvořený svodičem 2+0, T1+T2, 12,5 kA/pól | ks | 4 |  |  | 0
1.7 | Svodičový box třídy materiálu A1 nebo A2, na rozhraní zón LPZ OB a LPZ1, tvořený svodičem 4+0, T1+T2, 12,5 kA/pól | ks | 2 |  |  | 0
1.8 | UPS jednotka 40 kVA s dobou zálohy min. 10 min, o definovaných parametrech, včetně baterií (ve vyhotovení bez požárního krytu), včetně kom. karty SNMP, včetně reléového modulu monitoringu poruch | ks | 1 |  |  | 0
1.9 | Instalace, zprovoznění, ostatní úkony spojené s chodem UPS jednotky | kpl | 1 |  |  | 0
1.10 | Náhradní diesel agregát včetně kapotáže, nádrže 400l, o minimálním výkonu 220 kVA, s vlastním jištěním, s kom. kartou ModBus RTU RS 485 a bezpotenciálovým vypínáním chodu | kpl | 1 |  |  | 0
1.11 | Instalace, zprovoznění, ostatní úkony spojené s chodem náhradního DA | kpl | 1 |  |  | 0
1.12 | Doprava diesel agregátu, ustavení na místo | kpl | 1 |  |  | 0
1.13 | Centrální systém nouzového osvětlení včetně baterie, s ModBus TCP kartou, šesti kanály pro NO svítidla a včetně reléových modulů do rozváděčů +1R2 a +1R3 | kpl | 1 |  |  | 0
1.14 | Požární kryt pro CPS se 30 min požární odolností | kpl | 1 |  |  | 0
1.15 | Instalace, zprovoznění, ostatní úkony spojené s chodem, nastavením a adresací nouzového osvětlení | kpl | 1 |  |  | 0
1.16 | Centrální systém řízení žaluzií včetně řídícího modulu pro hromadné vytažení žaluzií při vysokém větru, včetně anemometru a ostatních periferií | kpl | 1 |  |  | 0
1.17 | Instalace, zprovoznění, ostatní úkony spojené s chodem, nastavením a odzkoušením systému žaluzí | kpl | 1 |  |  | 0
1.18 | Zásuvková skříň 2x230 V/16A, 2x400V/16A s RCD A, IP44, vývodky, výrobní štítek, materiál ABS | kpl | 3 |  |  | 0
1.19 | Zásuvková skříň 2x230 V/16A, 2x400V/16A s RCD A, IP66, vývodky, výrobní štítek, materiál ABS | kpl | 1 |  |  | 0
1.20 | Vystrojení rozváděčů, testy, dílenské a dodavatelské dokumentace výrobců, výrobní štítky atp. | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | POL3_0
Díl 2 | Kabelové trasy |  |  |  |  | 0 |  |  | DIL
2.1 | Kabelový žlab 100x50, žárový zinek | m | 20 |  |  | 0 |  |  | POL3_0
2.2 | Víko kabelového žlabu 200x50, žárový zinek | m | 20 |  |  | 0
2.3 | Kabelový žlab 200x50, žárový zinek | m | 7 |  |  | 0
2.4 | Kabelový žlab 300x50, žárový zinek | m | 6 |  |  | 0
2.5 | Kabelový žlab 50x50, vnitřní prostředí | m | 66 |  |  | 0 |  |  | POL1_0
2.6 | Kabelový žlab 100x50, vnitřní prostředí | m | 22 |  |  | 0
2.7 | Kabelový žlab 150x100, vnitřní prostředí | m | 32 |  |  | 0
2.8 | Kabelový žlab 350x50, vnitřní prostředí | m | 90 |  |  | 0
2.9 | Kabelový žlab 300x50, vnitřní prostředí | m | 12 |  |  | 0
2.10 | Kabelový žebřík 400x100, vnitřní prostředí | m | 20 |  |  | 0
2.11 | Kotvy, výložníky, spojky, šrouby, tvarování dílů | kpl | 1 |  |  | 0
2.12 | Horizontální a vertikální oblouky | kpl | 1 |  |  | 0
2.13 | Závitová tyč M8 | m | 80 |  |  | 0
2.14 | Spojovací materiál k sestavení tras | kpl | 1 |  |  | 0
2.15 | Montážní profil 41x41 mm | m | 44 |  |  | 0
2.16 | Kabelový svazkový držák, plechový | ks | 480 |  |  | 0 |  |  | POL1_0
2.17 | Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely plastová | ks | 2600 |  |  | 0
2.18 | Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely plechová, s funkčností při požáru, včetně spojovacího mat. | ks | 1980 |  |  | 0
2.19 | Trubka tuhá, bezhalogenová, průměr 20 | m | 450 |  |  | 0
2.20 | Trubka ohebná, bezhalogenová, průměr 20 | ks | 285 |  |  | 0
2.21 | Přícytka, spojka, spojovací mat. pro trubku pr. 20 | kpl | 1 |  |  | 0
2.22 | Trubka tuhá, bezhalogenová, průměr 25 | m | 320 |  |  | 0
2.23 | Trubka ohebná, bezhalogenová, průměr 25 | ks | 260 |  |  | 0
2.24 | Přícytka, spojka, spojovací mat. pro trubku pr. 25 | kpl | 1 |  |  | 0
2.25 | Kabelová dvoukomora pro podl. krabice, plechová | m | 34 |  |  | 0 |  |  | POL3_0
2.26 | Koleno dvoukomorové 90°, plechové,vertikální | ks | 3 |  |  | 0
2.27 | Drážka v podlaze šířky 250 mm, hl. 40 mm | m | 38 |  |  | 0
2.28 | Drážka ve zdivu šířky 40 mm, hl. 40 mm | m | 690 |  |  | 0
2.29 | Drážka ve zdivu šířky 600 mm, hl. 50 mm | m | 40 |  |  | 0
2.30 | Prostupy přes zdivo, beton | kpl | 1 |  |  | 0
2.31 | Otvory pro patrové rozváděče šířky 800, hloubky 200, výšky 2000 mm | kpl | 2 |  |  | 0
2.32 | Vrtání kruhových krabic pro osazení přístrojů | ks | 372 |  |  | 0
2.33 | Ostatní prostupy, drážky atp. | kpl | 1 |  |  | 0
Díl 3 | Koncové prvky |  |  |  |  | 0
3.1 | Stropní PIR čidlo (120°), IP20 | ks | 15 |  |  | 0
3.2 | Stropní PIR čidlo na povrch (360°), IP40 | ks | 25 |  |  | 0
3.3 | Stropní PIR čidlo na povrch (360°), IP44 | ks | 7 |  |  | 0
3.4 | Stropní PIR čidlo na povrch (120°), IP44 | ks | 1 |  |  | 0
3.5 | Stropní PIR čidlo na povrch (120°), IP66 | ks | 3 |  |  | 0
3.6 | Spínač řazení 1, krytí IP20, včetně rámečku a krytu | kpl | 11 |  |  | 0
3.7 | Spínač řazení 1, krytí IP44, včetně rámečku a krytu | kpl | 5 |  |  | 0
3.8 | Spínač řazení 5, krytí IP20, včetně rámečku a krytu | kpl | 20 |  |  | 0
3.9 | Spínač řazení 6, krytí IP20, včetně rámečku a krytu | kpl | 16 |  |  | 0
3.10 | Spínač řazení 6, krytí IP44, včetně rámečku a krytu | kpl | 2 |  |  | 0
3.11 | Tlačítko jednonásobné, krytí IP20, včetně rámečku a krytu | kpl | 22 |  |  | 0
3.12 | Tlačítko dvojklapkové, žaluziové, IP40, včetně rámečku a krytu | kpl | 27 |  |  | 0
3.13 | Zásuvka 230 V, krytí IP20, včetně rámečku a krytu | kpl | 212 |  |  | 0
3.14 | Zásuvka 230 V T3, krytí IP20, včetně rámečku a krytu | kpl | 21 |  |  | 0
3.15 | Zásuvka 230 V, krytí IP40, modul 45 | ks | 9 |  |  | 0
3.16 | Zásuvka 230 V T3, krytí IP40, modul 45 | ks | 3 |  |  | 0
3.17 | Podpodlahová krabce 12 M do betonové mazaniny, prázdná, s vnitřní vanou, přístrojovým blokem 3x 4 moduly ,,M45'', a horními dvířky s gumovou prostupkou | ks | 5 |  |  | 0
3.18 | Zásuvka 230 V, krytí IP44, včetně rámečku a krytu | ks | 14 |  |  | 0
3.19 | Zásuvka třípólová přisazená, IP44, typ CEE | ks | 13 |  |  | 0
3.20 | Zásuvka třípólová přisazená, IP66, typ CEE | ks | 1 |  |  | 0
3.21 | Tlačítko bezpečnostní s aretací a prolamovacím sklíčkem v uspořádání 1xNC | ks | 2 |  |  | 0
3.22 | Dvojpólový rotační spínač, IP44, s vývodkami | ks | 6 |  |  | 0
3.23 | Odbočná krabice IP40, bezhalogenová | ks | 64 |  |  | 0
3.24 | Odbočná krabice IP44, klasická | ks | 42 |  |  | 0
3.25 | Instalační krabice pod omítku | ks | 372 |  |  | 0
3.26 | Požárně odolná krabice pro rozbočení NO svítidel s keramickou svorkovnicí a integrovanou pojistkou | ks | 54 |  |  | 0
3.27 | Skupinové svorky pro jednotlivé vodiče, různé druhy | ks | 1120 |  |  | 0
3.28 | Fluoresenční nalepovací piktogramy umístěné na místa požárních přístrojů, hydrantů atp | ks | 12 |  |  | 0
3.29 | Zapojení definovaných zařízení 230 a 400 V (ventilátory, vývody, vzt jednotky atp; součinnost) | kpl | 1 |  |  | 0
3.30 | Červené polepky na UPS zásuvky | kpl | 1 |  |  | 0
3.31 | Ostatní drobný materiál (sádra atp.) | kpl | 1 |  |  | 0
Díl 4 | Zemnění |  |  |  |  | 0
4.1 | Páska FeZn 30x4 | m | 230 |  |  | 0
4.2 | Podpěry zemnicí pásky pro stojaté uložení | ks | 380 |  |  | 0
4.3 | Kžížová svorka | ks | 60 |  |  | 0
4.4 | Svorka páska - drát | ks | 8 |  |  | 0
4.5 | Drát FeZn prům. 10 | m | 40 |  |  | 0
4.6 | Drát AlMgSi 8 (vyrovnání podpůrných trubek) | m | 120 |  |  | 0
4.7 | Příchytky drátu AlMgSi 8 | ks | 90 |  |  | 0
4.8 | Nástěnná fasádní zkušební krabice včetně SZ | ks | 6 |  |  | 0
4.9 | Svorkovnice MET | ks | 1 |  |  | 0
4.10 | Zemnicí drát H07V-K 6 ZŽ | m | 650 |  |  | 0
4.11 | Zemnicí drát H07V-K 16 ZŽ | m | 350 |  |  | 0
4.12 | Svár (nebo trhací šroub) -spojení se zemním kalichem | ks | 20 |  |  | 0
4.13 | Smršťovací bužírka na svody a zemnění | ks | 10 |  |  | 0
4.14 | Gumoasfalt | ks | 1 |  |  | 0
4.15 | Ostatní drobný materiál k zemnění | kpl | 1 |  |  | 0
Díl 5 | Hromosvod |  |  |  |  | 0
5.1 | Vysokonapěťový vodič pro ekvivalent dostatečné vzdálenosti pro S vzduch = 75 cm, a pro S pevný materiál = 150 cm o průřezu nejméně 25 mm2 dle ČSN EN 62305-3 ed. 2 | m | 82 |  |  | 0
5.2 | Podpěry pro kotvení vodiče do fasády | ks | 40 |  |  | 0
5.3 | Podpůrná trubka pro vysokonapěťový vodič s kovovým hrotem, délka 3,2 + 2,5 m | ks | 6 |  |  | 0
5.4 | Trojnožka pro ust. podpůrné trubky na ploché střeše | ks | 6 |  |  | 0
5.5 | Závaží na trojnožku | ks | 36 |  |  | 0
5.6 | Podkladová guma pod závaží | ks | 18 |  |  | 0
5.7 | Koncové hroty vysokonapěťového vodiče | bal | 8 |  |  | 0
5.8 | Ostatní drobný materiál k hromosvodu | kpl | 1 |  |  | 0
Díl 6 | Svítidla |  |  |  |  | 0
Pozn | Svítidla budou odpovídat výpočtu osvětlení, v případě záměny bude k rukám investora předán a následně odsouhlašen nový světelný výpočet. | --- | --- | --- | --- | ---
6.1 | Svítidlo typu A | ks | 29 |  |  | 0
6.2 | Svítidlo typu B | ks | 11 |  |  | 0
6.3 | Svítidlo typu C | ks | 22 |  |  | 0
6.4 | Svítidlo typu D | ks | 35 |  |  | 0
6.5 | Svítidlo typu E | ks | 12 |  |  | 0
6.6 | Svítidlo typu F | ks | 33 |  |  | 0
6.7 | Svítidlo typu G | ks | 1 |  |  | 0
6.8 | Svítidlo typu H | ks | 36 |  |  | 0
6.9 | Svítidlo typu I | ks | 11 |  |  | 0
6.10 | Svítidlo typu J | ks | 8 |  |  | 0
6.11 | Svítidlo typu K | ks | 11 |  |  | 0
6.12 | Páska LED 24 W, 10W/m, teplá bílá | m | 5 |  |  | 0
6.13 | Lišta LED hliníková, úhel vyzařování 45° | m | 5 |  |  | 0
6.14 | Napaječ LED 230/24 V DC, 3 A | ks | 2 |  |  | 0
6.15 | Svítidlo NO typu NP1 (adresovatelné pro CPS) | ks | 26 |  |  | 0
6.16 | Svítidlo NO typu NP2 (adresovatelné pro CPS) | ks | 5 |  |  | 0
6.17 | Svítidlo NO typu NP3 (adresovatelné pro CPS) | ks | 3 |  |  | 0
6.18 | Svítidlo NO typu N1 (adresovatelné pro CPS) | ks | 16 |  |  | 0
6.19 | Svítidlo NO typu N2 (adresovatelné pro CPS) | ks | 4 |  |  | 0
6.20 | Svítidlo NO typu N3 (adresovatelné pro CPS) | ks | 8 |  |  | 0
6.21 | Dodatečné těsnění na NO svítidla v dezinfekčním boxu | kpl | 3 |  |  | 0
6.22 | Recyklační poplatek za svítidla | kpl | 1 |  |  | 0
6.23 | Ostatní drobný materiál ke svítidlům | kpl | 1 |  |  | 0
Díl 7 | Kabely |  |  |  |  | 0
7.1 | Svazek 5x1xN2XY 240 | m | 70 |  |  | 0
7.2 | 1-CYKY-J 4x185 | m | 15 |  |  | 0
7.3 | 1-CYKY-J 4x150 | m | 270 |  |  | 0
7.4 | CYKY-J 5x6 | m | 250 |  |  | 0
7.5 | CYKY-J 5x4 | m | 405 |  |  | 0
7.6 | CYKY-J 5x2,5 | m | 70 |  |  | 0
7.7 | CYKY-J 5x1,5 | m | 420 |  |  | 0
7.8 | CYKY-J 3x2,5 | m | 885 |  |  | 0
7.9 | CYKY-J 3x1,5 | m | 240 |  |  | 0
7.10 | CYKY-O 3x1,5 | m | 135 |  |  | 0
7.11 | CXKH-R-J 5x25 | m | 12 |  |  | 0
7.12 | CXKH-R-J 5x10 | m | 80 |  |  | 0
7.13 | CXKH-R-J 5x6 | m | 640 |  |  | 0
7.14 | CXKH-R-J 5x4 | m | 145 |  |  | 0
7.15 | CXKH-R-J 5x2,5 | m | 370 |  |  | 0
7.16 | CXKH-R-J 5x1,5 | m | 1880 |  |  | 0
7.17 | CXKH-R-J 3x2,5 | m | 5690 |  |  | 0
7.18 | CXKH-R-O 2x2,5 | m | 130 |  |  | 0
7.19 | CXKH-R-J 3x1,5 | m | 2780 |  |  | 0
7.20 | CXKH-R-O 3x1,5 | m | 1320 |  |  | 0
7.21 | CXKH-V-J 3x2,5 | m | 15 |  |  | 0
7.22 | CXKH-V-J 3x1,5 | m | 1280 |  |  | 0
7.23 | CXKH-V-O 3x1,5 | m | 170 |  |  | 0
7.24 | CXKH-V-O 2x1,5 | m | 100 |  |  | 0
7.25 | CXKH-V-O 2x1,5 plus (UV) | m | 300 |  |  | 0
7.27 | JXFE-R 3x2x0,8 | m | 80 |  |  | 0
7.28 | CGSG 5G25 | m | 25 |  |  | 0
7.29 | CYY 70 | m | 40 |  |  | 0
7.30 | Protipožární ucpávky (v souladu s požadavky PBŘ) | ks | 14 |  |  | 0
Díl 8 | Přidružené náklady |  |  |  |  | 0
8.1 | Pronájem mechanizace | kpl | 1 |  |  | 0
8.2 | Pronájem plošin, žebříků, lešení | kpl | 1 |  |  | 0
8.3 | Vedení stavby, meziprofesní koordinační činnost | kpl | 1 |  |  | 0
8.4 | Účast na kontrolních dnech | kpl | 1 |  |  | 0
8.5 | Konzultační a poradenská činnost s projektantem | kpl | 1 |  |  | 0
8.6 | Ostatní montáž, nastavení, oživení, testy apod. | kpl | 1 |  |  | 0
8.7 | Ostatní náklady nespecifikované projektem | kpl | 1 |  |  | 0
8.8 | Nepředvídatelné práce, mapování terénu, vyhledání přípojného místa, BOZP, ostatní, blíže neurčené úkony | kpl | 1 |  |  | 0
8.9 | Zprostředkování připojení, komunikace s distribuční společností | kpl | 1 |  |  | 0
Díl 9 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  |  | DIL
9.1 | Doprava technologie | Soubor | 1 |  |  | 0 |  |  | POL1_0
9.2 | Autorský dozor | Soubor | 1 |  |  | 0 |  |  | POL1_0
9.3 | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  |  | 0
9.4 | Pronájem buňkoviště | Soubor | 1 |  |  | 0
Díl 10 | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0 |  |  | DIL
10.1 | Dodavatelské a dílenské dokumentace | Soubor | 1 |  |  | 0
10.2 | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  |  | 0 |  |  | POL1_0
10.3 | Výchozí revize | Soubor | 1 |  |  | 0 |  |  | POL1_0
10.4 | Součinnost s revizním technikem | Soubor | 1 |  |  | 0
celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 21
END

## Pol-venky
Výkaz výměr | [8 empty] | #TypZaznamu#
Novostavba výjezdové základny ZZS JmK, p. o. v Břeclavi, venkovní elektroinstalace; IO 245, IO 247 | [8 empty] | STA
č. | Název položky | MJ | mn. | cena materiálu | cena montáže | Celkem
Díl 1 | Rozváděče, výrobky |  |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1.1 | Elektroměrový rozváděč do 160 A, připraven na sazbu FVE, připojení na kabeláž průřezu dle dokumentace, krytí min IP44, zapojení dle podm. distribuce EG.D | ks | 2 |  |  | 0 |  |  | POL1_0
1.2 | Hlavní jistič velikosti 160 A, kompaktní s elektronicky nastavitelnou proudovou spouští a plobovatelným krytem | ks | 2 |  |  | 0
1.3 | Nabíjecí wallbox pro elektromobily s integrovanou čtečkou na RFID, 2x11 kW, s možností regulace prostřednictvím ethernetové komunikace, UV odolný, krytí min. IP44, 2x konektor pro EV, typ 2 | ks | 2 |  |  | 0
1.4 | Kovový stojan na osazení elektronabíječky, včetně založení a kotvení do terénu / betonu | kpl | 2 |  |  | 0
1.5 | Vystrojení rozváděčů, testy, dílenské a dodavatelské dokumentace výrobců, výrobní štítky atp. | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | POL3_0
Díl 2 | Kabelové trasy |  |  |  |  | 0 |  |  | DIL
2.1 | Kabelová příchytka pro jednotlivé kabely plastová | ks | 50 |  |  | 0
2.2 | Kabelový kanál s víkem vhodný do terénu 200x125, červené víko | m | 280 |  |  | 0
2.3 | Arot 110, červený | m | 90 |  |  | 0
2.4 | Arot 80, červený | m | 40 |  |  | 0
2.5 | Arot 50, červený | m | 120
2.6 | Trubka tuhá, UV stabilní, průměr 20 | m | 40 |  |  | 0
2.7 | Trubka ohebná, UV stabilní), průměr 20 | ks | 20 |  |  | 0
2.8 | Přícytka, spojka, spojovací mat. pro trubku pr. 20 | kpl | 1 |  |  | 0
2.9 | Kabelový výkop 80x110x100 cm | m | 140 |  |  | 0
2.10 | Kabelový výkop 120x110x100 cm | m | 150 |  |  | 0
2.11 | Zához výkopů pro kabely | kpl | 1 |  |  | 0
2.12 | Prostupy přes zdivo, beton | kpl | 1 |  |  | 0
2.13 | Písek jemné frakce pro kabelové lože | kpl | 1 |  |  | 0
2.14 | Geodetické zaměření | kpl | 1 |  |  | 0
2.15 | Červená folie na kabely | kpl | 1 |  |  | 0
2.16 | Vytýčení trasy pro vedení kabelů | kpl | 1 |  |  | 0
2.17 | Terénová krabice z kompozitního plastu, UV odolná | ks | 1 |  |  | 0
2.18 | Betonový potěr (ustavení sloupů, obetonování chrániček v zemi pod komunikací, zpevnění základů pro stojany nabíječek EV atp.); např. C16/20 | m3 | 4 |  |  | 0
2.19 | Marker pro označení kabelů | ks | 4 |  |  | 0
Díl 3 | Koncové prvky |  |  |  |  | 0
3.1 | Spínač řazení 1, krytí IP44, včetně rámečku a krytu | kpl | 3 |  |  | 0
3.2 | Spínač řazení 6, krytí IP44, včetně rámečku a krytu | kpl | 2 |  |  | 0
3.3 | Zásuvka 230 V, krytí IP44, včetně rámečku a krytu | kpl | 7 |  |  | 0
3.4 | Odbočná krabice IP44, klasická | ks | 12 |  |  | 0
3.5 | Vodotěsná krabice pro vystavení vodě v nádržích a studnách, včetně svorkovnic, IP68 | ks | 2 |  |  | 0
3.6 | Svorkovnice pro zakončení kabelů do 10 mm2 | ks | 5 |  |  | 0
3.7 | Stožárové výzbrojové svorkovnice do průřezu 6 mm2, bez pojistky, v uspořádání TN-C-S | ks | 3 |  |  | 0
3.8 | Ostatní drobný materiál | kpl | 1 |  |  | 0
Díl 4 | Zemnění |  |  |  |  | 0
4.1 | Páska FeZn 30x4 | m | 110 |  |  | 0
4.2 | Páska V4A 30x3,5 | m | 130 |  |  | 0
4.3 | Podpěry zemnicí pásky pro stojaté uložení | ks | 30 |  |  | 0
4.4 | Kžížová svorka | ks | 40 |  |  | 0
4.5 | Svorka páska - drát | ks | 10 |  |  | 0
4.4 | Kžížová svorka V4A | ks | 30 |  |  | 0
4.6 | Drát FeZn prům. 10 | m | 15 |  |  | 0
4.7 | Drát V4A prům. 10 | m | 26 |  |  | 0
4.8 | Drát AlMgSi 8 (vyrovnání podpůrných trubek) | m | 10 |  |  | 0
4.9 | Příchytky drátu AlMgSi 8 | ks | 12 |  |  | 0
4.10 | Nástěnná fasádní zkušební krabice včetně SZ | ks | 2 |  |  | 0
4.11 | Svorkovnice MET | ks | 4 |  |  | 0
4.12 | Zemnicí drát H07V-K 6 ZŽ | m | 450 |  |  | 0
4.13 | Zemnicí drát H07V-K 16 ZŽ | m | 100 |  |  | 0
4.14 | Smršťovací bužírka na svody a zemnění | ks | 2 |  |  | 0
4.15 | Gumoasfalt | ks | 1 |  |  | 0
4.16 | Ostatní drobný materiál k zemnění | kpl | 1 |  |  | 0
Díl 5 | Hromosvod |  |  |  |  | 0
5.1 | Vysokonapěťový vodič pro ekvivalent dostatečné vzdálenosti pro S vzduch = 75 cm, a pro S pevný materiál = 150 cm o průřezu nejméně 25 mm2 dle ČSN EN 62305-3 ed. 2 | m | 12 |  |  | 0
5.2 | Podpěry pro kotvení vodiče do fasády | ks | 10 |  |  | 0
5.3 | Podpůrná trubka pro vysokonapěťový vodič s kovovým hrotem, délka 3,2 + 2,5 m | ks | 2 |  |  | 0
5.4 | Kotevní podpěry podpůrné trubky do fasády | ks | 4 |  |  | 0
5.5 | Koncové hroty vysokonapěťového vodiče | bal | 3 |  |  | 0
5.6 | Ostatní drobný materiál k hromosvodu | kpl | 1 |  |  | 0
Díl 6 | Svítidla |  |  |  |  | 0
Pozn | Svítidla budou odpovídat výpočtu osvětlení, v případě záměny bude k rukám investora předán a následně odsouhlašen nový světelný výpočet. | --- | --- | --- | --- | ---
6.1 | Svítidlo typu K | ks | 10 |  |  | 0
6.2 | Svítidlo typu AO1 | ks | 3 |  |  | 0
6.3 | Svítidlo typu AO2 (Ex) - do zóny 2 | ks | 1 |  |  | 0
6.4 | Sloup výšky 4,0 m, žár. zinek | ks | 20 |  |  | 0
6.5 | Výložník 1,0 m, žár. zinek | ks | 1 |  |  | 0
6.6 | Výložník 0,2 m, žár. zinek | ks | 8 |  |  | 0
6.7 | Sloup výšky 6,0 m, žár. zinek | ks | 3 |  |  | 0
6.8 | Výložník 0,5 m, žár. zinek | ks | 3 |  |  | 0
6.9 | Základy pro sloupy do výšky 6 m | kpl | 4 |  |  | 0
6.10 | Recyklační poplatek za svítidla | kpl | 1 |  |  | 0
6.11 | Ostatní drobný materiál ke svítidlům | kpl | 1 |  |  | 0
Díl 7 | Kabely |  |  |  |  | 0
7.1 | CYKY-J 3x1,5 | m | 50 |  |  | 0
7.2 | CYKY-J 5x1,5 | m | 45 |  |  | 0
7.3 | CYKY-J 3x2,5 | m | 120 |  |  | 0
7.4 | Protahovací drát CYA 4 | m | 250 |  |  | 0
Díl 8 | Přidružené náklady |  |  |  |  | 0
8.1 | Pronájem mechanizace | kpl | 1 |  |  | 0
8.2 | Pronájem plošin, žebříků, lešení | kpl | 1 |  |  | 0
8.3 | Vedení stavby, meziprofesní koordinační činnost | kpl | 1 |  |  | 0
8.4 | Nepředvídatelné práce, mapování terénu, vyhledání přípojného místa, BOZP, ostatní, blíže neurčené úkony | kpl | 1 |  |  | 0
Díl 9 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  |  | DIL
9.1 | Doprava technologie | Soubor | 1 |  |  | 0 |  |  | POL1_0
9.2 | Autorský dozor | Soubor | 1 |  |  | 0 |  |  | POL1_0
9.3 | Provizorní napojení staveniště | Soubor | 1 |  |  | 0
Díl 10 | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0 |  |  | DIL
10.1 | Dodavatelské a dílenské dokumentace | Soubor | 1 |  |  | 0
10.2 | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  |  | 0 |  |  | POL1_0
10.3 | Výchozí revize | Soubor | 1 |  |  | 0 |  |  | POL1_0
10.4 | Součinnost s revizním technikem | Soubor | 1 |  |  | 0
celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  | 15 | 21
END

## List1
kabely vnitřky
CXKH-V-J 3x1,5 | CXKH-V-O 3x1,5 | CXKH-V-O+2x1,5 | CXKH-V-O 2x1,5 | CXKH-V-J 3x2,5 | CYKY-J 4x150 | CYKY 5x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-O 3x1,5 | CYKY 3x2,5 | CYKY 5x2,5 | CYKY 5x4 | CYKY 5x6 | CXKH-R-J 5x25 | CXKH-R-J 5x10 | CXKH-R-J 5x6 | CXKH-R-J 5x4 | CXKH-R-J 5x1,5 | CXKH-R-J 5x2,5 | CXKH-R-J 3x2,5 | CXKH-R-O 2x2,5 | CXKH-R-O 3x1,5 | CXKH-R-J 3x1,5 | CXKH-R-J 5x2,5 | N2XY 5x1x240 | H07RN-F 5G25 | JXFE-R 3x2x0,8
1265 | 161 | 276 | 92 | 11.5 | 276 | 419.75 | 235.75 | 69 | 885.5 | 69 | 402.5 | 247.25 | 11.5 | 80.5 | 638.25 | 143.75 | 1851.5 | 287.5 | 5629.25 | 126.5 | 1127 | 2708.25 | 80.5 | 69 | 23 | 80.5
1100 | 70 | 120 | 10 | 10 | 120 | 120 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 10 | 70 | 55 | 30 | 40 | 40 | 60 | 50 | 60 | 60 | 70 | 60 | 10 | 40
| 70 | 120 | 10 |  | 120 | 120 | 135 |  | 130 |  | 150 | 75 |  |  | 40 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 920 | 60 |  |  | 10 | 30
|  |  | 60 |  |  | 60 | 20 |  | 130 |  | 140 | 85 |  |  | 80 | 30 | 40 | 40 | 60 |  |  | 160
[6 empty] | 65 |  |  | 130 | [5 empty] | 140 | 45 | 40 | 40 | 60 |  |  | 50
[9 empty] | 130 | [5 empty] | 40 |  | 40 | 40 | 60 |  |  | 40
[9 empty] | 45 | [5 empty] | 80 |  | 50 | 50 | 60 |  |  | 140
[9 empty] | 70 | [5 empty] | 60 |  | 40 |  | 60 |  |  | 120
[9 empty] | 55 | [5 empty] | 60 |  | 50 |  | 60 |  |  | 90
[9 empty] | 20 | [7 empty] | 50 |  | 60 |  |  | 145
[17 empty] | 60 |  | 60 |  |  | 25
[17 empty] | 35 |  | 60 |  |  | 25
[17 empty] | 55 |  | 60 |  |  | 25
[17 empty] | 90 |  | 95 |  |  | 110
[17 empty] | 160 |  | 35 |  |  | 50
[17 empty] | 145 |  | 35 |  |  | 80
[17 empty] | 140 |  | 75 |  |  | 160
[17 empty] | 160 |  | 45 |  |  | 100
[17 empty] | 30 |  | 30 |  |  | 170
[17 empty] | 40 |  | 75 |  |  | 175
[17 empty] | 95 |  | 80 |  |  | 175
[17 empty] | 210 |  | 45 |  |  | 90
[19 empty] | 110 |  |  | 155
[19 empty] | 20 |  |  | 25
[19 empty] | 20 |  |  | 25
[19 empty] | 15 |  |  | 25
[19 empty] | 125 |  |  | 25
[19 empty] | 100 |  |  | 25
[19 empty] | 30 |  |  | 25
30
30
45
35
50
40
30
25
40
40
50
30
40
30
25
27
32
37
42
130
90
35
37
40
40
42
42
50
50
50
40
80
75
25
25
25
70
28
30
70
65
55
55
60
65
70
75
35
75
78
45
55
60
60
55
60
40
35
35
30
25
40
35
35
30
30
25
30
30
35
25
20
20