ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:		Zdravotnická záchranná služba Jihomoavského kraje

Název projektu:		Nová výjezdová stanice ZZS JMK

Zpracoval:		Ing. Michael Dvořák

SMART PROJEKT, s. r. o.

Datum zpracování:	28.05.2024

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - budova občanské výstavby

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  44.15 m

šířka	W =  14.73 m		A D =  5 991.37 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  8.85 m		A M =  844 278.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.24 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: osamocená stavba, žádné jiné objekty v sousedství.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy zvyšující rizika škod.

Inženýrské sítě:

silnoproudé rozvody

areálový rozvod

Typ vnějšího vedení: Silové vedení s vícenásobně uzemněnou nulou

délka sekce vedení........   120 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (areálový rozvod) sítě

A L =  4 800 m2   (údery zasahující síť)

A I =  480 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

distribuční síť

Typ vnějšího vedení: Silové vedení s vícenásobně uzemněnou nulou

délka sekce vedení........   880 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (distribuční síť) sítě

A L =  35 200 m2   (údery zasahující síť)

A I = 3 520 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

silnoproudé rozvody

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 2.5 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 10 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL IV.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Zóny:

LPZ 0

Zóna se nachází vně stavby.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - nízké

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)		LT = 0.01

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)			LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)		LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)			LO = 0.0001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0134	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.0134

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|      0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	0.0134	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.0134

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LPZ 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a její nadřazenou zónou je zóna: LPZ 0

V zóně jsou umístěna zařízení:

silnoproudé rozvody

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - obvyklé

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Je známa nízká úroveň paniky.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)		LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)			LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)			LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)		LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)			LO = 0.0001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0134	0.134	   0	   0	0.0022	0.0224	   0	   0	|   0.1723

R2 |	  ---  	0.0671	0.671	0.6052	  ---	0.0112	0.224	6.72	|   8.2985

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	0.0134	0.0671	0.0067	0.0061	0.0022	0.0112	0.0022	0.0672	|   0.1762

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0268	0.1342	   0	   0	0.0022	0.0224	   0	   0	   |	0.1857	   |   1

R2 |	   ---	0.0671	0.671	0.6052	  ---	0.0112	0.224	6.72	   |	8.2985	   |   100

R3 |	   ---	   0	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	   0	   |   10

R4 |	0.0268	0.0671	0.0067	0.0061	0.0022	0.0112	0.0022	0.0672	   |	0.1896	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	0.0268	0.1342	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.161

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	0.0022	0.0224	   0	   0	   |	0.0246

RS |	0.0268	   ---	 ---	 ---	0.0022	   ---	 ---	 ---	   |	0.0291

RF |	   ---	0.1342	 ---	 ---	 ---	0.022	 ---	 ---	   |	0.157

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.