## MR1
rozvaděč MR1 (m.č. 1.08)
Podstanice | Modul | CPU | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
|  |  | Modbus-RTU | Panel Bus | Bacnet MS/TP | Bacnet-IP | [5 empty] | ROZVADĚČ | PŮDORYS
N-ADV-133-H-C/1 | N-ADV-133-H-C | RS485-1
RS485-2
RS485-3
|  | RS485-R | [7 empty] | I/O moduly
|  | ETH-1 | [7 empty] | Technologická datová síť
ETH-2-1
ETH-2-2
ETH-2-3
Podstanice | Modul | PDI1 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PDO
[6 empty] | kontakt | VSTUP | [7 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-16DI-S-P/1 | DI1 | [6 empty] | KOT1 | Chod plyn. kotel |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI2 | [6 empty] | KOT1 | Porucha plyn. kotel |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI3 | [6 empty] | MC1 | Porucha čerpadlo ÚT větev 1.NP OT+FC |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI4 | [6 empty] | MC1 | Chod čerpadlo ÚT větev 1.NP OT+FC |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI5 | [6 empty] | MC2 | Porucha čerpadlo ÚT větev 2.NP PDL |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI6 | [6 empty] | MC2 | Chod čerpadlo ÚT větev 2.NP PDL |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI7 | [6 empty] | MC3 | Porucha čerpadlo CHL větev FC |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI8 | [6 empty] | MC3 | Chod čerpadlo CHL větev FC |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI9 | [6 empty] | MC4 | Porucha čerpadlo TV cirkulace |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI10 | [6 empty] | MC4 | Chod čerpadlo TV cirkulace |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI11 | [6 empty] | EL01 | Chod el. ohřev TV |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI12 | [6 empty] | EL01 | Porucha el. ohřev TV |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI13 | [6 empty] | EL02 | Chod el. ohřev ÚT |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI14 | [6 empty] | EL02 | Porucha el. ohřev ÚT |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI15 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI16 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
Podstanice | Modul | PDI2 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PDO
[6 empty] | kontakt | VSTUP | [7 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-16DI-S-P/2 | DI1 | [6 empty] | YA1 | Ventil CHL do vrtů poloha OTV |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI2 | [6 empty] | YA1 | Ventil CHL do vrtů poloha ZAV |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI3 | [6 empty] | YA2 | Ventil CHL z vrtů poloha OTV |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI4 | [6 empty] | YA2 | Ventil CHL z vrtů poloha ZAV |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI5 | [6 empty] | YA3 | Ventil ÚT z vrtů poloha OTV |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI6 | [6 empty] | YA3 | Ventil ÚT z vrtů poloha ZAV |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI7 | [6 empty] | YA4 | Ventil nabíjení zásobníků ÚT/TUV poloha OTV |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI8 | [6 empty] | YA4 | Ventil nabíjení zásobníků ÚT/TUV poloha ZAV |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI9 | [6 empty] | YA5 | Ventil u plyn. kotle poloha OTV |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI10 | [6 empty] | YA5 | Ventil u plyn. kotle poloha ZAV |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI11 | [6 empty] | QA1.06a+b | Koncetrace CO v garáži - I. stupeň |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI12 | [6 empty] | QA1.06a+b | Koncetrace CO v garáži - II. stupeň |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI13 | [6 empty] | QA1.06a+b | Koncetrace CO v garáži - porucha |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI14 | [6 empty] | KV1.06 | Kvitace akustické signalizace úniku plynu |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI15 | [6 empty] | 1SS1 | Tlačítko 1 provětrání m.č. 1.06 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI16 | [6 empty] | 1SS2 | Tlačítko 2 provětrání m.č. 1.06 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
Podstanice | Modul | PDI3 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PDO
[6 empty] | kontakt | VSTUP | [7 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-16DI-S-P/3 | DI1 | [6 empty] | 2SS1 | Tlačítko 1/0/AOT provětrání m.č. 1.20 poloha 1 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI2 | [6 empty] | 2SS1 | Tlačítko 1/0/AOT provětrání m.č. 1.20 poloha AUT |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI3 | [6 empty] | 1.09MG1 | Magnetický kontakt okno m.č. 1.09 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI4 | [6 empty] | 1.10MG1 | Magnetický kontakt okno m.č. 1.10 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI5 | [6 empty] | 1.11MG1 | Magnetický kontakt okno m.č. 1.11 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI6 | [6 empty] | 1.12MG1 | Magnetický kontakt okno m.č. 1.12 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI7 | [6 empty] | 1.13MG1 | Magnetický kontakt okno m.č. 1.13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI8 | [6 empty] | 1.14MG1 | Magnetický kontakt okno m.č. 1.14 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI9 | [6 empty] | 1.16MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 1.16 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI10 | [6 empty] | 1.17MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 1.17 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI11 | [6 empty] | 1.18MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 1.18 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI12 | [6 empty] | 1.22MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 1.22 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI13 | [6 empty] | 1.06FCU1..3 | Porucha FCU m.č. 1.06 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI14 | [6 empty] | 1.20FCU1 | Porucha FCU m.č. 1.20 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI15 | [6 empty] | 1.09FCU1 | Porucha FCU m.č. 1.09 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI16 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
Podstanice | Modul | PDI4 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PDO
[6 empty] | kontakt | VSTUP | [7 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-16DI-S-P/4 | DI1 | [6 empty] | SPL21 | Porucha split m.č. 1.24 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI2 | [6 empty] | ADS | Porucha Automatická dopouštěcí stanice |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI3 | [6 empty] | 1.08FL1 | Záplava m.č. 1.08 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI4 | [6 empty] | 1.20FL1 | Záplava m.č. 1.20 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI5 | [6 empty] | DOP1 | Porucha automatická dopouštěcí stanice 1 m.č. 1.08 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI6 | [6 empty] | DOP2 | Porucha automatická dopouštěcí stanice 2 m.č. 1.08 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI7 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI8 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI9 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI10 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI11 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI12 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI13 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI14 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI15 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI16 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
Podstanice | Modul | PDI5 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PDO
[6 empty] | kontakt | VSTUP | [7 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-16DI-S-P/5 | DI1 | [6 empty] | RH | Signalizace hl. vypínač síť | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI2 | [6 empty] | RH | Signalizace hl. vypínač síť - topení | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI3 | [6 empty] | RH | Signalizace hl. vypínač DA | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI4 | [6 empty] | RH | Signalizace jističe rozv. 1R1 | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI5 | [6 empty] | RH | Signalizace jističe rozv. 1R2 (DA) | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI6 | [6 empty] | RH | Signalizace jističe rozv. 1R2 (UPS) | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI7 | [6 empty] | RH | Signalizace jističe rozv. 1R3 (DA) | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI8 | [6 empty] | RH | Signalizace jističe rozv. 1R3 (UPS) | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI9 | [6 empty] | RH | Signalizace jističe rozv. 1R4 | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI10 | [6 empty] | RH | Signalizace jističe rozv. 1TBB1 | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI11 | [6 empty] | RH | Signalizace jističe rozv. 2TBB1 | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI12 | [6 empty] | RH | Signalizace jističe rozv. 2TBB2 | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI13 | [6 empty] | RH | Signalizace polohy přepínač sítí DA-síť | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI14 | [6 empty] | RH | Signalizace polohy přepínač sítí DA-síť topení | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI15 | [6 empty] | RH | Signalizace polohy přepínač sítí UPS-DA | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI16 | [6 empty] | RH | Signalizace poruchy přep. ochrana | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
Podstanice | Modul | PDI6 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PDO
[6 empty] | kontakt | VSTUP | [7 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-16DI-S-P/6 | DI1 | [6 empty] | RH | Signalizace poruchy přep. ochrana | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI2 | [6 empty] | RH | Signalizace poruchy přep. ochrana | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI3 | [6 empty] | RH | Signalizace jističe rozv. MR1 (DA) | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI4 | [6 empty] | RH | Signalizace jističe rozv. MR2 (DA) | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI5 | [6 empty] | RH | Signalizace poruchy přep. ochrana MR1 | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI6 | [6 empty] | RH | Signalizace poruchy přep. ochrana MR2 | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI7 | [6 empty] | RH | Signalizace poruchy přep. ochrana RSPD1 | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI8 | [6 empty] | RH | Signalizace poruchy přep. ochrana RSPD2 | ESIL rozv. RH |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI9 | [6 empty] | 1R1 | Signalizace poruchy přep. ochrana | ESIL rozv. 1R1 |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI10 | [6 empty] | 1R2 | Signalizace poruchy přep. ochrana | ESIL rozv. 1R2 |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI11 | [6 empty] | 1R2 | Signalizace polohy přepínač sítí UPS-DA | ESIL rozv. 1R2 |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI12 | [6 empty] | 1R3 | Signalizace poruchy přep. ochrana | ESIL rozv. 1R3 |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI13 | [6 empty] | 1R3 | Signalizace polohy přepínač sítí UPS-DA | ESIL rozv. 1R3 |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI14 | [6 empty] | 4MR1 | Porucha motor odtah VZT 4 | ESIL rozv. 1R1 |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI15 | [6 empty] | 7MR1 | Porucha motor odtah VZT 7 | ESIL rozv. 1R1 |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI16 | [6 empty] | MC1 | Porucha čerpadlo v retenci | ESIL rozv. 1R1 |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
Podstanice | Modul | PDI7 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PDO
[6 empty] | kontakt | VSTUP | [7 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-16DI-S-P/7 | DI1 | [6 empty] | MC2 | Porucha čerpadlo ve studni | ESIL rozv. 1R1 |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI2 | [6 empty] | UPS | Porucha UPS |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI3 | [6 empty] | MR1SS0 | Zap/Vyp rozvaděč MR1 | na dveřích rozvaděče |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI4 | [6 empty] | MR1SS1 | Kvitace poruchy rozvaděč MR1 | na dveřích rozvaděče |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI5 | [6 empty] | MR1EL0 | Porucha napájení rozvaděč MR1 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | DIO
|  | DI6 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI7 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI8 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI9 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI10 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI11 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI12 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI13 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI14 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI15 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
|  | DI16 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | DIX
Podstanice | Modul | PU1 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PUO
|  |  | NTC20k | 0-10VDC | Pt1000 | kontakt | VSTUP | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-16UIO-S-P/1 | IO1 | [6 empty] | TIC1 | Teplota ÚT výstup plyn. kotel |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO2 | [6 empty] | TIC2 | Teplota ÚT vrat plyn. kotel |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO3 | [6 empty] | TIC3 | Teplota ÚT Aku ÚT horní |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO4 | [6 empty] | TIC4 | Teplota ÚT Aku ÚT dolní |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO5 | [6 empty] | TIC5 | Teplota CHL Aku CHL horní |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO6 | [6 empty] | TIC6 | Teplota CHL Aku CHL dolní |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO7 | [6 empty] | TIC7 | Teplota ÚT přívod R/S ÚT |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO8 | [6 empty] | TIC8 | Teplota ÚT vrat R/S ÚT |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO9 | [6 empty] | TIC9 | Teplota ÚT větev 1.NP OT+FC |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO10 | [6 empty] | TIC10 | Teplota ÚT větev 2.NP PDL |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO11 | [6 empty] | TIC11 | Teplota CHL výstup větev FC |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO12 | [6 empty] | TIC12 | Teplota CHL vrat větev FC |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO13 | [6 empty] | TIC13 | Tepota TV zásobník TV horní |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO14 | [6 empty] | TIC14 | Tepota TV zásobník TV dolní |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO15 | [6 empty] | TIC15 | Teplota TV výstup do objektu |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO16 | [6 empty] | TIC16 | Teplota výstup z vrtů |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
Podstanice | Modul | PU2 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PUO
|  |  | NTC20k | 0-10VDC | Pt1000 | kontakt | VSTUP | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-16UIO-S-P/2 | IO1 | [6 empty] | TIC17 | Teplota vrat do vrtů |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO2 | [6 empty] | TIC18 | Teplota přívod z vrtů za výměníkem ÚT |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO3 | [6 empty] | TIC19 | Teplota vrat do vrtů za výměníkem ÚT |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO4 | [6 empty] | TIC20 | Teplota přívod do aku CHL |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO5 | [6 empty] | TIC21 | Teplota vrat ze z aku CHL |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO6 | [6 empty] | P1 | Tlak v systému ÚT |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO7 | [6 empty] | P2 | Tlak v systému CHL |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO8 | [6 empty] | P3 | Tlak primární okruh TČ |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO9 | [6 empty] | Se.TIC1 | Teplota venkovní sever |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO10 | [6 empty] | 1.06TIC1 | Teplota prostorová 1 m.č. 1.06 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO11 | [6 empty] | 1.06TIC2 | Teplota prostorová 2 m.č. 1.06 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO12 | [6 empty] | 1.08TIC1 | Teplota prostorová m.č. 1.08 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO13 | [6 empty] | 1.10TIC1 | Teplota prostorová m.č. 1.10 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO14 | [6 empty] | 1.11TIC1 | Teplota prostorová m.č. 1.11 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO15 | [6 empty] | 1.12TIC1 | Teplota prostorová m.č. 1.12 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO16 | [6 empty] | 1.13TIC1 | Teplota prostorová m.č. 1.13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
Podstanice | Modul | PU3 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PUO
|  |  | NTC20k | 0-10VDC | Pt1000 | kontakt | VSTUP | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-16UIO-S-P/3 | IO1 | [6 empty] | 1.14TIC1 | Teplota prostorová m.č. 1.14 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO2 | [6 empty] | 1.15TIC1 | Teplota prostorová m.č. 1.15 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO3 | [6 empty] | 1.16TIC1 | Teplota prostorová m.č. 1.16 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO4 | [6 empty] | 1.17TIC1 | Teplota prostorová m.č. 1.17 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO5 | [6 empty] | 1.18TIC1 | Teplota prostorová m.č. 1.18 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO6 | [6 empty] | 1.20TH1 | Teplota prostorová m.č. 1.20 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO7 | [6 empty] | 1.20TH1 | Vlhkost prostorová m.č. 1.20 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO8 | [6 empty] | 1.22TIC1 | Teplota prostorová m.č. 1.22 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO9 | [6 empty] | 1.23TIC1 | Teplota prostorová m.č. 1.23 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO10 | [6 empty] | 1.24TIC1 | Teplota prostorová m.č. 1.24 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO11 | [6 empty] | 1.25TIC1 | Teplota prostorová m.č. 1.25 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO12 | [6 empty] | 1.26TIC1 | Teplota prostorová m.č. 1.26 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO13 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO14 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO15 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO16 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
Podstanice | Modul | PU4 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PUO
|  |  | NTC20k | 0-10VDC | Pt1000 | kontakt | VSTUP | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-16UIO-S-P/4 | IO1 | [6 empty] | RET1 | Výška hladiny retence |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO2 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO3 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO4 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO5 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO6 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO7 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO8 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO9 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO10 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO11 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO12 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO13 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO14 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO15 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO16 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
Podstanice | Modul | PU5 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PUO
|  |  | NTC20k | 0-10VDC | Pt1000 | kontakt | VSTUP | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-16UIO-S-P/5 | IO1 | [6 empty] | TC1 | Řízení výkonu TČ |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO2 | [6 empty] | KOT1 | Řízení výkonu plyn. kotel |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO3 | [6 empty] | YA1 | Regulace ventil ÚT větev 2.NP PDL |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO4 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO5 | [6 empty] | 1.06FCU1..3 | Řízení výkonu FCU m.č. 1.06 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO6 | [6 empty] | 1.20FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 1.20 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO7 | [6 empty] | 1.09FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 1.09 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO8 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO9 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO10 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO11 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO12 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO13 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO14 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO15 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
|  | IO16 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | IOX
Podstanice | Modul | PU6 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PUO
|  |  | NTC20k | 0-10VDC | Pt1000 | kontakt | VSTUP | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-16UIO-S-P/6 | IO1 | [6 empty] | 1.06YA1a..3a | Regulace ventil ÚT pro FCU m.č. 1.06 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO2 | [6 empty] | 1.06YA1b..3b | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 1.06 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO3 | [6 empty] | 1.20YA1a | Regulace ventil ÚT pro FCU m.č. 1.20 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO4 | [6 empty] | 1.20YA1b | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 1.20 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO5 | [6 empty] | 1.09YA1 | Regulace ventil ÚT otop. těleso m.č. 1.09 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO6 | [6 empty] | 1.09YA2 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 1.09 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO7 | [6 empty] | 1.10YA1 | Regulace ventil ÚT otop. těleso m.č. 1.10 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO8 | [6 empty] | 1.11YA1 | Regulace ventil ÚT otop. těleso m.č. 1.11 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO9 | [6 empty] | 1.12YA1 | Regulace ventil ÚT otop. těleso m.č. 1.12 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO10 | [6 empty] | 1.13YA1 | Regulace ventil ÚT otop. těleso m.č. 1.13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO11 | [6 empty] | 1.14YA1 | Regulace ventil ÚT otop. těleso m.č. 1.14 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO12 | [6 empty] | 1.15YA1 | Regulace ventil ÚT otop. těleso m.č. 1.15 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO13 | [6 empty] | 1.16YA1 | Regulace ventil ÚT otop. těleso m.č. 1.16 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO14 | [6 empty] | 1.17YA1 | Regulace ventil ÚT otop. těleso m.č. 1.17 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO15 | [6 empty] | 1.18YA1 | Regulace ventil ÚT otop. těleso m.č. 1.18 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
|  | IO16 | [6 empty] | 1.22YA1 | Regulace ventil ÚT otop. těleso m.č. 1.22 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | IOO
Podstanice | Modul | PDO1 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PDO
|  |  | RDO | 3-poloh. |  |  |  | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-8DOR-S-P/1 | Rel1 | x |  |  |  |  | x | TC1 | Povolení chodu TČ |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel2 | x |  |  |  |  | x | KOT1 | Povolení chodu plyn. kotel |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel3 | x |  |  |  |  | x | MC1 | Start/Stop čerpadlo ÚT větev 1.NP OT+FC |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel4 | x |  |  |  |  | x | MC2 | Start/Stop čerpadlo ÚT větev 2.NP PDL |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel5 | x |  |  |  |  | x | MC3 | Start/Stop čerpadlo CHL větev FC |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel6 | x |  |  |  |  | x | MC4 | Start/Stop čerpadlo TV cirkulace |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel7 | x |  |  |  |  | x | EL01 | Start/Stop el. ohřev TV |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel8 | x |  |  |  |  | x | EL02 | Start/Stop el. ohřev ÚT |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
Podstanice | Modul | PDO2 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PDO
|  |  | RDO | 3-poloh. |  |  |  | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-8DOR-S-P/2 | Rel1 | x |  |  |  |  | x | SIG1.06 | Optická signalizace konc. CO m.č. 1.06 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel2 | x |  |  |  |  | x | 4MR1 | Start/Stop motor odtah VZT 4 | ESIL rozv. 1R1 |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel3 | x |  |  |  |  | x | 7MR1 | Start/Stop motor odtah VZT 7 | ESIL rozv. 1R1 |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel4 | x |  |  |  |  | x | OSV1 | Zap/Vyp areálové osvětlení fasády | ESIL rozv. 1R1 |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel5 | x |  |  |  |  | x | OSV2 | Zap/Vyp areálové osvětlení příjezd | ESIL rozv. 1R1 |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel6 | x |  |  |  |  | x | MC1 | Povolení chodu čerpadlo v retenci | ESIL rozv. 1R1 |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel7 | x |  |  |  |  | x | MC2 | Povolení chodu čerpadlo ve studni | ESIL rozv. 1R1 |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel8 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | ReX
Podstanice | Modul | PDO3 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PDO
|  |  | RDO | 3-poloh. |  |  |  | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-8DOR-S-P/3 | Rel1 | x |  |  |  |  | x | 1.06FCU1..3 | Start/Stop FCU m.č. 1.06 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel2 | x |  |  |  |  | x | 1.20FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 1.20 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel3 | x |  |  |  |  | x | 1.09FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 1.09 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel4 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | ReX
|  | Rel5 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | ReX
|  | Rel6 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | ReX
|  | Rel7 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | ReX
|  | Rel8 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | ReX
Podstanice | Modul | PDO4 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PDO
|  |  | RDO | 3-poloh. |  |  |  | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-8DOR-S-P/4 | Rel1 | x |  |  |  |  | x | SPL20 | Blokace chodu split m.č. 2.20 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel2 | x |  |  |  |  | x | SPL21 | Blokace chodu split m.č. 1.24 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel3 | x |  |  |  |  | x | VZT 2 | I. stupeň koncentrace CO garáže |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel4 | x |  |  |  |  | x | VZT 3 | Zvýšená vlhkost |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel5 | x |  |  |  |  | x | VZT 3 | Povel ZAP od místního ovladače |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel6 | x |  |  |  |  | x | VZT 3 | Povel VYP od místního ovladače |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel7 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | ReX
|  | Rel8 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | ReX
Podstanice | Modul | PDO5 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PDO
|  |  | RDO | 3-poloh. |  |  |  | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-8DOR-S-P/5 | Rel1 | x |  |  |  |  | x | 1HL1 | Signalizace poruchy VZT 1 (signálka) | na dveřích rozvaděče |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel2 | x |  |  |  |  | x | 2HL1 | Signalizace poruchy VZT 2 (signálka) | na dveřích rozvaděče |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel3 | x |  |  |  |  | x | 3HL1 | Signalizace poruchy VZT 3 (signálka) | na dveřích rozvaděče |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel4 | x |  |  |  |  | x | 11HL1 | Signalizace poruchy VZT 11 (signálka) | na dveřích rozvaděče |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel5 | x |  |  |  |  | x | 12HL1 | Signalizace poruchy VZT 12 (signálka) | na dveřích rozvaděče |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel6 | x |  |  |  |  | x | 13HL1 | Signalizace poruchy VZT 13 (signálka) | na dveřích rozvaděče |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel7 | x |  |  |  |  | x | 14HL1 | Signalizace poruchy VZT 14 (signálka) | na dveřích rozvaděče |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel8 | x |  |  |  |  | x | 15HL1 | Signalizace poruchy VZT 15 (signálka) | na dveřích rozvaděče |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
Podstanice | Modul | PDO6 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | PDO
|  |  | RDO | 3-poloh. |  |  |  | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | X
N-ADV-133-H-C/1 | IO-8DOR-S-P/6 | Rel1 | x |  |  |  |  | x | MR1HL0 | Signalizace poruchy rozv. MR1 (signálka) | na dveřích rozvaděče |  |  |  | N-ADV-133-H-C/1 | ReO
|  | Rel2 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | ReX
|  | Rel3 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | ReX
|  | Rel4 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | ReX
|  | Rel5 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | ReX
|  | Rel6 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | ReX
|  | Rel7 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | ReX
|  | Rel8 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/1 | ReX
VIRTUÁLNÍ D.B.
[7 empty] | 1.09OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 1.09OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 1.09OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 1.09OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 1.09OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | DIESEL | Stav 1
[7 empty] | DIESEL | Stav 2
[7 empty] | DIESEL | Stav 3
[7 empty] | DIESEL | Stav 4
[7 empty] | DIESEL | Stav 5
[7 empty] | DIESEL | Stav 6
[7 empty] | DIESEL | Stav 7
[7 empty] | DIESEL | Stav 8
[7 empty] | DIESEL | Stav 9
[7 empty] | DIESEL | Stav 10
[7 empty] | DIESEL | Stav 11
[7 empty] | DIESEL | Stav 12
[7 empty] | DIESEL | Stav 13
[7 empty] | DIESEL | Stav 14
[7 empty] | DIESEL | Stav 15
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 1
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 2
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 3
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 4
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 5
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 6
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 7
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 8
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 9
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 10
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 11
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 12
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 13
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 14
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 15
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 16
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 17
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 18
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 19
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Stav 20
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Povel 1
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Povel 2
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Povel 3
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Povel 4
[7 empty] | Tepelné čerpadlo | Povel 5
[7 empty] | FVE | Stav 1
[7 empty] | FVE | Stav 2
[7 empty] | FVE | Stav 3
[7 empty] | FVE | Stav 4
[7 empty] | FVE | Stav 5
[7 empty] | Vodoměr 1 | spotřeba
[7 empty] | Vodoměr 2 | spotřeba
[7 empty] | Elektroměr 1 | napětí L1
[7 empty] | Elektroměr 1 | napětí L2
[7 empty] | Elektroměr 1 | napětí L3
[7 empty] | Elektroměr 1 | proud L1
[7 empty] | Elektroměr 1 | proud L2
[7 empty] | Elektroměr 1 | proud L3
[7 empty] | Elektroměr 1 | výkon L1
[7 empty] | Elektroměr 1 | výkon L2
[7 empty] | Elektroměr 1 | výkon L3
[7 empty] | Elektroměr 1 | spotřeba aktuální
[7 empty] | Elektroměr 1 | frekvence
[7 empty] | Elektroměr 2 | napětí L1
[7 empty] | Elektroměr 2 | napětí L2
[7 empty] | Elektroměr 2 | napětí L3
[7 empty] | Elektroměr 2 | proud L1
[7 empty] | Elektroměr 2 | proud L2
[7 empty] | Elektroměr 2 | proud L3
[7 empty] | Elektroměr 2 | výkon L1
[7 empty] | Elektroměr 2 | výkon L2
[7 empty] | Elektroměr 2 | výkon L3
[7 empty] | Elektroměr 2 | spotřeba aktuální
[7 empty] | Elektroměr 2 | frekvence
| sum | počet | typ | [7 empty] | x | 0 | 0
| 19 | 6 | IO-16UIO-S-P | [5 empty] | 144 | VA (105mm) | - | 0 | 0
|  | 7 | IO-16DI-S-P | [5 empty] | 64.4 | VA (105mm) | zbývá | 0 | 0
|  | 6 | IO-8DOR-S-P | [5 empty] | 48 | VA (105mm) | celkem | 0 | 0
[12 empty] | pudorys | rozvaděč
|  | 1 | N-ADV-133-H-C | [5 empty] | 34 | VA
|  | 0 | [6 empty] | 0 | VA
[8 empty] | celkový odběr | 290.4 | VA
N-ADV-133-H-C/1 | obsazeno | 67 | IO | 188
|  | 88 | DI
|  | 33 | DO | [5 empty] | volno
| volno | 29 | IO | 68 |  |  |  |  | 30.21%
|  | 24 | DI | [5 empty] | 21.43%
|  | 15 | DO | [5 empty] | 31.25%
| sum | 256 | DB | [5 empty] | 26.56%
| obsazeno | 188 | DB
| volno | 68 | DB
[12 empty] | Popisky řádků | Počet z VF20-1B54NW + LF-MF
[12 empty] | - | 106 | -
[12 empty] | 444.100.75 + SVT | 1 | x
[12 empty] | AF20-B65 | 1 | x
[12 empty] | ASIN ACU + 2x GTECO | 1 | x
[12 empty] | EMO-T | 19 | x
[12 empty] | FT6961-60 | 3 | x
[12 empty] | H532B + SV24A-SR-TPC | 1 | x
[12 empty] | MASR-153 | 11 | x
[12 empty] | NM24A-SR | 4 | x
[12 empty] | PTU6 | 1 | x
[12 empty] | R2032-16-S3 + SR24A-SR | 11 | x
[12 empty] | R2050-40-S4 + SR24A-SR | 3 | x
[12 empty] | SF20-B54 | 15 | x
[12 empty] | STW+TR | 3 | x
[12 empty] | SZ4 | 3 | x
[12 empty] | T7470A1009 | 7 | x
[12 empty] | T7560C1006 | 1 | x
[12 empty] | tlačítko | 5 | x
[12 empty] | VF20-1B54NW + LF-MF | 5 | x
[12 empty] | VF20-3B54NW + WS300 | 3 | x
[12 empty] | Celkový součet | 204

## MR2
rozvaděč MR2 (m.č. 2.20a)
Podstanice | Modul | PDO1 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
|  |  | RDO | 3-poloh. |  |  |  | VÝSTUP |  |  |  | ROZVADĚČ | PŮDORYS
N-ADV-133-H-C/2 | N-ADV-133-H-C | RS485-1
RS485-2
RS485-3
|  | RS485-R | [7 empty] | I/O moduly
|  | ETH-1 | [7 empty] | Technologická datová síť
ETH-2-1
ETH-2-2
ETH-2-3
Podstanice | Modul | PDI1 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | PDO
[6 empty] | kontakt | VSTUP | [7 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | X
N-ADV-133-H-C/2 | IO-16DI-S-P/1 | DI1 | [6 empty] | 2.03FCU1..2 | Porucha FCU m.č. 2.03 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI2 | [6 empty] | 2.04FCU1 | Porucha FCU m.č. 2.04 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI3 | [6 empty] | 2.05FCU1 | Porucha FCU m.č. 2.05 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI4 | [6 empty] | 2.06FCU1 | Porucha FCU m.č. 2.06 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI5 | [6 empty] | 2.07FCU1 | Porucha FCU m.č. 2.07 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI6 | [6 empty] | 2.08FCU1 | Porucha FCU m.č. 2.08 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI7 | [6 empty] | 2.09FCU1 | Porucha FCU m.č. 2.09 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI8 | [6 empty] | 2.10FCU1 | Porucha FCU m.č. 2.10 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI9 | [6 empty] | 2.11FCU1 | Porucha FCU m.č. 2.11 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI10 | [6 empty] | 2.12FCU1 | Porucha FCU m.č. 2.12 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI11 | [6 empty] | 2.13FCU1 | Porucha FCU m.č. 2.13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI12 | [6 empty] | 2.14FCU1 | Porucha FCU m.č. 2.14 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI13 | [6 empty] | 2.19FCU1 | Porucha FCU m.č. 2.19 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI14 | [6 empty] | 2.20aFCU1 | Porucha FCU m.č. 2.20a |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI15 | [6 empty] | 2.21FCU1 | Porucha FCU m.č. 2.21 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI16 | [6 empty] | 2.23FCU1 | Porucha FCU m.č. 2.23 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
Podstanice | Modul | PDI2 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | PDO
[6 empty] | kontakt | VSTUP | [7 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | X
N-ADV-133-H-C/2 | IO-16DI-S-P/2 | DI1 | [6 empty] | 2.03MG1..4 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.03 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI2 | [6 empty] | 2.04MG1..4 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.04 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI3 | [6 empty] | 2.05MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.05 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI4 | [6 empty] | 2.06MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.06 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI5 | [6 empty] | 2.07MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.07 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI6 | [6 empty] | 2.08MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.08 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI7 | [6 empty] | 2.09MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.09 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI8 | [6 empty] | 2.10MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.10 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI9 | [6 empty] | 2.11MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.11 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI10 | [6 empty] | 2.12MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.12 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI11 | [6 empty] | 2.13MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI12 | [6 empty] | 2.14MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.14 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI13 | [6 empty] | 2.15MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.15 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI14 | [6 empty] | 2.18MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.18 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI15 | [6 empty] | 2.19MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.19 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI16 | [6 empty] | 2.20aMG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.20a |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
Podstanice | Modul | PDI3 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | PDO
[6 empty] | kontakt | VSTUP | [7 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | X
N-ADV-133-H-C/2 | IO-16DI-S-P/3 | DI1 | [6 empty] | 2.21MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.21 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI2 | [6 empty] | 2.23MG1..2 | Magnetický kontakt okno m.č. 2.23 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI3 | [6 empty] | 13MR1 | Chod motor přívod VZT 13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI4 | [6 empty] | 13MR1 | Porucha motor přívod VZT 13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI5 | [6 empty] | 13dPF1 | dP filtr přívod VZT 13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI6 | [6 empty] | SPL20 | Porucha split m.č. 2.20 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI7 | [6 empty] | 2.20FL1 | Záplava m.č. 2.20 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI8 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI9 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI10 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI11 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI12 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI13 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI14 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI15 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI16 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
Podstanice | Modul | PDI4 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | PDO
[6 empty] | kontakt | VSTUP | [7 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | X
N-ADV-133-H-C/2 | IO-16DI-S-P/4 | DI1 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI2 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI3 | [6 empty] | MR2SS0 | Zap/Vyp rozvaděč MR2 | uvnitř rozvaděče |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI4 | [6 empty] | MR2SS1 | Kvitace poruchy rozvaděč MR2 | uvnitř rozvaděče |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI5 | [6 empty] | MR2EL0 | Porucha napájení rozvaděč MR2 | uvnitř rozvaděče |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | DIO
|  | DI6 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI7 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI8 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI9 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI10 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI11 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI12 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI13 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI14 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI15 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
|  | DI16 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | DIX
Podstanice | Modul | PU1 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | PUO
|  |  | NTC20k | 0-10VDC | Pt1000 | kontakt | VSTUP | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | X
N-ADV-133-H-C/2 | IO-16UIO-S-P/1 | IO1 | [6 empty] | YA1.1 | PDL topení RZ1 - větev 1 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO2 | [6 empty] | YA1.2 | PDL topení RZ1 - větev 2 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO3 | [6 empty] | YA1.3 | PDL topení RZ1 - větev 3 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO4 | [6 empty] | YA1.4 | PDL topení RZ1 - větev 4 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO5 | [6 empty] | YA1.5 | PDL topení RZ1 - větev 5 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO6 | [6 empty] | YA1.6 | PDL topení RZ1 - větev 6 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO7 | [6 empty] | YA1.7 | PDL topení RZ1 - větev 7 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO8 | [6 empty] | YA1.8 | PDL topení RZ1 - větev 8 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO9 | [6 empty] | YA2.1 | PDL topení RZ2 - větev 1 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO10 | [6 empty] | YA2.2 | PDL topení RZ2 - větev 2 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO11 | [6 empty] | YA2.3 | PDL topení RZ2 - větev 3 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO12 | [6 empty] | YA2.4 | PDL topení RZ2 - větev 4 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO13 | [6 empty] | YA2.5 | PDL topení RZ2 - větev 5 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO14 | [6 empty] | YA2.6 | PDL topení RZ2 - větev 6 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO15 | [6 empty] | YA2.7 | PDL topení RZ2 - větev 7 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO16 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | IOX
Podstanice | Modul | PU2 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | PUO
|  |  | NTC20k | 0-10VDC | Pt1000 | kontakt | VSTUP | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | X
N-ADV-133-H-C/2 | IO-16UIO-S-P/2 | IO1 | [6 empty] | YA3.1 | PDL topení RZ3 - větev 1 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO2 | [6 empty] | YA3.2 | PDL topení RZ3 - větev 2 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO3 | [6 empty] | YA3.3 | PDL topení RZ3 - větev 3 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO4 | [6 empty] | YA3.4 | PDL topení RZ3 - větev 4 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO5 | [6 empty] | YA3.5 | PDL topení RZ3 - větev 5 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO6 | [6 empty] | YA3.6 | PDL topení RZ3 - větev 6 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO7 | [6 empty] | YA4.1 | PDL topení RZ4 - větev 1 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO8 | [6 empty] | YA4.2 | PDL topení RZ4 - větev 2 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO9 | [6 empty] | YA4.3 | PDL topení RZ4 - větev 3 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO10 | [6 empty] | YA4.4 | PDL topení RZ4 - větev 4 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO11 | [6 empty] | YA4.5 | PDL topení RZ4 - větev 5 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO12 | [6 empty] | YA4.6 | PDL topení RZ4 - větev 6 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO13 | [6 empty] | YA4.7 | PDL topení RZ4 - větev 7 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO14 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | IOX
|  | IO15 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | IOX
|  | IO16 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | IOX
Podstanice | Modul | PU3 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | PUO
|  |  | NTC20k | 0-10VDC | Pt1000 | kontakt | VSTUP | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | X
N-ADV-133-H-C/2 | IO-16UIO-S-P/3 | IO1 | [6 empty] | 2.03YA1..2 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.03 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO2 | [6 empty] | 2.04YA1 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.04 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO3 | [6 empty] | 2.05YA1 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.05 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO4 | [6 empty] | 2.06YA1 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.06 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO5 | [6 empty] | 2.07YA1 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.07 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO6 | [6 empty] | 2.08YA1 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.08 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO7 | [6 empty] | 2.09YA1 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.09 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO8 | [6 empty] | 2.10YA1 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.10 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO9 | [6 empty] | 2.11YA1 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.11 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO10 | [6 empty] | 2.12YA1 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.12 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO11 | [6 empty] | 2.13YA1 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO12 | [6 empty] | 2.14YA1 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.14 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO13 | [6 empty] | 2.19YA1 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.19 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO14 | [6 empty] | 2.20aYA1 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.20a |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO15 | [6 empty] | 2.21YA1 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.21 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO16 | [6 empty] | 2.23YA1 | Regulace ventil CHL pro FCU m.č. 2.23 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
Podstanice | Modul | PU4 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | PUO
|  |  | NTC20k | 0-10VDC | Pt1000 | kontakt | VSTUP | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | X
N-ADV-133-H-C/2 | IO-16UIO-S-P/4 | IO1 | [6 empty] | 2.03FCU1..2 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.03 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO2 | [6 empty] | 2.04FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.04 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO3 | [6 empty] | 2.05FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.05 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO4 | [6 empty] | 2.06FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.06 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO5 | [6 empty] | 2.07FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.07 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO6 | [6 empty] | 2.08FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.08 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO7 | [6 empty] | 2.09FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.09 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO8 | [6 empty] | 2.10FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.10 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO9 | [6 empty] | 2.11FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.11 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO10 | [6 empty] | 2.12FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.12 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO11 | [6 empty] | 2.13FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO12 | [6 empty] | 2.14FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.14 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO13 | [6 empty] | 2.19FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.19 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO14 | [6 empty] | 2.20aFCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.20a |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO15 | [6 empty] | 2.21FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.21 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO16 | [6 empty] | 2.23FCU1 | Řízení výkonu FCU m.č. 2.23 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
Podstanice | Modul | PU5 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | PUO
|  |  | NTC20k | 0-10VDC | Pt1000 | kontakt | VSTUP | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | X
N-ADV-133-H-C/2 | IO-16UIO-S-P/5 | IO1 | [6 empty] | 13TIC1 | Teplota vstupní VZT 13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO2 | [6 empty] | 13TIC2 | Teplota výstupní VZT 13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO3 | [6 empty] | 2.15TIC1 | Teplota prostorová m.č. 2.15 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO4 | [6 empty] | 2.16TIC1 | Teplota prostorová m.č. 2.16 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO5 | [6 empty] | 2.17TIC1 | Teplota prostorová m.č. 2.17 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO6 | [6 empty] | 2.18TIC1 | Teplota prostorová m.č. 2.18 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO7 | [6 empty] | 2.20TIC1 | Teplota prostorová m.č. 2.20 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO8 | [6 empty] | 2.25TIC1 | Teplota prostorová m.č. 2.25 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO9 | [6 empty] | 2.26TIC1 | Teplota prostorová m.č. 2.26 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO10 | [6 empty] | 13MR1 | Řízení výkonu motor přívod VZT 13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO11 | [6 empty] | 13MK1 | Regulace klapka vstup VZT 13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO12 | [6 empty] | 13MK2 | Regulace klapka cirkulace VZT 13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO13 | [6 empty] | 13MK3 | Regulace klapka odtah VZT 13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | IOO
|  | IO14 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | IOX
|  | IO15 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | IOX
|  | IO16 | [12 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | IOX
Podstanice | Modul | PDO1 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | PDO
|  |  | RDO | 3-poloh. |  |  |  | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | X
N-ADV-133-H-C/2 | IO-8DOR-S-P/1 | Rel1 | x |  |  |  |  | x | 2.03FCU1..2 | Start/Stop FCU m.č. 2.03 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel2 | x |  |  |  |  | x | 2.04FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 2.04 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel3 | x |  |  |  |  | x | 2.05FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 2.05 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel4 | x |  |  |  |  | x | 2.06FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 2.06 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel5 | x |  |  |  |  | x | 2.07FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 2.07 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel6 | x |  |  |  |  | x | 2.08FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 2.08 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel7 | x |  |  |  |  | x | 2.09FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 2.09 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel8 | x |  |  |  |  | x | 2.10FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 2.10 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
Podstanice | Modul | PDO2 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | PDO
|  |  | RDO | 3-poloh. |  |  |  | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | X
N-ADV-133-H-C/2 | IO-8DOR-S-P/2 | Rel1 | x |  |  |  |  | x | 2.11FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 2.11 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel2 | x |  |  |  |  | x | 2.12FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 2.12 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel3 | x |  |  |  |  | x | 2.13FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 2.13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel4 | x |  |  |  |  | x | 2.14FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 2.14 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel5 | x |  |  |  |  | x | 2.19FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 2.19 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel6 | x |  |  |  |  | x | 2.20aFCU1 | Start/Stop FCU m.č. 2.20a |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel7 | x |  |  |  |  | x | 2.21FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 2.21 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel8 | x |  |  |  |  | x | 2.23FCU1 | Start/Stop FCU m.č. 2.23 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
Podstanice | Modul | PDO3 | Typ signálu | [5 empty] | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | PDO
|  |  | RDO | 3-poloh. |  |  |  | VÝSTUP | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | X
N-ADV-133-H-C/2 | IO-8DOR-S-P/3 | Rel1 | x |  |  |  |  | x | MR2HL0 | Signalizace poruchy rozv. MR2 (signálka) | uvnitř rozvaděče |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel2 | x |  |  |  |  | x | 13MR1 | Start/Stop motor přívod VZT 13 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel3 | x |  |  |  |  | x | SPL20 | Blokace chodu split m.č. 2.20 |  |  |  |  | N-ADV-133-H-C/2 | ReO
|  | Rel4 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | ReX
|  | Rel5 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | ReX
|  | Rel6 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | ReX
|  | Rel7 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | ReX
|  | Rel8 | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | N-ADV-133-H-C/2 | ReX
VIRTUÁLNÍ D.B.
[7 empty] | 2.03OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.03OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.03OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.03OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.03OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.04OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.04OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.04OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.04OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.04OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.05OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.05OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.05OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.05OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.05OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.06OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.06OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.06OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.06OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.06OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.07OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.07OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.07OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.07OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.07OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.08OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.08OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.08OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.08OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.08OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.09OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.09OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.09OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.09OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.09OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.10OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.10OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.10OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.10OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.10OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.11OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.11OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.11OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.11OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.11OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.12OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.12OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.12OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.12OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.12OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.13OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.13OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.13OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.13OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.13OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.14OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.14OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.14OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.14OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.14OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.15OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.15OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.15OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.15OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.15OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.18OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.18OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.18OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.18OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.18OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.19OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.19OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.19OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.19OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.19OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.20aOVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.20aOVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.20aOVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.20aOVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.20aOVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.23OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.23OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.23OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.23OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.23OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
[7 empty] | 2.24OVL1 | Nástěnný ovladač - měřená teplota
[7 empty] | 2.24OVL1 | Nástěnný ovladač - žádaná teplota
[7 empty] | 2.24OVL1 | Nástěnný ovladač - obsazenost
[7 empty] | 2.24OVL1 | Nástěnný ovladač - režim
[7 empty] | 2.24OVL1 | Nástěnný ovladač - porucha
| sum | počet | typ | [7 empty] | x | 0 | 0
| 12 | 5 | IO-16UIO-S-P | [5 empty] | 120 | VA (105mm) | - | 0 | 0
|  | 4 | IO-16DI-S-P | [5 empty] | 36.8 | VA (105mm) | zbývá | 0 | 0
|  | 3 | IO-8DOR-S-P | [5 empty] | 24 | VA (105mm) | celkem | 0 | 0
[12 empty] | pudorys | rozvaděč
|  | 1 | N-ADV-133-H-C | [5 empty] | 34 | VA
|  | 0 | [6 empty] | 0 | VA
[8 empty] | celkový odběr | 214.8 | VA
N-ADV-133-H-C/2 | obsazeno | 73 | IO | 134
|  | 42 | DI
|  | 19 | DO | [5 empty] | volno
| volno | 7 | IO | 34 |  |  |  |  | 8.75%
|  | 22 | DI | [5 empty] | 34.38%
|  | 5 | DO | [5 empty] | 20.83%
| sum | 168 | DB | [5 empty] | 20.24%
| obsazeno | 134 | DB
| volno | 34 | DB
[12 empty] | Popisky řádků | Počet z VF20-1B54NW + LF-MF
[12 empty] | - | 106 | -
[12 empty] | 444.100.75 + SVT | 1 | x
[12 empty] | AF20-B65 | 1 | x
[12 empty] | ASIN ACU + 2x GTECO | 1 | x
[12 empty] | EMO-T | 19 | x
[12 empty] | FT6961-60 | 3 | x
[12 empty] | H532B + SV24A-SR-TPC | 1 | x
[12 empty] | MASR-153 | 11 | x
[12 empty] | NM24A-SR | 4 | x
[12 empty] | PTU6 | 1 | x
[12 empty] | R2032-16-S3 + SR24A-SR | 11 | x
[12 empty] | R2050-40-S4 + SR24A-SR | 3 | x
[12 empty] | SF20-B54 | 15 | x
[12 empty] | STW+TR | 3 | x
[12 empty] | SZ4 | 3 | x
[12 empty] | T7470A1009 | 7 | x
[12 empty] | T7560C1006 | 1 | x
[12 empty] | tlačítko | 5 | x
[12 empty] | VF20-1B54NW + LF-MF | 5 | x
[12 empty] | VF20-3B54NW + WS300 | 3 | x
[12 empty] | Celkový součet | 204