Akce : Kotelny a otopné soustavy SÚS JMK, oblast Západ

Místo : Kotkova 3725/24, Znojmo

Investor : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Objekt : Administrativní budova

Část : D.1.4. Vytápění

Stupeň : DPS

Seznam příloh:

* Technická zpráva
* Výkres č.1 – PŮDORYS 1.PP
* Výkres č.2 – PŮDORYS 1.NP
* Výkres č. 3 – PŮDORYS 2.NP
* Výkres č. 4 - PŮDORYS 3.NP
* Výkres č. 5 - PŮDORYS 4.NP
* Výkres č. 6 – ŘEZ A-A
* Výkres č. 7 – Schéma zdroje
* Výkres č. 8 – Schéma otopné soustavy

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Znojmo, listopad 2024

Vypracoval Ing. Lukáš Navrkal

TECHNICKÁ ZPRÁVA

**OBSAH :**

1. Úvod 3

2. Stávající stav 3

3. Tepelná bilance 3

3.1. Tepelná bilance 3

4. Palivo 4

4.1. Zemní plyn 4

5. Navrhovaný stav 4

5.1. Demontáže 4

5.2. Zdroj tepla 4

5.3. Zabezpečovací zařízení 4

5.4. Vzduchospalinové cesty, větrání 5

5.5. Teplonosná kapalina, proplach soustavy, dopouštění 5

5.6. Otopný systém 5

5.7. Materiál rozvodů 5

5.8. Nátěry a izolace 6

5.9. Postup výstavby, přepojení, demontáže 6

6. Nakládání s odpady 6

7. Závěr 6

7.1. Provoz zdroje tepla 6

7.2. Zkoušky zařízení 6

7.3. Ostatní 7

# Úvod

Projekt řeší rekonstrukci zdroje tepla a úpravy a vyregulování otopné soustavy pro objekt administrativní budovy v areálu SÚS ve Znojmě. Novým zdrojem tepla bude kaskáda dvou kondenzačních kotlů s výkonem 2x 47,9 kW.

Při zpracování projektu byly použity tyto podklady :

* konzultace se zástupci investora
* osobní zaměření
* požadavky dotčených profesí
* projekt. dokumentace stávající kotelny
* technické podklady výrobců zařízení
* příslušné ČSN :

ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž, změna2

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 38 3350 Zásobování teplem. Všeobecné zásady

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Část 1-4

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva

Vyhl. 91/1993 vyhl. ČUBP k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

# Stávající stav

Objekty jsou vytápěny z nízkotlaké plynové kotelny z roku 1992. V kotelně jsou instalovány dva plynové nekondenzační kotle ČKD Dukla KDS 2x 125 kW. Každý kotel je odkouřen samostatným kouřovodem do samostatného průduchu keramického komínu. Keramický komín je řešen jako tříprůduchový, přistavěný k venkovní stěně objektu.

V kotelně jsou osazeny 2 topné větve pro severní a jižní stranu objektu a 1 odpojená topná větev (původně olejárna, následně ležatý zásobníkový ohřívač). Topné větve nejsou směšované.

Dopouštění vody je řešeno ručně přes změkčovací úpravnu. Systém je jištěn pojistnými ventily a tlakovou expanzní nádrží o objemu 500l.

Otopnou soustavu dále tvoří rozvody z trubek ocelových závitových a bezešvých spojovaných svářením, litinová článková tělesa a ocelové žebrované registry.

Objekt je zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem.

# Tepelná bilance

## Tepelná bilance

Tepelný příkon pro vytápění objektu byl určen výpočtem tepelných ztrát dle ČSN EN 12831 pro stávající stav.

Tepelná ztráta – administrativní budova 64,3 kW

Celkový navržený výkon zdroje je 96 kW. Při poruše jednoho kotle zajistí zbylý kotel 67% potřeby tepla pro vytápění a větrání.

# Palivo

## Zemní plyn

Palivem bude zemní plyn o výhřevnosti **34,08 MJ/m3**.

* max. instalovaná **hodinová spotřeba spotřebičů v kotelně**: 10,36 m3/h
* roční spotřeba: 10 000 m3

# Navrhovaný stav

## Demontáže

V rámci rekonstrukce zdroje tepla bude provedena demontáž strojního vybavení kotelny, včetně ocelových kouřovodů a vložek komínů. Bude demontována úpravna vody a tlakové expanzní nádoba. V rámci otopné soustavy bude demontováno a nahrazeno otopné těleso v místnosti č. 111.

## Zdroj tepla

Zdrojem tepla bude dvojice kotlů umístěna v místnosti původní kotelny v 1.NP. Zdroj tepla tvoří 2 závěsné kondenzační kotle s jmenovitým výkonem 47,9kW. Zdroj tepla svým instalovaným výkonem není kotelnou ve smyslu vyhl. 91/1993 Sb.

Kotle budou odkouřeny společným koaxiálním kouřovodem a dále komínovou vložkou ve stávajícím zděném komínovém tělese. Kotle budou nasávat spalovací vzduch koaxiálním kouřovodem a dále meziprostorem mezi komínovou vložkou a zděmým průduchem. Jedná se o uzavřený plynový spotřebič typu C podle ČSN 386441.

Kotle budou vybaveny předepsanými bezpečnostními armaturami a oběhovými čerpadly. Kotle budou zavěšeny na vnitřní stěně kotelny.

Technické údaje kotle:

Jmenovitý tepelný výkon 80/60°C 47,9 kW

Jmenovitá účinnost při 80/60°C 97,4%

Jmenovitá účinnost při 50/30°C 102 %

Max. přetlak topné vody 3 bar

Max. teplota spalin 71°C

hmotnost 51kg

El. napětí 230V/50Hz

El. příkon 156W

Spotřeba ZP 5,18 m3/h

Vývod od pojistného ventilu kotle a odvod kondenzátu budou svedeny přes neutralizační zařízení do kanalizace. Vývody od pojistných ventilů musí být kontrolovatelné (kalich)

Topná voda bude vedena z kotlů přes hydraulickou výhybku do samostatného rozdělovače a sběrače.

Na rozdělovači budou dvě ekvitermně řízené topné větve pro vytápění. Topné větve budou osazeny oběhovým čerpadlem s frekvenčním měničem otáček a třícestným směšovacím ventilem s pohonem, řízený ekvitermním regulátorem. Na každé topné větvi bude osazen kalorimetr.

## Zabezpečovací zařízení

Otopná soustava je jištěna podle ČSN 06 0830 pojistnými ventily, které jsou součástí pojistné skupiny kotle, tlakovými expanzními nádobami a expanzním automatem. Max. provozní tlak soustavy je 300 kPa, min. tlak 150 kPa. Přepady od pojistných ventilů budou svedeny přes sifon do kanalizace. Před uvedením do provozu bude provedeno seřízení tlaku v expanzní nádobě dle pokynů výrobce.

Pro řešení objemových změn soustavy je navržena tlaková expanzní nádoba o objemu 400l.

## Vzduchospalinové cesty, větrání

Vzhledem k výkonu a typu navržených spotřebičů (typ C) není dle TPG G 704 01 žádný požadavek na prostor instalace z hlediska větrání. Kotle jsou umístěny ve větrané místnosti. (Stávající otvory přívodu a odvodu větracího vzduchu zůstanou zachovány) Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu je řešen pro kaskádu kotlů společným koaxiálním kouřovodem a komínovou vložkou s nasáváním spalovacího vzduchu meziprostorem kolem komínové vložky. Komínová vložka bude ukončena typovou hlavicí s nasáváním spalovacího vzduchu. Ukončení komínového průduchu u komínové hlavice bude opatřeno oplechováním.

Na spalinové cestě budou osazeny kontrolní otvory a tvarovka s odvodem kondenzátu. Kondenzát z komína a kotlů bude sveden do neutralizační nádoby s čerpadlem a dále k podlahové vpusti.

## Teplonosná kapalina, proplach soustavy, dopouštění

Po instalaci technologie a spuštění do provozu bude proveden jako první krok neutrální předčištění okruhu aplikací přípravků se silnými disperganty. Po aplikaci přípravku je nutné zajistit cirkulaci topné vody, je tedy vhodné realizaci zahájit na počátku topné sezóny.

Následně dojde k celkovému výplachu okruhu a finálnímu ošetření. Proplach provede odborná firma dle vlastního technologického postupu. Při proplachu bude neustále hlídán tlak v okruhu, takže při čištění ani proplachu nedojde k odstávce kotelny. Při finálním ošetření dojde k aplikaci inhibitoru pro neutrální ošetření. Základním kontrolním parametrem bude pH ošetřené vody v rozmezí 7,0 až 8,5. O výše uvedených činnostech bude vystaven protokol.

Takto ošetřená soustava bude kontrolována 2x ročně, servisním technikem dodavatele.

Doplňování běžných úniků bude provedeno dovezenou upravenou vodou. Toto doplňování bude prováděno ručně pomocí membránového čerpadla z kanystru s upravenou vodou. Obsluha kotelny bude dodavatelem technologie proškolena. Pozn. Proces úpravy vody vypracován dle podkladů fy Fipeko.

Teplonosná látka

teplonosná látka osmoticky upravená voda s inhibitory

teplotní spád vytápění 70/50°C

objem vody v systému cca 2000dm3

Pro zachycení mechanických nečistot jsou topné větve opatřeny filtry se sítky a společné zpětné potrubí ke kotlům kalníkem s magnetickou vložkou.

## Otopný systém

V místnosti č. 111 bude provedena výměna otopného tělesa. Na všech tělesech v objektu bude provedeno nastavení průtoků na stávajících termostatických ventilech. Budou doplněny chybějící termostatické hlavice.

## Materiál rozvodů

Potrubí v kotelně bude provedeno z ocelových trubek závitových běžných a bezešvých, spojovaných svařováním. Rozvody studené vody budou provedeny z potrubí PPR PN20.

Armatury budou dodány v závitovém, případně přírubovém provedení. Zařízení s možností odpojení budou připojena pomocí rozebíratelných šroubení.

## Nátěry a izolace

Rozvody provedené z trubek ocelových závitových a bezešvých budou pod tepelnou izolací opatřeny základním nátěrem.

Potrubí volně vedené bez izolace bude opatřeno základním nátěrem a dvojnásobným vrchním nátěrem.

Nové rozvody určené pro zaizolování budou opatřeny potrubními pouzdry z kamenné vlny s AL polepem.

Izolováno bude veškeré potrubí, kromě expanzního potrubí.

## Postup výstavby, přepojení, demontáže

Rekonstrukce zdroje tepla, stavební úpravy a připojení rozvodu na nový zdroj tepla je třeba provádět mimo topnou sezónu dle pokynů investora.

Demontováno bude veškeré strojní zařízení v kotelně a zlikvidováno zákonným způsobem.

# Nakládání s odpady

Likvidaci odpadů vzniklých během stavby bude zajišťovat dodavatel stavby. Dodavatelem stavby bude firma vybraná ve výběrovém řízení. Odpady budou likvidovány odvozem na skládku pro tento druh odpadu určenou. Pokud by během výstavby došlo z nepředvídaných důvodů ke vzniku nebezpečného odpadu, je dodavatel povinen postupovat dle vyhl. MŽP 381/2001 Sb. v platném znění.

Během stavby mohou vznikat následující odpady.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód odpadu | Kategorie odpadu | Název |
| 170101 | - | Beton |
| 170102 | - | Cihla |
| 170203 | - | Plasty |
| 170302 | - | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 |
| 170405 | - | Železo a ocel |
| 170407 | - | Směsné kovy |
| 170411 | - | Kabely neuvedené pod 170301 |
| 170604 | - | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601, 170603 |
| 200301 | - | Směsný komunální odpad |

# Závěr

## Provoz zdroje tepla

Provoz zdroje tepla bude automatický s občasnou kontrolou topiče s platným osvědčením o způsobilosti. Řízení bude zajištěno nadřazeným MaR systémem.

Předpokládá se nepřetržitý provoz zdroje v topném období s možností teplotního a časového řízení jednotlivých zón.

Provozovatel dle vypracuje provozní řád zdroje tepla, který stanoví způsob obsluhy, četnosti kontrol a údržby a povinnosti pracovníků při provozu zdroje.

Měřiče tepla a průtoku v kotelně opatřené Mbus výstupem budou staženy do MaR.

## Zkoušky zařízení

Všechny prováděné práce a funkční zkoušky musí být v souladu s příslušnými ČSN a souvisejícími předpisy. Zkoušky zařízení jsou předepsány ČSN 06 0310 :

Po instalaci otopného systému a jeho propláchnutí se provede zkouška tlaková

Po tlakové zkoušce se provedou zkoušky provozní, které se dělí na dilatační a topné.

O provedených zkouškách se provedou příslušné zápisy a protokoly.

Pro montáž, zkoušení a provoz platí:

- zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

- zákon 275/20131 Sb. kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a

kanalizacích

- nař. vl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích

- vyhl. 428/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

- vyhl. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody

- vyhl. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- vyhl. 120/2011 Sb. o vodovodech a kanalizacích

- ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

- ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.

Část 1: Všeobecně

- ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.

Část 2: Navrhování

- ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.

Část 4: Montáž

- ČSN EN 806-5 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.

Část 5: Provoz a údržba

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace

- ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

- ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

- ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

- Technické podmínky pro použité výrobky

## Ostatní

Při provádění musí být dodrženy všechny příslušné bezpečnostní předpisy, zejména:

- zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

- nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády 178/2001 sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění NV 523/2002 Sb. a NV 441/2004 Sb.

- nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích

- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

- vyhl. 48/1982 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném znění)

- nařízení vlády 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů ve znění NV 405/2004 Sb.

- vyhl. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách