## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2025003 | ISŠ SLAVKOV
| Objekt: |  | SO01 | PŘÍSTAVBA
803 | Rozpočet: |  | D.1.4.b | Vzduchotechnická zařízení
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | SO01 | PŘÍSTAVBA |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.b | Vzduchotechnická zařízení |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2025003 - ISŠ SLAVKOV
#POPO | Popis objektu: SO01 - PŘÍSTAVBA
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.b - Vzduchotechnická zařízení
Rekapitulace uživatelských dílů
| Číslo |  | Název |  |  |  |  | Celkem | %
0 | 1 |  | Větrání šaten a hygienického zázemí v 1.NP |  |  |  |  | 0
0 | 20 |  | Větrání učeben v 2.NP |  |  |  |  | 0
0 | 30 |  | Větrání učeben v 3.NP |  |  |  |  | 0
0 | 31 |  | Větrání rekonstruovaného hygienického zázemí ve stávající části budovy |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 D.1.4.b Pol
Položkový rozpočet | [31 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025003 | ISŠ SLAVKOV | [29 empty] | STA
O: | SO01 | PŘÍSTAVBA | [25 empty] | STA |  |  |  | OBJ
R: | D.1.4.b | Vzduchotechnická zařízení | [29 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Větrání šaten a hygienického zázemí v 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 381.06 | [10 empty] | DIL
1 | 7287120120T00 | VZT jednotka kompaktní vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Vzduchotechnická jednotka - osazená na zemi - interiérové provedení provedení. Rozměry a nepojení potrubí dle výkresové komunikace. Vpř.= Vod. = 2 235 m3/h. Pext. = 300 Pa. Ventilátory s EC motory. Deskový rekuperátor se suchou účinností rekuperace > 80% (dle EN 308). Přívodní filtr tř. filtrace F7 a odvod M5. Vodní ohřívač. Uzavírací klapky na sání čerstvého vzduchu a odvodu znehodnoceného vzudchu. Pružné manžety pro napojení potrubí. Jednotka dodána vč. integrovaného řídícího systému . Jednotka ovládána nadřazeným systémem měření a regulace. Dodání jednotky vč. prokabelování a čidel. Možnost ovládání přes MODBUS RTU, Ethernet - ovládání přes internet. SFP 2,13 kW/m3/s (pro čisté filtry) | [29 empty] | POP | Vzduchotechnická jednotka - osazená na zemi - interiérové provedení provedení. Rozměry a nepojení potrubí dle výkresové komunikace. Vpř.= Vod. = 2 235 m3/h. Pext. = 300 Pa. Ventilátory s EC motory. Deskový rekuperátor se suchou účinností rekuperace > 80% (dle EN 308). Přívodní filtr tř. filtrace F7 a odvod M5. Vodní ohřívač. Uzavírací klapky na sání čerstvého vzduchu a odvodu znehodnoceného vzudchu. Pružné manžety pro napojení potrubí. Jednotka dodána vč. integrovaného řídícího systému . Jednotka ovládána nadřazeným systémem měření a regulace. Dodání jednotky vč. prokabelování a čidel. Možnost ovládání přes MODBUS RTU, Ethernet - ovládání přes internet. SFP 2,13 kW/m3/s (pro čisté filtry)
|  | označení 1.01 | [29 empty] | POP
2 | 7287120303T00 | Zprovoznění jednotky servisním technikem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
3 | 7284156336T00 | Regulátor průtoku - variabilní hranatý s výškou 200mm. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Ovládání profesí MaR. V = 1200 m3/h. Těsnost pláště třídy ATC 3 - dle EN 1751. Výstupní signál 0-10 V. Při rychlosti do 3m/s je přesnost ±8% a pro vyšší rychlosti je ±5%. Akusticky opláštěn. | [29 empty] | POP | Ovládání profesí MaR. V = 1200 m3/h. Těsnost pláště třídy ATC 3 - dle EN 1751. Výstupní signál 0-10 V. Při rychlosti do 3m/s je přesnost ±8% a pro vyšší rychlosti je ±5%. Akusticky opláštěn.
|  | označení 1.02 | [29 empty] | POP
4 | 7284156337T00 | Regulátor průtoku - variabilní hranatý s výškou 200mm. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Ovládání profesí MaR. V = 985 m3/h. Těsnost pláště třídy ATC 3 - dle EN 1751. Výstupní signál 0-10 V. Při rychlosti do 3m/s je přesnost ±8% a pro vyšší rychlosti je ±5%. Akusticky opláštěn. | [29 empty] | POP | Ovládání profesí MaR. V = 985 m3/h. Těsnost pláště třídy ATC 3 - dle EN 1751. Výstupní signál 0-10 V. Při rychlosti do 3m/s je přesnost ±8% a pro vyšší rychlosti je ±5%. Akusticky opláštěn.
|  | označení 1.03 | [29 empty] | POP
5 | 7283170156T00 | Požární klapka 400x200mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Požární klapla - s požární odolností EI 90 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 2. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na elektrický impuls z EPS. Instalace v tuhé stěnové konstrukci. Vč. nutného příslušenství. 400x200mm | [29 empty] | POP | Požární klapla - s požární odolností EI 90 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 2. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na elektrický impuls z EPS. Instalace v tuhé stěnové konstrukci. Vč. nutného příslušenství. 400x200mm
|  | označení 1.80 | [29 empty] | POP
6 | 7283170157T00 | Požární klapka 450x160mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Požární klapla - s požární odolností EI 90 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 2. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou.Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na elektrický impuls z EPS. Instalace v tuhé stěnové konstrukci. Vč. nutného příslušenství. 450x160mm | [29 empty] | POP | Požární klapla - s požární odolností EI 90 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 2. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou.Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na elektrický impuls z EPS. Instalace v tuhé stěnové konstrukci. Vč. nutného příslušenství. 450x160mm
|  | označení 1.81 | [29 empty] | POP
7 | 7283170156T00 | Požární klapka 400x200mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Požární klapla - s požární odolností EI 90 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 2. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na elektrický impuls z EPS. Instalace v tuhé stěnové konstrukci. Vč. nutného příslušenství. 400x200mm | [29 empty] | POP | Požární klapla - s požární odolností EI 90 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 2. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na elektrický impuls z EPS. Instalace v tuhé stěnové konstrukci. Vč. nutného příslušenství. 400x200mm
|  | označení 1.82 | [29 empty] | POP
8 | 7284121221T00 | Přívodní vířivý anemostat | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Čtvercový 300x300mm. Průtok do 170m3/h. Horizontální připojení DN 160. Element pro distribuci vzduchu (léto - dt = 0°C, zima - dt = 0°C). Výška distribuce 3,0m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele. Výška elementu do 250mm. | [29 empty] | POP | Čtvercový 300x300mm. Průtok do 170m3/h. Horizontální připojení DN 160. Element pro distribuci vzduchu (léto - dt = 0°C, zima - dt = 0°C). Výška distribuce 3,0m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele. Výška elementu do 250mm.
|  | označení 1.04 | [29 empty] | POP
9 | 7284121222T00 | Přívodní vířivý anemostat | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Čtvercový 400x400mm. Průtok do 200m3/h. Horizontální připojení DN 200. Element pro distribuci vzduchu (léto - dt = 0°C, zima - dt = 0°C). Výška distribuce 2,6m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele. Výška elementu do 300mm. | [29 empty] | POP | Čtvercový 400x400mm. Průtok do 200m3/h. Horizontální připojení DN 200. Element pro distribuci vzduchu (léto - dt = 0°C, zima - dt = 0°C). Výška distribuce 2,6m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele. Výška elementu do 300mm.
|  | označení 1.05 | [29 empty] | POP
10 | 7284121313T00 | Odvodní anemostat | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Čtvercový 300x300mm. Průtok do 200m3/h. Horizontální připojení DN 160. RAL dle uživatele. Výška elementu do 250mm. | [29 empty] | POP | Čtvercový 300x300mm. Průtok do 200m3/h. Horizontální připojení DN 160. RAL dle uživatele. Výška elementu do 250mm.
|  | označení 1.06 | [29 empty] | POP
11 | 7284156110T00 | Přívodní vyústka do hranatého potrubí vč. připojovacího boxu o max. výšce 250mm. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Dvou-řada vyústka 325x75 s regulací R1. Průtok do 50 m3/h. Horizontální připojení DN 125. Element pro distribuci vzduchu (léto - dt = 0°C, zima - dt = 0°C). Výška distribuce 2,6m (cca. 1,5m - hlava) - pro sedící osobu. RAL dle uživatele. | [29 empty] | POP | Dvou-řada vyústka 325x75 s regulací R1. Průtok do 50 m3/h. Horizontální připojení DN 125. Element pro distribuci vzduchu (léto - dt = 0°C, zima - dt = 0°C). Výška distribuce 2,6m (cca. 1,5m - hlava) - pro sedící osobu. RAL dle uživatele.
|  | označení 1.07 | [29 empty] | POP
12 | 7284135212T00 | Odvodní plastový talířový ventil DN125, včetně montážního kroužku | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | označení 1.08 | [29 empty] | POP
13 | 7284135213T00 | Odvodní plastový talířový ventil DN160, včetně montážního kroužku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | označení 1.09 | [29 empty] | POP
14 | 7281154113T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 125. | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [29 empty] | POP
15 | 7281154114T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 160. | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [29 empty] | POP
16 | 7281154117T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 315. | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2020/2 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [29 empty] | POP
17 | 7283120146T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Rozměr 600 x 400 s délkou 1 500mm - 4 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 42 Pa. Akustický výkon max. 36 dB(A). Útlumy v dB: 6 - 63Hz / 14 - 125Hz / 26 - 250 Hz / 29 - 500 Hz / 37 - 1 000 Hz / 42 - 2 000 Hz / 36 - 4 000 Hz / 29 - 8 000 Hz. | [29 empty] | POP | Rozměr 600 x 400 s délkou 1 500mm - 4 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 42 Pa. Akustický výkon max. 36 dB(A). Útlumy v dB: 6 - 63Hz / 14 - 125Hz / 26 - 250 Hz / 29 - 500 Hz / 37 - 1 000 Hz / 42 - 2 000 Hz / 36 - 4 000 Hz / 29 - 8 000 Hz.
|  | označení 1.10 | [29 empty] | POP
18 | 7283120149T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Rozměr 400 x 200 s délkou 1 500mm - 2 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 22 Pa. Akustický výkon max. 28 dB(A). Útlumy v dB: 4 - 63Hz / 9 - 125Hz / 14 - 250 Hz / 19 - 500 Hz / 29 - 1 000 Hz / 28 - 2 000 Hz / 19 - 4 000 Hz / 13 - 8 000 Hz. | [29 empty] | POP | Rozměr 400 x 200 s délkou 1 500mm - 2 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 22 Pa. Akustický výkon max. 28 dB(A). Útlumy v dB: 4 - 63Hz / 9 - 125Hz / 14 - 250 Hz / 19 - 500 Hz / 29 - 1 000 Hz / 28 - 2 000 Hz / 19 - 4 000 Hz / 13 - 8 000 Hz.
|  | označení 1.11 | [29 empty] | POP
19 | 7283120150T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Rozměr 400 x 200 s délkou 1 250mm - 2 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 21 Pa. Akustický výkon max. 28 dB(A). Útlumy v dB: 4 - 63Hz / 8 - 125Hz / 12 - 250 Hz / 16 - 500 Hz / 25 - 1 000 Hz / 25 - 2 000 Hz / 17 - 4 000 Hz / 12 - 8 000 Hz. | [29 empty] | POP | Rozměr 400 x 200 s délkou 1 250mm - 2 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 21 Pa. Akustický výkon max. 28 dB(A). Útlumy v dB: 4 - 63Hz / 8 - 125Hz / 12 - 250 Hz / 16 - 500 Hz / 25 - 1 000 Hz / 25 - 2 000 Hz / 17 - 4 000 Hz / 12 - 8 000 Hz.
|  | označení 1.12 | [29 empty] | POP
20 | 7283120151T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Rozměr 400 x 200 s délkou 1 000mm - 2 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 19 Pa. Akustický výkon max. 28 dB(A). Útlumy v dB: 4 - 63Hz / 7 - 125Hz / 9 - 250 Hz / 13 - 500 Hz / 21 - 1 000 Hz / 21 - 2 000 Hz / 15 - 4 000 Hz / 11 - 8 000 Hz. | [29 empty] | POP | Rozměr 400 x 200 s délkou 1 000mm - 2 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 19 Pa. Akustický výkon max. 28 dB(A). Útlumy v dB: 4 - 63Hz / 7 - 125Hz / 9 - 250 Hz / 13 - 500 Hz / 21 - 1 000 Hz / 21 - 2 000 Hz / 15 - 4 000 Hz / 11 - 8 000 Hz.
|  | označení 1.13 | [29 empty] | POP
21 | 7283120228T00 | Ohebný tlumič hluku DN 125, délka 1000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Délka 1000 mm, tl. izolace 25 mm. | [29 empty] | POP
|  | Vnější plášť z laminovaného hliníku, vnitřní výplň z netkané textílie. | [29 empty] | POP
|  | Provozní tlak max. 1500 Pa, hustota tepelné izolace 16 kg/m3. | [29 empty] | POP
|  | označení 1.14 | [29 empty] | POP
22 | 7283146143T00 | Proti dešťová žaluzie vč. síta - 1000 x 600mm. Max. zaslepení žaluzie 35%. RAL dle uživatele. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | označení 1.15 | [29 empty] | POP
23 | 7283146144T00 | Proti dešťová žaluzie vč. síta - 800 x 800mm. Max. zaslepení žaluzie 35%. RAL dle uživatele. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | označení 1.16 | [29 empty] | POP
24 | 7283160421T00 | Regulační klapka ruční kruhová - DN 125. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | pozinkovaná ocel (jeden list) | [29 empty] | POP
|  | označení 1.17 | [29 empty] | POP
25 | 7283160422T00 | Regulační klapka ruční kruhová - DN 160. | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | pozinkovaná ocel (jeden list) | [29 empty] | POP
|  | označení 1.18 | [29 empty] | POP
26 | 7283160423T00 | Regulační klapka ruční kruhová - DN 200. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | pozinkovaná ocel (jeden list) | [29 empty] | POP
|  | označení 1.19 | [29 empty] | POP
27 | 7284156339T00 | Regulátor průtoku - konstantní, pro zasunutí do potrubí. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Průtok 50 m3/h. Dimenze DN 125. | [29 empty] | POP
|  | označení 1.20 | [29 empty] | POP
28 | 7281121112T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 125 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
29 | 7281121114T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 160 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
30 | 7281121116T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 200 | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
31 | 7281121118T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 250 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
32 | 7281121119T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 280 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
33 | 7281121120T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 315 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
34 | 7281112112T00 | Čtyřhranné ocelové potrubí | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly. | [29 empty] | POP | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly.
35 | 7282119112T00 | Čtyřhranné ocelové potrubí - tvarovky | m2 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Tvarovky. | [29 empty] | POP | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Tvarovky.
36 | 7283150114T00 | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty s hliníkovým polepem. | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Reakce na oheň A1 - dle ČSN EN 13 501-1. Střední objemová hmotnost 60 kg/m3. Tloušťka izolace 40mm. | [29 empty] | POP
37 | 7283150213T00 | Kaučuková izolace - samolepící. Tloušťka izolace 25mm | m2 | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Součinitel odporu proti difúzi vodních par m > 7000. | [29 empty] | POP
|  | Reakce na oheň: E | [29 empty] | POP
38 | 7283150112T00 | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty s plechem. | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Reakce na oheň A1 - dle ČSN EN 13 501-1. Střední objemová hmotnost 60 kg/m3. Tloušťka izolace 60mm. | [29 empty] | POP
39 | 7282119302T00 | Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm | t | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | uchycení potrubí vedené po střeše | [29 empty] | POP
40 | 7282119300T00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | uchycení potrubí vedené po střeše | [29 empty] | POP
41 | 7282119301T00 | Betonové dlaždice podložená geotextilií | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | podložení uchycení potrubí vedené po střeše | [29 empty] | POP
42 | 7289110738T00 | Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
43 | 7289110112T00 | Samolepící označení směru proudění vzduchu. | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
44 | 7289110113T00 | Školení obsluhy, regulace a vyzkoušení funkčnosti díla. | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
45 | 7287120220T00 | Montáž vnitřní kompaktní VZT jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | montáž jednotky svislé včetně příslušenství | [29 empty] | POP
46 | 7283150821T00 | Montáž kaučukového pásu, samolepícího tl.25mm | m2 | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
47 | 7283150813T00 | Montáž tepelné a akustické izolace z minerální vaty s hliníkovým polepem. | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tloušťka izolace 40mm. | [29 empty] | POP
48 | 7283150812T00 | Montáž tepelné a akustické izolace z minerální vaty s plechem. | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tloušťka izolace 60mm. | [29 empty] | POP
49 | 7283170301T00 | Uvedení do provozu požární klapky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Revize a protokol o kontrole provozuschopnosti požární klapky - dle vyhlášky MV ČR č. 246 / 2001. | [29 empty] | POP
50 | 728211483R00 | Montáž klapky požární plechové čtyřhranné se servopohonem do 0,13 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.032 | 4.13 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | POL1_
51 | 728415522R00 | Montáž regulátoru konstantního průtoku do d 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.99 | 1.98 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | POL1_
52 | 7284156401T00 | Montáž regulátoru varibilního průtoku hranatého do 0,4m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
53 | 728115412R00 | Montáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 200 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.71 | 10.65 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | POL1_
54 | 728115414R00 | Montáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 400 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.89 | 0.89 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | POL1_
55 | 728212412R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.37 | 8.14 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | POL1_
56 | 728312122R00 | Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.83 | 0.83 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | POL1_
57 | 728312112R00 | Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.21 | 7.26 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | POL1_
58 | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.37 | 5.92 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | POL1_
59 | 728415112R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.75 | 0.75 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | POL1_
60 | 728412113R00 | Montáž anemostatu čtyřhranného do 0,35 m2 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.29 | 23.22 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 0 | POL1_
61 | 728314113R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.33 | 1.33 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | POL1_
62 | 728314114R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.93 | 1.93 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | POL1_
63 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.83 | 80.51 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.51 | 0 | POL1_
64 | 728112114R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.13 | 19.21 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.21 | 0 | POL1_
65 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.19 | 72.59 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.59 | 0 | POL1_
66 | 728111116R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.43 | 47.19 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.19 | 0 | POL1_
67 | 728211214R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.41 | 8.2 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | POL1_
68 | 728211216R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.77 | 11.55 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | POL1_
69 | 728211219R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,64 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.69 | 3.38 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | POL1_
70 | 728211114R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.69 | 13.8 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | POL1_
71 | 728211116R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.07 | 21.4 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | POL1_
72 | 728211314R00 | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.69 | 10.35 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | POL1_
73 | 728211316R00 | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,28 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.09 | 5.45 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | POL1_
74 | 998728104R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m | t | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 6.02 | 15.05 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | POL1_
75 | 998728194R00 | Příplatek za zvětšený přesun, vzduchotechnika do 1 km | t | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.14 | 5.35 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | POL1_
Díl: | 20 | Větrání učeben v 2.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 383.22 | [10 empty] | DIL
76 | 7287120121T00 | VZT jednotka kompaktní vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Vzduchotechnická jednotka - osazená na zemi - interiérové provedení provedení. Rozměry a napojení potrubí dle výkresové komunikace. Vpř.= Vod. = 2 750 m3/h. Pext. = 300 Pa. Ventilátory s EC motory. Deskový rekuperátor se suchou účinností rekuperace > 81,9% (dle EN 308). Přívodní filtr tř. filtrace F7 a odvod M5. Vodní ohřívač. Uzavírací klapky na sání čerstvého vzduchu a odvodu znehodnoceného vzudchu. Jednotka dodána vč. integrovaného řídícího systému. Jednotka ovládána nadřazeným systémem měření a regulace. Dodání jednotky vč. prokabelování a čidel. Možnost ovládání přes Modbus RS485, Modbus TCP/IP nebo BACnet IP. SFP 2,44 kW/m3/s (pro čisté filtry). | [29 empty] | POP | Vzduchotechnická jednotka - osazená na zemi - interiérové provedení provedení. Rozměry a napojení potrubí dle výkresové komunikace. Vpř.= Vod. = 2 750 m3/h. Pext. = 300 Pa. Ventilátory s EC motory. Deskový rekuperátor se suchou účinností rekuperace > 81,9% (dle EN 308). Přívodní filtr tř. filtrace F7 a odvod M5. Vodní ohřívač. Uzavírací klapky na sání čerstvého vzduchu a odvodu znehodnoceného vzudchu. Jednotka dodána vč. integrovaného řídícího systému. Jednotka ovládána nadřazeným systémem měření a regulace. Dodání jednotky vč. prokabelování a čidel. Možnost ovládání přes Modbus RS485, Modbus TCP/IP nebo BACnet IP. SFP 2,44 kW/m3/s (pro čisté filtry).
|  | označení 20.01 | [29 empty] | POP
77 | 7287150103T00 | Pružná manžeta. Pro eliminaci vibrací mezi VZT jednotkou a potrubním rozvodem. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
78 | 7287120303T00 | Zprovoznění jednotky servisním technikem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
79 | 7284121221T00 | Přívodní vířivý anemostat | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Čtvercový 300x300mm. Průtok do 170m3/h. Horizontální připojení DN 160. Element pro distribuci vzduchu (léto - dt = 0°C, zima - dt = 0°C). Výška distribuce 3,0m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele. Výška elementu do 250mm. | [29 empty] | POP | Čtvercový 300x300mm. Průtok do 170m3/h. Horizontální připojení DN 160. Element pro distribuci vzduchu (léto - dt = 0°C, zima - dt = 0°C). Výška distribuce 3,0m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele. Výška elementu do 250mm.
|  | označení 20.02 | [29 empty] | POP
80 | 7284135213T00 | Odvodní plastový talířový ventil DN160, včetně montážního kroužku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | označení 20.03 | [29 empty] | POP
81 | 7284135117T00 | Přívodní talířový ventil DN160, včetně montážního kroužku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | označení 20.04 | [29 empty] | POP
82 | 7284156518T00 | Mřížka 522x225 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Odvodní vyústka do stěny nebo hranatého potrubí. V <340 m3/h. | [29 empty] | POP
|  | Jedno-řadá vyústka 525x225 s regulací R1. RAL dle uživatele | [29 empty] | POP
|  | Montáž do podhledu | [29 empty] | POP
|  | označení 20.05 | [29 empty] | POP
83 | 7281154113T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 125. | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [29 empty] | POP
84 | 7281154114T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 160. | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [29 empty] | POP
85 | 7281154116T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 250. | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [29 empty] | POP
86 | 7283120146T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Rozměr 600 x 400 s délkou 1 500mm - 4 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 42 Pa. Akustický výkon max. 36 dB(A). Útlumy v dB: 6 - 63Hz / 14 - 125Hz / 26 - 250 Hz / 29 - 500 Hz / 37 - 1 000 Hz / 42 - 2 000 Hz / 36 - 4 000 Hz / 29 - 8 000 Hz. | [29 empty] | POP | Rozměr 600 x 400 s délkou 1 500mm - 4 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 42 Pa. Akustický výkon max. 36 dB(A). Útlumy v dB: 6 - 63Hz / 14 - 125Hz / 26 - 250 Hz / 29 - 500 Hz / 37 - 1 000 Hz / 42 - 2 000 Hz / 36 - 4 000 Hz / 29 - 8 000 Hz.
|  | označení 20.06 | [29 empty] | POP
87 | 7283120147T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Rozměr 600 x 400 s délkou 1 250mm - 4 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 38 Pa. Akustický výkon max. 36 dB(A). Útlumy v dB: 5 - 63Hz / 13 - 125Hz / 22 - 250 Hz / 25 - 500 Hz / 33 - 1 000 Hz / 38 - 2 000 Hz / 32 - 4 000 Hz / 26 - 8 000 Hz. | [29 empty] | POP | Rozměr 600 x 400 s délkou 1 250mm - 4 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 38 Pa. Akustický výkon max. 36 dB(A). Útlumy v dB: 5 - 63Hz / 13 - 125Hz / 22 - 250 Hz / 25 - 500 Hz / 33 - 1 000 Hz / 38 - 2 000 Hz / 32 - 4 000 Hz / 26 - 8 000 Hz.
|  | označení 20.07 | [29 empty] | POP
88 | 7283120232T00 | Tlumič hluku ohebný DN250 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | DN 250 s délkou 1,0m. Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. Útlumy v dB: 12,9 - 63Hz / 18,7 - 125Hz / 24,3 - 250 Hz / 19,5 - 500 Hz / 19,9 - 1 000 Hz / 27,7 - 2 000 Hz / 12,9 - 4 000 Hz / 10,2 - 8 000 Hz. | [29 empty] | POP | DN 250 s délkou 1,0m. Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. Útlumy v dB: 12,9 - 63Hz / 18,7 - 125Hz / 24,3 - 250 Hz / 19,5 - 500 Hz / 19,9 - 1 000 Hz / 27,7 - 2 000 Hz / 12,9 - 4 000 Hz / 10,2 - 8 000 Hz.
|  | označení 20.08 | [29 empty] | POP
89 | 7283160422T00 | Regulační klapka ruční kruhová - DN 160. | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | pozinkovaná ocel (jeden list) | [29 empty] | POP
|  | označení 20.09 | [29 empty] | POP
90 | 7283146145T00 | Proti dešťová žaluzie vč. síta - 800 x 600mm. Max. zaslepení žaluzie 35%. RAL dle uživatele. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | označení 20.10 | [29 empty] | POP
91 | 7284156338T00 | Regulátor průtoku - variabilní kruhový. | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Ovládání profesí MaR. V = 670 m3/h. Těsnost pláště třídy ATC 3 - dle EN 1751. Výstupní signál 0-10 V. Při rychlosti do 3m/s je přesnost ±8% a pro vyšší rychlosti je ±5%. Akusticky opláštěn. | [29 empty] | POP | Ovládání profesí MaR. V = 670 m3/h. Těsnost pláště třídy ATC 3 - dle EN 1751. Výstupní signál 0-10 V. Při rychlosti do 3m/s je přesnost ±8% a pro vyšší rychlosti je ±5%. Akusticky opláštěn.
|  | označení 20.11 | [29 empty] | POP
92 | 7284156340T00 | Regulátor průtoku - konstantní, pro zasunutí do potrubí. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Průtok 70 m3/h. Dimenze DN 160. | [29 empty] | POP
|  | označení 20.12 | [29 empty] | POP
93 | 7281121112T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 125 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
94 | 7281121114T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 160 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
95 | 7281121116T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 200 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
96 | 7281121118T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 250 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
97 | 7281112112T00 | Čtyřhranné ocelové potrubí | m2 | 119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly. | [29 empty] | POP | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly.
98 | 7282119112T00 | Čtyřhranné ocelové potrubí - tvarovky | m2 | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Tvarovky. | [29 empty] | POP | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Tvarovky.
99 | 7283150213T00 | Kaučuková izolace - samolepící. Tloušťka izolace 25mm | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Součinitel odporu proti difúzi vodních par m > 7000. | [29 empty] | POP
|  | Reakce na oheň: E | [29 empty] | POP
100 | 7283150114T00 | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty s hliníkovým polepem. | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Reakce na oheň A1 - dle ČSN EN 13 501-1. Střední objemová hmotnost 60 kg/m3. Tloušťka izolace 40mm. | [29 empty] | POP
101 | 7283150112T00 | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty s plechem. | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Reakce na oheň A1 - dle ČSN EN 13 501-1. Střední objemová hmotnost 60 kg/m3. Tloušťka izolace 60mm. | [29 empty] | POP
102 | 7282119302T00 | Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm | t | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | uchycení potrubí vedené po střeše | [29 empty] | POP
103 | 7282119300T00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | uchycení potrubí vedené po střeše | [29 empty] | POP
104 | 7282119301T00 | Betonové dlaždice podložená geotextilií | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | podložení uchycení potrubí vedené po střeše | [29 empty] | POP
105 | 7289110736T00 | Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
106 | 7287120221T00 | Montáž vnitřní kompaktní VZT jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | montáž jednotky svislé včetně příslušenství | [29 empty] | POP
107 | 7289110113T00 | Školení obsluhy, regulace a vyzkoušení funkčnosti díla. | hod | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
108 | 7289110112T00 | Samolepící označení směru proudění vzduchu. | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
109 | 7283150821T00 | Montáž kaučukového pásu, samolepícího tl.25mm | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
110 | 7283150813T00 | Montáž tepelné a akustické izolace z minerální vaty s hliníkovým polepem. | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tloušťka izolace 40mm. | [29 empty] | POP
111 | 7283150812T00 | Montáž tepelné a akustické izolace z minerální vaty s plechem. | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tloušťka izolace 60mm. | [29 empty] | POP
112 | 728415522R00 | Montáž regulátoru konstantního průtoku do d 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.99 | 1.98 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | POL1_
113 | 7284156402T00 | Montáž regulátoru varibilního průtoku kruhového do d200 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
114 | 728115412R00 | Montáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 200 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.71 | 8.52 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | POL1_
115 | 728115413R00 | Montáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 300 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.79 | 1.58 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | POL1_
116 | 728212412R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.37 | 5.92 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | POL1_
117 | 728312123R00 | Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.27 | 10.16 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | POL1_
118 | 728312112R00 | Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.21 | 4.84 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | POL1_
119 | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.37 | 0.74 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | POL1_
120 | 728415113R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.05 | 8.4 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | POL1_
121 | 728412113R00 | Montáž anemostatu čtyřhranného do 0,35 m2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.29 | 20.64 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 0 | POL1_
122 | 728314113R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.33 | 2.66 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | POL1_
123 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.83 | 41.5 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | POL1_
124 | 728112114R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.13 | 67.8 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | POL1_
125 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.19 | 69.02 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.02 | 0 | POL1_
126 | 728111116R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.43 | 60.06 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 0 | POL1_
127 | 728211214R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.41 | 8.2 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | POL1_
128 | 728211216R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.77 | 3.85 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | POL1_
129 | 728211219R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,64 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.69 | 3.38 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | POL1_
130 | 728211114R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.69 | 6.9 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | POL1_
131 | 728211116R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.07 | 16.05 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | POL1_
132 | 728211314R00 | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.69 | 13.8 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | POL1_
133 | 728211316R00 | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,28 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.09 | 10.9 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | POL1_
134 | 998728104R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m | t | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 6.02 | 12.04 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 0 | POL1_
135 | 998728194R00 | Příplatek za zvětšený přesun, vzduchotechnika do 1 km | t | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.14 | 4.28 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | POL1_
Díl: | 30 | Větrání učeben v 3.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 350.02 | [10 empty] | DIL
136 | 7287120122T00 | VZT jednotka kompaktní vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Vzduchotechnická jednotka - podstropní provedení. Rozměry a napojení potrubí dle výkresové komunikace. Vpř.= Vod. = 2 750 m3/h. Pext. = 300 Pa. Ventilátory s EC motory. Deskový rekuperátor se suchou účinností rekuperace > 81% (dle EN 308). Přívodní filtr tř. filtrace F7 a odvod M5. Vodní ohřívač. Uzavírací klapky na sání čerstvého vzduchu a odvodu znehodnoceného vzudchu. Pružné manžety pro napojení potrubí. Jednotka dodána vč. integrovaného řídícího systému . Jednotka ovládána nadřazeným systémem měření a regulace. Dodání jednotky vč. prokabelování a čidel. Možnost ovládání přes MODBUS RTU, Ethernet - ovládání přes internet. SFP 2 kW/m3/s (pro čisté filtry) | [29 empty] | POP | Vzduchotechnická jednotka - podstropní provedení. Rozměry a napojení potrubí dle výkresové komunikace. Vpř.= Vod. = 2 750 m3/h. Pext. = 300 Pa. Ventilátory s EC motory. Deskový rekuperátor se suchou účinností rekuperace > 81% (dle EN 308). Přívodní filtr tř. filtrace F7 a odvod M5. Vodní ohřívač. Uzavírací klapky na sání čerstvého vzduchu a odvodu znehodnoceného vzudchu. Pružné manžety pro napojení potrubí. Jednotka dodána vč. integrovaného řídícího systému . Jednotka ovládána nadřazeným systémem měření a regulace. Dodání jednotky vč. prokabelování a čidel. Možnost ovládání přes MODBUS RTU, Ethernet - ovládání přes internet. SFP 2 kW/m3/s (pro čisté filtry)
|  | označení 30.01 | [29 empty] | POP
137 | 7287120303T00 | Zprovoznění jednotky servisním technikem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
138 | 7284121221T00 | Přívodní vířivý anemostat | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Čtvercový 300x300mm. Průtok do 170m3/h. Horizontální připojení DN 160. Element pro distribuci vzduchu (léto - dt = 0°C, zima - dt = 0°C). Výška distribuce 3,0m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele. Výška elementu do 250mm. | [29 empty] | POP | Čtvercový 300x300mm. Průtok do 170m3/h. Horizontální připojení DN 160. Element pro distribuci vzduchu (léto - dt = 0°C, zima - dt = 0°C). Výška distribuce 3,0m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele. Výška elementu do 250mm.
|  | označení 30.02 | [29 empty] | POP
139 | 7284135213T00 | Odvodní plastový talířový ventil DN160, včetně montážního kroužku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | označení 30.03 | [29 empty] | POP
140 | 7284135117T00 | Přívodní talířový ventil DN160, včetně montážního kroužku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | označení 30.04 | [29 empty] | POP
141 | 7284156518T00 | Mřížka 522x225 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Odvodní vyústka do stěny nebo hranatého potrubí. V <340 m3/h. | [29 empty] | POP
|  | Jedno-řadá vyústka 525x225 s regulací R1. RAL dle uživatele | [29 empty] | POP
|  | Montáž do podhledu | [29 empty] | POP
|  | označení 30.05 | [29 empty] | POP
142 | 7281154114T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 160. | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [29 empty] | POP
143 | 7281154116T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 250. | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [29 empty] | POP
144 | 7283120146T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Rozměr 600 x 400 s délkou 1 500mm - 4 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 42 Pa. Akustický výkon max. 36 dB(A). Útlumy v dB: 6 - 63Hz / 14 - 125Hz / 26 - 250 Hz / 29 - 500 Hz / 37 - 1 000 Hz / 42 - 2 000 Hz / 36 - 4 000 Hz / 29 - 8 000 Hz. | [29 empty] | POP | Rozměr 600 x 400 s délkou 1 500mm - 4 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 42 Pa. Akustický výkon max. 36 dB(A). Útlumy v dB: 6 - 63Hz / 14 - 125Hz / 26 - 250 Hz / 29 - 500 Hz / 37 - 1 000 Hz / 42 - 2 000 Hz / 36 - 4 000 Hz / 29 - 8 000 Hz.
|  | označení 30.06 | [29 empty] | POP
145 | 7283120148T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Rozměr 600 x 400 s délkou 1 000mm - 4 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 34 Pa. Akustický výkon max. 36 dB(A). Útlumy v dB: 5 - 63Hz / 11 - 125Hz / 18 - 250 Hz / 20 - 500 Hz / 28 - 1 000 Hz / 34 - 2 000 Hz / 28 - 4 000 Hz / 23 - 8 000 Hz. | [29 empty] | POP | Rozměr 600 x 400 s délkou 1 000mm - 4 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 34 Pa. Akustický výkon max. 36 dB(A). Útlumy v dB: 5 - 63Hz / 11 - 125Hz / 18 - 250 Hz / 20 - 500 Hz / 28 - 1 000 Hz / 34 - 2 000 Hz / 28 - 4 000 Hz / 23 - 8 000 Hz.
|  | označení 30.07 | [29 empty] | POP
146 | 7283120232T00 | Tlumič hluku ohebný DN250 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | DN 250 s délkou 1,0m. Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. Útlumy v dB: 8,7 - 63Hz / 16,6 - 125Hz / 20,2 - 250 Hz / 18,5 - 500 Hz / 16,7 - 1 000 Hz / 19,5 - 2 000 Hz / 8,2 - 4 000 Hz / 6,2 - 8 000 Hz. | [29 empty] | POP | DN 250 s délkou 1,0m. Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. Útlumy v dB: 8,7 - 63Hz / 16,6 - 125Hz / 20,2 - 250 Hz / 18,5 - 500 Hz / 16,7 - 1 000 Hz / 19,5 - 2 000 Hz / 8,2 - 4 000 Hz / 6,2 - 8 000 Hz.
|  | označení 30.08 | [29 empty] | POP
147 | 7283160422T00 | Regulační klapka ruční kruhová - DN 160. | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | pozinkovaná ocel (jeden list) | [29 empty] | POP
|  | označení 30.09 | [29 empty] | POP
148 | 7283146145T00 | Proti dešťová žaluzie vč. síta - 800 x 600mm. Max. zaslepení žaluzie 35%. RAL dle uživatele. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | označení 30.10 | [29 empty] | POP
149 | 7284156338T00 | Regulátor průtoku - variabilní kruhový. | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Ovládání profesí MaR. V = 670 m3/h. Těsnost pláště třídy ATC 3 - dle EN 1751. Výstupní signál 0-10 V. Při rychlosti do 3m/s je přesnost ±8% a pro vyšší rychlosti je ±5%. Akusticky opláštěn. | [29 empty] | POP | Ovládání profesí MaR. V = 670 m3/h. Těsnost pláště třídy ATC 3 - dle EN 1751. Výstupní signál 0-10 V. Při rychlosti do 3m/s je přesnost ±8% a pro vyšší rychlosti je ±5%. Akusticky opláštěn.
|  | označení 30.11 | [29 empty] | POP
150 | 7284156340T00 | Regulátor průtoku - konstantní, pro zasunutí do potrubí. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Průtok 70 m3/h. Dimenze DN 160. | [29 empty] | POP
|  | označení 30.12 | [29 empty] | POP
151 | 7281121112T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 125 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
152 | 7281121114T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 160 | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
153 | 7281121118T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 250 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
154 | 7281112112T00 | Čtyřhranné ocelové potrubí | m2 | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly. | [29 empty] | POP | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly.
155 | 7282119112T00 | Čtyřhranné ocelové potrubí - tvarovky | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Tvarovky. | [29 empty] | POP | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Tvarovky.
156 | 7283150213T00 | Kaučuková izolace - samolepící. Tloušťka izolace 25mm | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Součinitel odporu proti difúzi vodních par m > 7000. | [29 empty] | POP
|  | Reakce na oheň: E | [29 empty] | POP
157 | 7283150114T00 | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty s hliníkovým polepem. | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Reakce na oheň A1 - dle ČSN EN 13 501-1. Střední objemová hmotnost 60 kg/m3. Tloušťka izolace 40mm. | [29 empty] | POP
158 | 7283150112T00 | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty s plechem. | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Reakce na oheň A1 - dle ČSN EN 13 501-1. Střední objemová hmotnost 60 kg/m3. Tloušťka izolace 60mm. | [29 empty] | POP
159 | 7282119302T00 | Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm | t | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | uchycení potrubí vedené po střeše | [29 empty] | POP
160 | 7282119300T00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | uchycení potrubí vedené po střeše | [29 empty] | POP
161 | 7282119301T00 | Betonové dlaždice podložená geotextilií | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | podložení uchycení potrubí vedené po střeše | [29 empty] | POP
162 | 7289110736T00 | Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
163 | 7287120222T00 | Montáž vnitřní kompaktní VZT jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | montáž jednotky podstropní včetně příslušenství | [29 empty] | POP
164 | 7289110113T00 | Školení obsluhy, regulace a vyzkoušení funkčnosti díla. | hod | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
165 | 7289110112T00 | Samolepící označení směru proudění vzduchu. | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
166 | 7283150821T00 | Montáž kaučukového pásu, samolepícího tl.25mm | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
167 | 7283150813T00 | Montáž tepelné a akustické izolace z minerální vaty s hliníkovým polepem. | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tloušťka izolace 40mm. | [29 empty] | POP
168 | 7283150812T00 | Montáž tepelné a akustické izolace z minerální vaty s plechem. | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tloušťka izolace 60mm. | [29 empty] | POP
169 | 728415522R00 | Montáž regulátoru konstantního průtoku do d 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.99 | 1.98 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | POL1_
170 | 7284156402T00 | Montáž regulátoru varibilního průtoku kruhového do d200 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
171 | 728115412R00 | Montáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 200 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.71 | 8.52 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | POL1_
172 | 728115413R00 | Montáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 300 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.79 | 3.16 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | POL1_
173 | 728212412R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.37 | 5.92 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | POL1_
174 | 728312123R00 | Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.27 | 10.16 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | POL1_
175 | 728312112R00 | Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.21 | 4.84 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | POL1_
176 | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.37 | 0.74 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | POL1_
177 | 728415113R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.05 | 8.4 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | POL1_
178 | 728412113R00 | Montáž anemostatu čtyřhranného do 0,35 m2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.29 | 20.64 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 0 | POL1_
179 | 728314113R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.33 | 2.66 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | POL1_
180 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.83 | 55.61 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.61 | 0 | POL1_
181 | 728112114R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.13 | 31.64 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.64 | 0 | POL1_
182 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.19 | 80.92 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.92 | 0 | POL1_
183 | 728111116R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.43 | 30.03 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 0 | POL1_
184 | 728211214R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.41 | 8.2 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | POL1_
185 | 728211216R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.77 | 7.7 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | POL1_
186 | 728211219R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,64 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.69 | 3.38 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | POL1_
187 | 728211114R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.69 | 13.8 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | POL1_
188 | 728211116R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.07 | 10.7 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | POL1_
189 | 728211314R00 | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.69 | 13.8 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | POL1_
190 | 728211316R00 | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,28 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.09 | 10.9 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | POL1_
191 | 998728104R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m | t | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 6.02 | 12.04 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 0 | POL1_
192 | 998728194R00 | Příplatek za zvětšený přesun, vzduchotechnika do 1 km | t | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.14 | 4.28 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | POL1_
Díl: | 31 | Větrání rekonstruovaného hygienického zázemí ve stávající části budovy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 472.38 | [10 empty] | DIL
193 | 7287120123T00 | VZT jednotka kompaktní vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Vzduchotechnická jednotka - podstropní provedení. Rozměry a napojení potrubí dle výkresové komunikace. Vpř.= Vod. = 2 740 m3/h. Pext. = 300 Pa. Ventilátory s EC motory. Deskový rekuperátor se suchou účinností rekuperace > 81% (dle EN 308). Přívodní filtr tř. filtrace F7 a odvod M5. Vodní ohřívač. Uzavírací klapky na sání čerstvého vzduchu a odvodu znehodnoceného vzudchu. Pružné manžety pro napojení potrubí. Jednotka dodána vč. integrovaného řídícího systému . Jednotka ovládána nadřazeným systémem měření a regulace. Dodání jednotky vč. prokabelování a čidel. Možnost ovládání přes MODBUS RTU, Ethernet - ovládání přes internet. SFP 2 kW/m3/s (pro čisté filtry) | [29 empty] | POP | Vzduchotechnická jednotka - podstropní provedení. Rozměry a napojení potrubí dle výkresové komunikace. Vpř.= Vod. = 2 740 m3/h. Pext. = 300 Pa. Ventilátory s EC motory. Deskový rekuperátor se suchou účinností rekuperace > 81% (dle EN 308). Přívodní filtr tř. filtrace F7 a odvod M5. Vodní ohřívač. Uzavírací klapky na sání čerstvého vzduchu a odvodu znehodnoceného vzudchu. Pružné manžety pro napojení potrubí. Jednotka dodána vč. integrovaného řídícího systému . Jednotka ovládána nadřazeným systémem měření a regulace. Dodání jednotky vč. prokabelování a čidel. Možnost ovládání přes MODBUS RTU, Ethernet - ovládání přes internet. SFP 2 kW/m3/s (pro čisté filtry)
|  | označení 31.01 | [29 empty] | POP
194 | 7287120303T00 | Zprovoznění jednotky servisním technikem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
195 | 7284121223T00 | Přívodní vířivý anemostat | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Čtvercový 600x600mm. Průtok do 480m3/h. Horizontální připojení DN 250. Element pro distribuci vzduchu (léto - dt = 0°C, zima - dt = 0°C). Výška distribuce 2,6m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele. Výška elementu do 350mm. | [29 empty] | POP | Čtvercový 600x600mm. Průtok do 480m3/h. Horizontální připojení DN 250. Element pro distribuci vzduchu (léto - dt = 0°C, zima - dt = 0°C). Výška distribuce 2,6m (cca. 1,8m - hlava). RAL dle uživatele. Výška elementu do 350mm.
|  | označení 31.02 | [29 empty] | POP
196 | 7281154113T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 125. | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [29 empty] | POP
197 | 7281154114T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 160. | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [29 empty] | POP
198 | 7281154116T00 | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 250. | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. | [29 empty] | POP
199 | 7283120146T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Rozměr 600 x 400 s délkou 1 500mm - 4 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 42 Pa. Akustický výkon max. 36 dB(A). Útlumy v dB: 6 - 63Hz / 14 - 125Hz / 26 - 250 Hz / 29 - 500 Hz / 37 - 1 000 Hz / 42 - 2 000 Hz / 36 - 4 000 Hz / 29 - 8 000 Hz. | [29 empty] | POP | Rozměr 600 x 400 s délkou 1 500mm - 4 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 42 Pa. Akustický výkon max. 36 dB(A). Útlumy v dB: 6 - 63Hz / 14 - 125Hz / 26 - 250 Hz / 29 - 500 Hz / 37 - 1 000 Hz / 42 - 2 000 Hz / 36 - 4 000 Hz / 29 - 8 000 Hz.
|  | označení 31.03 | [29 empty] | POP
200 | 7283120148T00 | Tlumič hluku hranatý s kulisami | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Rozměr 600 x 400 s délkou 1 000mm - 4 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 34 Pa. Akustický výkon max. 36 dB(A). Útlumy v dB: 5 - 63Hz / 11 - 125Hz / 18 - 250 Hz / 20 - 500 Hz / 28 - 1 000 Hz / 34 - 2 000 Hz / 28 - 4 000 Hz / 23 - 8 000 Hz. | [29 empty] | POP | Rozměr 600 x 400 s délkou 1 000mm - 4 ks kulis o tl. 100mm. Tlaková ztráta do 34 Pa. Akustický výkon max. 36 dB(A). Útlumy v dB: 5 - 63Hz / 11 - 125Hz / 18 - 250 Hz / 20 - 500 Hz / 28 - 1 000 Hz / 34 - 2 000 Hz / 28 - 4 000 Hz / 23 - 8 000 Hz.
|  | označení 31.04 | [29 empty] | POP
201 | 7283120233T00 | Tlumič hluku ohebný DN200 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | DN 200 s délkou 1,0m. Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. Útlumy v dB: 8,1 - 63Hz / 15,3 - 125Hz / 23,6 - 250 Hz / 19,8 - 500 Hz / 20,2 - 1 000 Hz / 26,2 - 2 000 Hz / 15,6 - 4 000 Hz / 12,4 - 8 000 Hz. | [29 empty] | POP | DN 200 s délkou 1,0m. Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. Útlumy v dB: 8,1 - 63Hz / 15,3 - 125Hz / 23,6 - 250 Hz / 19,8 - 500 Hz / 20,2 - 1 000 Hz / 26,2 - 2 000 Hz / 15,6 - 4 000 Hz / 12,4 - 8 000 Hz.
|  | označení 31.05 | [29 empty] | POP
202 | 7283120232T00 | Tlumič hluku ohebný DN250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | DN 250 s délkou 1,0m. Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. Útlumy v dB: 8,7 - 63Hz / 16,6 - 125Hz / 20,2 - 250 Hz / 18,5 - 500 Hz / 16,7 - 1 000 Hz / 19,5 - 2 000 Hz / 8,2 - 4 000 Hz / 6,2 - 8 000 Hz. | [29 empty] | POP | DN 250 s délkou 1,0m. Tl. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W. Útlumy v dB: 8,7 - 63Hz / 16,6 - 125Hz / 20,2 - 250 Hz / 18,5 - 500 Hz / 16,7 - 1 000 Hz / 19,5 - 2 000 Hz / 8,2 - 4 000 Hz / 6,2 - 8 000 Hz.
|  | označení 31.06 | [29 empty] | POP
203 | 7283146145T00 | Proti dešťová žaluzie vč. síta - 800 x 600mm. Max. zaslepení žaluzie 35%. RAL dle uživatele. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | označení 31.07 | [29 empty] | POP
204 | 7283170159T00 | Požární klapka DN250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Požární klapla - s požární odolností EI 60 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 3. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na základě teploty. Instalace mimo požárně dělící konstrukci. Vč. nutného příslušenství. DN 250 | [29 empty] | POP | Požární klapla - s požární odolností EI 60 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 3. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na základě teploty. Instalace mimo požárně dělící konstrukci. Vč. nutného příslušenství. DN 250
|  | označení 31.80 | [29 empty] | POP
205 | 7283170159T00 | Požární klapka DN250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Požární klapla - s požární odolností EI 60 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 3. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na základě teploty. Instalace mimo požárně dělící konstrukci. Vč. nutného příslušenství. DN 250 | [29 empty] | POP | Požární klapla - s požární odolností EI 60 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 3. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na základě teploty. Instalace mimo požárně dělící konstrukci. Vč. nutného příslušenství. DN 250
|  | označení 31.81 | [29 empty] | POP
206 | 7283170158T00 | Požární klapka DN200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Požární klapla - s požární odolností EI 60 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 3. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na základě teploty. Instalace mimo požárně dělící konstrukci. Vč. nutného příslušenství. DN 200 | [29 empty] | POP | Požární klapla - s požární odolností EI 60 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 3. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na základě teploty. Instalace mimo požárně dělící konstrukci. Vč. nutného příslušenství. DN 200
|  | označení 31.82 | [29 empty] | POP
207 | 7283170159T00 | Požární klapka DN250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Požární klapla - s požární odolností EI 60 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 3. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na základě teploty. Instalace mimo požárně dělící konstrukci. Vč. nutného příslušenství. DN 250 | [29 empty] | POP | Požární klapla - s požární odolností EI 60 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 3. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na základě teploty. Instalace mimo požárně dělící konstrukci. Vč. nutného příslušenství. DN 250
|  | označení 31.83 | [29 empty] | POP
208 | 7283170159T00 | Požární klapka DN250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Požární klapla - s požární odolností EI 60 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 3. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na základě teploty. Instalace mimo požárně dělící konstrukci. Vč. nutného příslušenství. DN 250 | [29 empty] | POP | Požární klapla - s požární odolností EI 60 S, těsnost dle EN 1751 přes těleso ATC 3 a list třída 3. Výbava - servopohon - 230V s bezpečnostní funkcí - bez napětí automaticky uzavřeno pružinou. Termoelektrické spouštěcí zařízení - dvě tepelné pojistky, pro překročení teploty uvnitř potrubí a pro překročení teploty mimo potrubí. Uzavření lisu na základě teploty. Instalace mimo požárně dělící konstrukci. Vč. nutného příslušenství. DN 250
|  | označení 31.84 | [29 empty] | POP
209 | 7284135212T00 | Odvodní plastový talířový ventil DN125, včetně montážního kroužku | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | označení 31.08 | [29 empty] | POP
210 | 7284135213T00 | Odvodní plastový talířový ventil DN160, včetně montážního kroužku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | označení 31.09 | [29 empty] | POP
211 | 7283160476T00 | Regulační klapka kruhová DN 125 - ruční | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | těsná, jednolistá z pozinkované oceli | [29 empty] | POP
|  | označení 31.10 | [29 empty] | POP
212 | 7283160475T00 | Regulační klapka kruhová DN 160 - ruční | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | těsná, jednolistá z pozinkované oceli | [29 empty] | POP
|  | označení 31.11 | [29 empty] | POP
213 | 7283160474T00 | Regulační klapka kruhová DN 200 - ruční | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | těsná, jednolistá z pozinkované oceli | [29 empty] | POP
|  | označení 31.12 | [29 empty] | POP
214 | 7283160472T00 | Regulační klapka kruhová DN 250 - ruční | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | těsná, jednolistá z pozinkované oceli | [29 empty] | POP
|  | označení 31.13 | [29 empty] | POP
215 | 7283160736T00 | Regulační klapka hranatá - vícelistá s ručním ovládáním. Rozměr 355x200mm. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | označení 31.14 | [29 empty] | POP
216 | 7281121112T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 125 | m | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
217 | 7281121114T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 160 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
218 | 7281121116T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 200 | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
219 | 7281121118T00 | SPIRO potrubí skupiny I. DN 250 | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. | [29 empty] | POP
220 | 7281112112T00 | Čtyřhranné ocelové potrubí | m2 | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly. | [29 empty] | POP | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly.
221 | 7282119112T00 | Čtyřhranné ocelové potrubí - tvarovky | m2 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Tvarovky. | [29 empty] | POP | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507.Tl. plechu dle ČSN EN 1507. Tvarovky.
222 | 7283150213T00 | Kaučuková izolace - samolepící. Tloušťka izolace 25mm | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Součinitel odporu proti difúzi vodních par m > 7000. | [29 empty] | POP
|  | Reakce na oheň: E | [29 empty] | POP
223 | 7283150114T00 | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty s hliníkovým polepem. | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Reakce na oheň A1 - dle ČSN EN 13 501-1. Střední objemová hmotnost 60 kg/m3. Tloušťka izolace 40mm. | [29 empty] | POP
224 | 7283150112T00 | Tepelná a akustická izolace z minerální vaty s plechem. | m2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Reakce na oheň A1 - dle ČSN EN 13 501-1. Střední objemová hmotnost 60 kg/m3. Tloušťka izolace 60mm. | [29 empty] | POP
225 | 7283150311T00 | Požární izolace s odolností 45 min | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
226 | 7282119302T00 | Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm | t | 0.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | uchycení potrubí vedené po střeše | [29 empty] | POP
227 | 7282119300T00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | uchycení potrubí vedené po střeše | [29 empty] | POP
228 | 7282119301T00 | Betonové dlaždice podložená geotextilií | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | podložení uchycení potrubí vedené po střeše | [29 empty] | POP
229 | 7289110744T00 | Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
230 | 7287120223T00 | Montáž vnitřní kompaktní VZT jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | montáž jednotky podstropní včetně příslušenství | [29 empty] | POP
231 | 7289110113T00 | Školení obsluhy, regulace a vyzkoušení funkčnosti díla. | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
232 | 7289110112T00 | Samolepící označení směru proudění vzduchu. | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
233 | 7283150821T00 | Montáž kaučukového pásu, samolepícího tl.25mm | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
234 | 7283150813T00 | Montáž tepelné a akustické izolace z minerální vaty s hliníkovým polepem. | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tloušťka izolace 40mm. | [29 empty] | POP
235 | 7283150812T00 | Montáž tepelné a akustické izolace z minerální vaty s plechem. | m2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Tloušťka izolace 60mm. | [29 empty] | POP
236 | 7283150831T00 | Montáž požární izolace s odolností 45 min | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
237 | 7283170301T00 | Uvedení do provozu požární klapky | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POL1_
|  | Revize a protokol o kontrole provozuschopnosti požární klapky - dle vyhlášky MV ČR č. 246 / 2001. | [29 empty] | POP
238 | 728212473R00 | Montáž klapky požární se servopohonem plechové kruhové do d 300 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.952 | 5.71 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | POL1_
239 | 728115412R00 | Montáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 200 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.71 | 21.3 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | POL1_
240 | 728115413R00 | Montáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 300 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.79 | 3.95 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | POL1_
241 | 728212412R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.37 | 11.1 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | POL1_
242 | 728212413R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.51 | 3.57 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | POL1_
243 | 728211414R00 | Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.37 | 0.74 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | POL1_
244 | 728312123R00 | Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.27 | 7.62 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | POL1_
245 | 728312112R00 | Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.21 | 4.84 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | POL1_
246 | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm | kus | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.37 | 21.83 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.83 | 0 | POL1_
247 | 728412114R00 | Montáž anemostatu čtyřhranného do 0,5 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.63 | 9.78 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | POL1_
248 | 728314113R00 | Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.33 | 2.66 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | POL1_
249 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.83 | 122.01 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.01 | 0 | POL1_
250 | 728112114R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.13 | 75.71 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.71 | 0 | POL1_
251 | 728111114R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.19 | 71.4 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | POL1_
252 | 728111116R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.43 | 35.75 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | POL1_
253 | 728211214R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.41 | 6.15 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | POL1_
254 | 728211216R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.77 | 7.7 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | POL1_
255 | 728211219R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,64 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.69 | 3.38 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | POL1_
256 | 728211114R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,13 m2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.69 | 13.8 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | POL1_
257 | 728211116R00 | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,28 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.07 | 10.7 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | POL1_
258 | 728211314R00 | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.69 | 1.38 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | POL1_
259 | 728211316R00 | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,28 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.09 | 10.9 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | POL1_
260 | 998728104R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m | t | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 6.02 | 15.05 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | POL1_
261 | 998728194R00 | Příplatek za zvětšený přesun, vzduchotechnika do 1 km | t | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.14 | 5.35 |  | Práce | Běžná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | POL1_
[30 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu